新兴燃气（天津）有限公司

武清区农村地区煤改LNG项目配套燃气管网工程燃气设施

安全现状评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年05月

新兴燃气（天津）有限公司

武清区农村地区煤改LNG项目配套燃气管网工程燃气设施

安全现状评价报告

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：方忠业

评价机构联系电话：0791-87379377

2023年05月

新兴燃气（天津）有限公司

武清区农村地区煤改LNG项目配套燃气管网工程燃气设施

安全现状评价报告

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 从事专业 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 | 工业分析 |  |
| 项目组成员 | 李 彬 | 1100000000300634 | 020961 | 信息管理与信息系统 |  |
|  | 孙 喆 | S011011000110191000056 | 020963 | 安全工程 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | 化工机械 |  |
|  | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气工程及自动化 |  |
| 报告编制人 | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 | 工业分析 |  |
|  | 李 彬 | 1100000000300634 | 020961 | 信息管理与信息系统 |  |
|  | 孙 喆 | S011011000110191000056 | 020963 | 安全工程 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | 化工机械 |  |
|  | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气工程及自动化 |  |
| 报告审核人 | 袁维琴 | 1600000000200061 | 020960 | 土木工程 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | 化学工程 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | 化学工程与工艺 |  |

前  言

新兴燃气（天津）有限公司成立于2017年3月，注册资本金1亿元，注册地点位于天津市武清区下朱庄街道，为新兴重工集团有限公司的全资子公司。公司主营业务为燃气设备安装工程、燃气管道工程施工、燃气采购和销售及大宗商品贸易等。

新兴燃气（天津）有限公司在2017担负天津市武清区农村地区“煤改LNG”配套燃气管网工程燃气管道及供气站建设，截止目前已经实现新兴燃气（天津）有限公司武清区17个镇197个村管道供气。

依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号公布，根据主席令〔2009〕第18号、〔2014〕第13号、〔2021〕第88号修正）、《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号发布，根据国务院令第666号修订）、《天津市燃气管理条例》（天津市人民代表大会常务委员会公告第八十八号，2021年修订）等有关法律、法规的要求，新兴燃气（天津）有限公司应取得燃气经营许可证，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心受新兴燃气（天津）有限公司的委托，对新兴燃气（天津）有限公司武清区农村地区“煤改LNG”配套中压燃气管网燃气设施进行安全评价。本次安全评价范围主要包括新兴燃气（天津）有限公司武清区燃气管网涉及的中压燃气管道、计量柜、阀门井、调压箱等燃气设施、燃气运营安全管理等。

新兴燃气（天津）有限公司武清区农村地区“煤改LNG”配套中压燃气管网燃气设施的主要危险有害因素主要为火灾爆炸、物理爆炸、中毒窒息等。为此，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心组建了安全评价组，查阅了该项目有关资料，根据国家、地方及行业安全法律法规、标准规范，对该项目进行了现场调研、检查，对其存在的危险有害因素进行了辨识和分析，运用预先危险性分析、安全检查表等安全评价法，遵循合法性、科学性、公正性、针对性的原则对其进行安全评价，编制出安全评价报告。

新兴燃气（天津）有限公司对本评价报告进行了全面审查，对提供的资料的合法性、真实性承担责任；同意评价报告全部内容和报告结论。

在评价过程中，新兴燃气（天津）有限公司领导及有关人员给予了热情支持和帮助，我公司评价组全体成员向他们表示衷心感谢。

目  录

1  编制说明	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	6

1.4  安全评价程序	6

2  项目概况	8

2.1  企业简介	8

2.2  项目简介	9

2.3  自然条件+·	13

2.4  中压燃气管道	15

2.5  中压燃气管道主要辅助设施	30

2.6  安全管理	53

3  危险有害因素识别与分析	72

3.1  物质危险有害因素识别与分析	72

3.2  燃气管道危险有害因素分析	75

3.3  自然环境因素分析	76

3.4  事故案例	79

4  评价单元划分和评价方法	92

4.1  评价单元划分	92

4.2  评价方法选择及简介	92

5  定性、定量评价	95

5.1  燃气管道及配套设备评价单元	95

5.2  安全生产管理评价单元	101

6  项目运行安全提示	112

7  安全评价结论	113

附件、附图	115

# 1  编制说明

## 1.1  评价目的

本评价是依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕88号）、《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号发布，根据国务院令第666号修订）、《天津市燃气管理条例》（天津市人民代表大会常务委员会公告第八十八号，2021年修订）等有关法律、法规、规定的要求，对新兴燃气（天津）有限公司武清区中压燃气管网安全设施进行安全评价。其目的在于：

1.贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，预测和分析安全设施、设备和装置的安全性，保证安全设施在安全生产方面符合国家有关法律法规、标准规范的要求。

2.系统地发现该公司在生产过程中存在的缺陷，发掘存在于设备、设施、作业环境等方面潜在的危险、有害因素，分析和预测可能产生的事故状况及造成的危害。

3.对该公司生产过程中的危险有害因素进行定性、定量评价和科学分析，对其控制措施进行评价，有针对性地提出消除、预防或降低生产过程中的危险有害因素的预防措施和控制对策，促进公司实现本质化安全。

4.建立系统安全的最优方案，为政府部门及企业实现安全管理提供依据。同时本报告做为企业申请《燃气经营许可证》的依据之一。

## 1.2  评价依据

### 1.2.1  法律、法规、规章和规范性文件

《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号公布，根据主席令〔2009〕第18号、〔2014〕第13号、〔2021〕第88号修正）

《中华人民共和国消防法》（主席令〔1998〕第4号发布，根据主席令〔2008〕第6号、〔2019〕第29号、〔2021〕第81号修正）

《中华人民共和国城乡规划法》（主席令〔2007〕第74号发布，根据主席令〔2015〕第23号、〔2019〕第29号修正）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2014〕第4号）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号）

《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号发布，根据国务院令第666号修订）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2002〕第344号发布，经国务院令〔2011〕第591号、国务院令〔2013〕第645号修改）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号公布，根据国务院令第549号修订）

《公路安全保护条例》（国务院令第593号）

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据应急管理部令第2号修正）

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）

《防雷减灾管理办法》（中国气象局第20号令公布 根据中国气象局第24号令修订）

《国家安全监管总局关于公布<首批重点监管的危险化学品名录＞的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局办公厅关于印发<首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则＞的通知》（安监总管三〔2011〕142号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

《危险化学品目录（2015版）》（国家安监总局等十部门公告〔2015〕第5号）

《国家安全监管总局办公厅关于印发<危险化学品目录＞（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕第80号）

《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部公告2020年第3号）

《国家质检总局关于修订《特种设备目录》的公告》（国家质检总局〔2014〕第114号）

《天津市燃气管理条例》（天津市人民代表大会常务委员会公告〔2021〕第88号）

《天津市安全生产条例》（天津市人民代表大会常务委员会公告〔2010〕第20号，根据天津市人民代表大会常务委员会公告〔2016〕第56号修订)

《天津市城乡规划条例》（天津市人民代表大会常务委员会公告〔2009〕第12号发布，根据天津市人民代表大会常务委员会公告〔2012〕第41号、〔2018〕第17号、〔2019〕第26号修正）

《天津市特种设备安全条例》（天津市人民代表大会常务委员会公告〔2018〕第10号）

《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》（津政令〔2021〕第27号）

### 1.2.2  国家标准和规范

GB 6441-1986《企业职工伤亡事故分类》

GB 6944-2012《危险货物分类和品名编号》

GB/T 12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》

GB/T 13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB 17820-2018《天然气》

GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》

GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》

GB/T 19206-2020《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》

GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

GB 30077-2013《危险化学品单位应急救援物资配备要求》

GB 50011-2010（2016年版）《建筑抗震设计规范》

GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》

GB 50028-2006（2020年版）《城镇燃气设计规范》

GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》

GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50191-2012《建构筑物抗震设计规范》

GB 50316-2000（2008年版）《工业金属管道设计规范》

GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GB 50650-2011（2022版）《石油化工装置防雷设计规范》

GB/T 50811-2012《燃气设施安全评价标准》

GB/T 51098-2015《城镇燃气规划规范》

GB 55009-2021《燃气工程项目规范》

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》

### 1.2.3  行业标准

AQ 8001-2007《安全评价通则》

CJJ 33-2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》

CJJ 51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》

CJJ 95-2013《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》

CJJ/T 148-2010《城镇燃气加臭技术规程》

CJJ/T 153-2010《城镇燃气标志标准》

CJJ/T 215-2014《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》

CJJ/T 250-2016《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》

CJJ/T 259-2016《城镇燃气自动化系统技术规范》

HG/T 20675-1990《化工企业静电接地设计规程》

QX/T 109-2021《城镇燃气雷电防护技术规范》

SY/T 5922-2012《天然气管道运行规范》

TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》

TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》

TSG R1001-2008《压力容器压力管道设计许可规则》

DB12/T 1057-2021《农村天然气供气设施运行管理规范》

### 1.2.4  其他资料

1、营业执照；

2、燃气相关人员培训证书证明；

3、应急预案备案登记表；

4、设计、施工相关图纸；

5、特种设备检测报告；

6、竣工资料；

7、管网规划、批复等；

8、《2017年武清区农村地区“煤改LNG供气站”项目中压管网施工项目质量监督咨询报告》，天津市赛英工程建设咨询管理有限公司；

9、其他本项目相关技术资料等。

新兴燃气（天津）有限公司保证所提供资料的完整性、有效性、真实性。

## 1.3  评价范围

本次安全评价的评价范围起点为新兴燃气（天津）有限公司武清区农村地区煤改LNG配套燃气管网工程中压管网计量柜，终点至武清区197个村内的调压箱为止的中压燃气管道及配套燃气设施项目，中压燃气管道总长度为423.4447km。

本次安全评价范围具体包括：

1、新兴燃气（天津）有限公司武清区计量柜至用气村中压燃气管道接入点（阀门井）的中压燃气管道及其附属设施，涉及的中压燃气管道长度219.844km，配套设施包括计量柜。

2、新兴燃气（天津）有限公司武清区用气村村外管道接入点（阀门井）至用气村村内调压箱等相关设备设施，涉及的中压燃气管道长度为203.6007km，配套设施包括阀门井、调压箱。

3、该项目涉及的安全生产管理现状。

本次评价范围不包括新兴燃气（天津）有限公司武清区供气场站以及武清区用气村村内调压箱后的燃气管道、用户燃气器具等。

本评价报告涉及到的抗震、防雷、消防、职业卫生、环境保护、公路、河道等方面的内容，以政府有关部门批准或认可的技术文件为准，不在本次评价范围内。

## 1.4  安全评价程序

安全现状评价程序一般包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施、建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告。

- 准备阶段

- 明确被评价对象和范围，进行现场调查和收集国内外相关法律法规、技术标准及建设项目资料。

2、危险有害因素识别与分析

根据被评价对象周边环境、生产工艺流程或场所的特点，识别和分析其潜在的危险有害因素。

3、确定安全评价单元

在危险有害因素识别和分析基础上，根据评价的需要，将项目分成若干个评价单元。

4、选择安全评价方法

根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性评价方法。

5、实施评价

根据选择的评价方法，对危险有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级及相关结果，为制定安全对策措施提供科学依据。

6、安全对策措施及建议

根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险有害因素的技术和管理措施及建议。

7、安全评价结论

简要列出主要危险有害因素评价结果，指出建设项目应重点防范的重大危险有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准的结论。

8、编制安全评价报告

依据安全评价的结果编制相应的安全评价报告。

根据《安全评价通则》(AQ 8001-2007)的要求，本安全现状评价报告采用的评价程序见图1.4。

图1.4  安全评价程序图

# 2  项目概况

## 2.1  企业简介

新兴燃气（天津）有限公司（以下简称“新兴燃气”）成立于2017年3月，注册资本金1亿元，注册地点天津市武清区下朱庄街道，为新兴重工集团有限公司的全资子公司。公司主营业务为燃气设备安装工程、燃气管道工程施工、燃气采购和销售及大宗商品贸易等。

该公司现有职工189人，其中管理人员22人、一线人员108人、销售人员23人、专业技术人员32人、辅助服务人员4人。

新兴际华集团有限公司前身为新兴铸管集团，由解放军总后勤部原生产部（正军）及所辖军需企事业单位整编重组脱钩而来。目前作为国务院国资委监管的中央企业，是集资产管理、资本运营和生产经营于一体的大型国有独资公司，是首批董事会试点中央企业，集团聚焦冶金、轻纺、装备、医药、应急、服务六大板块，是产销量位居世界首位的球墨铸铁管研发生产基地，国内最大的钢格板研发生产基地；是国内最大的后勤军需品、职业装、职业鞋靴、高端纺织品研发生产基地。集团总部坐落于北京CBD财富中心，旗下70余户全资及控股子公司，分布在全国23个省、直辖市、自治区以及欧洲、中国香港地区。

新兴重工集团有限公司（简称“新兴重工”）成立于2007年，是新兴际华集团的全资二级子公司，注册资本金7.03亿元。新兴重工主要领域包括军事后勤装备、应急救援装备、工程机械装备和新能源装备的研发制造业务，以及相关的燃气经营，物流运输，大宗材料贸易，冶金材料和自有土地资源开发等业务。集团拥有天然气全产业链优势，目前同中石化天然气分公司签订了战略合作协议，利用下游市场优势以及中石化气源优势，快速推进LNG产业市场规模。

新兴燃气（天津）有限公司是新兴重工的全资子公司，致力于成为供气稳定、安全可靠、服务一流、管理科学的天然气一体化综合服务商，是新兴重工天然气运营业务唯一平台企业，是新兴际华集团同天津市实行战略合作、在武清区进行战略投资的背景下应运而生的。在环保政策驱动下，2017年担负了天津市武清区、宝坻区20万户居民“煤改气”的任务。在项目过程中，新兴燃气先后在两区投资约30亿元，进行燃气管道及供气站建设，并参与编制《天津市农村天然气供气设施运行管理规范》，实现当年全部供气。

## 2.2  项目简介

为满足天津市武清区“煤改LNG”涉及的居民用气需求，新兴燃气（天津）有限公司在武清区投资建设调配供气场站及配套燃气管网，为新兴燃气武清区煤改LNG涉及的197个村庄的居民用户供应天然气。

本次评价范围主要包括新兴燃气（天津）有限公司武清区农村地区煤改LNG配套燃气管网涉及的中压燃气管道及其调压箱、阀门井、计量柜等设备设施。

- 2.2.1  项目基本情况

2017 年武清区农村地区“煤改LNG供气站”项目中压管网施工项目概况及参建单位基本情况见下表。

表 1 项目基本情况表

| 工程名称 | 2017 年武清区农村地区“煤改LNG供气站” 项目中压管网施工项目 |  |  | 工程地址 | 武清农村地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程主要 内容 | 武清区“煤改LNG”中压路由管网及配套工程施工（包括白古屯镇中压路由、城关镇中压路由、崔黄口镇铁路东侧中压路由、大良下伍旗镇中压路由、河北屯崔黄口西侧中压路由、黄花店八里桥中压路由、黄花店镇中压路由、六合庄中压路由、梅厂镇中压路由、前候尚中压路由、小宫城中压路由）。 |  |  |  |  |
| 开工时间 | 2017年10月26日 |  | 完工日期 | 2018年10月26日 |  |
| 中压管网 长度 | 423.4447km |  | 其中：计量柜至村内阀门井中压管道长度：219.844km 阀门井至村内调压箱中压管道长度：203.6007km |  |  |
| 项目核准 |  |  | 规划许可 | 2018武清线证0006-0010 |  |
| 单位名称 |  |  |  | 资质等级 |  |
| 建设单位 |  | 新兴燃气（天津）有限公司 |  | ／ |  |
| 勘察单位 |  | 天津滨海工程勘察设计有限公司 |  | 工程勘察专业类（岩士工程（勘察）） 甲级资质 |  |
| 设计单位 |  | 保定华电电力设计研究院有限公司 北方工程设计研究院有限公司 河南大通石化工程设计有限公司 中煤邯郸设计工程有限责任公司 |  | 市政行业（城镇燃气工程）专业乙级资质及特种设备（压力管道）设计许可证 |  |
| 施工单位 |  | 中冶天工集团天津有限公司 |  | 市政公用工程施工总承包壹级 |  |
| 监理单位 |  | 北京环乔工程咨询有限公司 |  | 政公用工程监理甲级 |  |

- 2.2.2  项目规划及批复

1、规划手续情况

新兴燃气（天津）有限公司于2018年5月23日取得天津市武清区行政审批局批复的“煤改LNG”城关镇、白古屯镇、大王古庄镇中压天然气管道建设项目工程规划条件通知书，项目总编号：2018武清0142，规划条件通知书编号：2018武清线规条申字0012。

新兴燃气（天津）有限公司于 2018年5月23日取得天津市武清区行政审批局批复的“煤改LNG”河北屯镇、崔黄口镇中压天然气管道建设项目工程规划条件通知书，项目总编号：2018武清0143，规划条件通知书编号：2018武清线规条申字0013。

新兴燃气（天津）有限公司于2018年5月23日取得天津市武清区行政审批局批复的“煤改LNG”梅厂镇、上马台镇、大黄堡镇、大碱厂镇、曹子里镇中压天然气管道建设项目工程规划条件通知书，项目总编号：2018武清0144，规划条件通知书编号：2018武清线规条申字0014。

2

新兴燃气（天津）有限公司于2018年5月23日取得天津市武清区行政审批局批复的“煤改LNG”豆张庄镇、黄花店镇、黄庄镇、陈咀镇、汉沽港镇、王庆蛇镇中压天然气管道建设项目工程规划条件通知书，项目总编号：2018武清0145，规划条件通知书编号：2018武清线规条申字0015。

新兴燃气（天津）有限公司于2018年5月23日取得天津市武清区行政审批局批复的“煤改LNG”大良镇、下伍旗镇中压夭然气管道建设项目工程规划条件通知书，项目总编号：2018武清0146，规划条件通知书编号：2018武清线规条申字0016。

以上规划情况见附件。

2、用地手续情况

新兴燃气（天津）有限公司于2019年6月26日取得“煤改LNG”王庆坨镇中压天然气管道建设项目选址意见书，证书编号：2019武清线选证0023。

新兴燃气（天津）有限公司于2020年7月31日取得汽车园中压燃气管线工程（京津高速北侧段）建设项目用地预审与选址意见书，证书编号2020武清线选证0009。

用地手续见附件。

- 3、立项审批手续情况

新兴燃气（天津）有限公司于2018年5月17日取得天津市武清区行政审批局批复的武清区农村地区煤改LNG项目前侯尚供气站等16个供气站及配套燃气管网工程项目核准文件，核准文件编号：津武审批投资 (2018)79号，有效期为2年。项目总投资22548.49万元，招标范围包括勘察、设计、建筑工程、安装工程、设备采购及监理，项目实施后，为武清区农村地区煤改LNG项目提供气源保障。

立项审批见附件。

- 2.2.3  施工许可

新兴燃气（天津）有限公司于2018年9月30日取得天津市武清区行政审批局批复的武清区农村地区“煤改LNG”配套燃气管网工程项施工许可证，许可证编号为1201142018093005231。

施工许可证见附件。

- 2.2.4  参加单位资质

建设单位：新兴燃气（天津）有限公司

勘察单位：天津滨海工程勘察设计有限公司，工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质

设计单位：保定华电电力设计研究院有限公司、北方工程设计研究院有限公司、河南大通石化工程设计有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司，均具有市政行业（城镇燃气工程）专业乙级资质及特种设备（压力管道）设计许可证

施工单位：中冶天工集团天津有限公司，具有市政公用工程施工总承包壹级资质

监理单位：北京环乔工程咨询有限公司，具有市政公用工程监理甲级资质。

以上资质见附件。

- 2.2.5  竣工报告

2017年武清区农村地区“煤改LNG供气站” 项目中压管网施工项目由新兴燃气（天津）有限公司出具建设单位竣工报告、工程竣工报验及质量检查报告。

2018年武清区农村地区“煤改 LNG”场站整改项目（中压管网部分）项目由新兴燃气（天津）有限公司出具了建设单位竣工报告、工程竣工报验及质量检查报告。

以上见附件。

## 2.3  自然条件

1、区位交通

武清区位条件优越，地处京津冀核心区域，与北京通州、河北廊坊接壤，城区距北京市区81公里、首都机场83公里、北京大兴国际机场56公里，距雄安新区108公里，距天津市区36公里、天津滨海国际机场39公里、天津港71公里。周边100公里范围内有北京、天津两个直辖市和河北省部分城市；500公里范围内有济南、石家庄等省会城市在内的百万人口以上城市11座。

武清区现代交通体系发达，目前有京津塘、京津、京沪、津保、滨保、津蓟等6条高速公路穿境而过，设有出入口15个。建成全域“九横九纵”路网体系，路网密度185公里/平方公里，境内任意村庄15分钟车程内到达高速公路出入口。京山、京九、津蓟等铁路穿境而过，设有客货站7个。京津城际铁路在武清设有经停站，日停靠车次23对，到北京用时仅22分钟，到天津用时14分钟，实现京津半小时通达。

2021年，在“四好农村路”建设实施下，改造乡村公路65公里。城区东环线改建工程建成通车；高王路北京段主体竣工，“外联一体、内聚成核”的立体交通体系加速形成。

2、气象条件

武清区处于中纬度，欧亚大陆东岸，北依燕山，东近渤海，主要受季风环境影响，冬季受蒙古冷高压控制，盛行西北风，干燥寒冷；夏季主要受副热带高压影响，多偏南风，湿润多雨，季节变化明显，介于大陆性气候和海洋性气候的过渡带上，属于暖温带半温润大陆性季风气候。主要气候特点：四级分明，冬季寒冷、干燥、少雪；春季干旱多风、冷暖多变；夏季气温高、湿度大、雨量集中；秋季天高云淡，风和日丽。全年冬季最长，春秋季最短。

| 年均气温 | 11.6℃ |
| --- | --- |
| 7月平均气温 | 26.1℃ |
| 1月平均气温 | -5.1℃ |
| 年平均降水量 | 606mm |
| 无霜期 | 212天 |
| 年日照时间 | 2752小时 |
| 最大冻土层 | 62cm |
| 结冻期 | 127天 |
| 平均积雪深度 | 8cm |
| 全年平均风速 | 2.2m/s |
| 年主导风向 | 西南风 |

3、地质地貌

天津市武清区地处华北沉降带的冀中凹陷北部，是中生代（距今7000万年前）以来长期持续沉降的地区，沉降幅度，南部与北部差异显著。南部基岩顶板埋深1400至1600m，北部基岩顶板埋深一般都在2000m以上。位于北运河以东的武清凹陷，基地埋深最大深度达8000至9000m，北、东、南三面皆为断裂线所控制，是一个长期发育的深凹陷，轴向北东35°至40°。

武清区是被深厚新生代松散沉积物覆盖的平原地区，地表坦荡低平，坡度很小。地下的岩石基底断裂构造则比较复杂。依据石油与地质部门勘探调查发现，影响武清区的断裂带有两组，一组是北北东向断裂带，另一组是北西西向断裂带。北北东向断裂带主要有：河西务断裂、梅厂断裂、汉沟断裂等。北西西向断裂带主要有：宝坻断裂、王草庄断裂、赵聪庄断裂、李自沽断裂等。处于华北沉降带的冀中凹陷，有两组影响武清区的地震断裂带。

4、地震条件

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）附录A和《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015中规定，项目所在区域抗震设防烈度为8度，基本地震加速度为0.2g，设计地震分组为第二组。

## 2.4  中压燃气管道

- 2.4.1  中压燃气管网简介

新兴燃气（天津）有限公司武清区供气模式为“LNG气化气+管道气”。其中LNG气化气做为调峰补充供气。

新兴燃气（天津）有限公司武清区管道气的主要上游气源为中石油天津天然气有限公司（以下简称中石油）的过境管道气，供气压力为0.4MPa，管道气通过计量柜进入新兴燃气武清区燃气管网，供气协议见附件。目前公司有梅厂镇供气站、大碱厂镇东供气站、汊沽港镇三街供气站、黄花店供气站等4座供配气场站可供紧急调峰使用。

1、中压管道

本次评价涉及新兴燃气（天津）有限公司武清区“煤改燃”LNG中压燃气管道工程项目共计197个村庄。

燃气上游气源为中石油过境气，上游管道气（供气压力为0.4MPa）接入计量柜，计量柜内设置安全阀、压力表、过滤器、计量表等，通过中压燃气计量及公用管道至村内阀门井，阀门井内设置阀门，再经由村内中压管道输送至村内燃气调压箱减压后，通过低压管道进入入户管道，经计量后输送至居民用户使用。

本次评价涉及的中压管道总长度为423.4447km，其中其中：计量柜至村内阀门井中压管道长度为219.844km（简称为公用管道），阀门井至村内调压箱中压管道长度为203.6007km（简称为村内庭院管道）。中压燃气管道设计压力0.4MPa，工作压力0.2~0.4MPa，调压箱出口压力为0.2-0.5kPa。中压管道采用直埋敷设方式，管材选用聚乙烯管，材质为PE100。

中压燃气管道主要辅助设施有计量柜、阀门井、调压箱、安全阀、压力表、管道标志等。

2、中压燃气管网片区管理

本次评价涉及的中压燃气管网规划分为五个片区，分别为（1）“煤改LNG”城关镇、白古屯镇、大王古庄镇中压天然气管道建设项目工程（简称城关片区）；（2）“煤改LNG”河北屯镇、崔黄口镇中压天然气管道建设项目工程（简称河北屯片区）；（3）“煤改LNG”梅厂镇、上马台镇、大黄堡镇、大碱厂镇、曹子里镇中压天然气管道建设项目工程（简称梅厂片区）；（4）“煤改LNG”豆张庄镇、黄花店镇、黄庄镇、陈咀镇、汉沽港镇、王庆蛇镇中压天然气管道建设项目工程（简称豆张庄片区）；（5）“煤改LNG”大良镇、下伍旗镇中压夭然气管道建设项目工程（简称大良片区）。

该公司为便于管理，将武清区中压燃气管网五个规划片区分为东区和西区，东区分别对应河北屯片区、梅厂片区、大良片区，西区分别对应城关片区、豆张庄片区。

3、中压燃气管网涉及村庄

中压燃气管网五个片区共涉及武清区197个村庄，其中西区共计67个村（城关片区26个村、豆张庄片区41个村）、东区共计130个村（梅厂片区35个村、河北屯片区42个村、大良片区53个村）。

具体见下表2.4.1-1。

表2.4.1-1 中压管网片区涉及村庄情况

| 片区序号 | 片区 | 镇（街） | 村庄序号 | 村名 | 设计单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城关片区 | 大王古镇 |  | 前侯尚 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 |
|  |  | 白古屯镇 |  | 韩村 |  |
|  |  | 白古屯镇 |  | 白古屯村 |  |
|  |  |  |  | 大魏庄村 |  |
|  |  |  |  | 大赵庄村 |  |
|  |  |  |  | 耿庄 |  |
|  |  |  |  | 和平庄 |  |
|  |  |  |  | 骆驼圈村 |  |
|  |  |  |  | 屈刘庄村 |  |
|  |  |  |  | 稍子营 |  |
|  |  |  |  | 桐林 |  |
|  |  |  |  | 小天村 |  |
|  |  |  |  | 小魏庄村 |  |
|  |  |  |  | 小赵庄 |  |
|  |  |  |  | 徐庄 |  |
|  |  |  |  | 新房子村 |  |
|  |  |  |  | 富村 |  |
|  |  | 城关镇 |  | 西张营 |  |
|  |  |  |  | 后庄 |  |
|  |  |  |  | 小屯 |  |
|  |  |  |  | 五里店 |  |
|  |  |  |  | 柳林屯 |  |
|  |  |  |  | 薄庄 |  |
|  |  |  |  | 大桃园 |  |
|  |  |  |  | 八里庄 |  |
|  |  |  |  | 沙河屯 |  |
| 2 | 豆张庄片区 | 豆张庄 |  | 西柳行 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 |
|  |  |  |  | 西洲 |  |
|  |  |  |  | 茨州 |  |
|  |  |  |  | 来家庄 |  |
|  |  |  |  | 西南行 |  |
|  |  |  |  | 东辛庄 |  |
|  |  |  |  | 西辛庄 |  |
|  |  |  |  | 龚家庄 |  |
|  |  | 黄花店 |  | 杨营 |  |
|  |  |  |  | 崔胡营 |  |
|  |  |  |  | 邵七堤 |  |
|  |  |  |  | 罗古判 |  |
|  |  |  |  | 解口 |  |
|  |  |  |  | 甄营 |  |
|  |  |  |  | 八里桥 |  |
|  |  |  |  | 黄花店二、三、四、五街 |  |
|  |  | 陈咀 |  | 小王村 |  |
|  |  |  |  | 庞庄 |  |
|  |  |  |  | 陈咀 |  |
|  |  |  |  | 大旺庄 |  |
|  |  | 黄庄镇 |  | 六合庄 |  |
|  |  |  |  | 城上 |  |
|  |  |  |  | 老米店 |  |
|  |  |  |  | 马家口 |  |
|  |  | 王庆坨 |  | 小三河 |  |
|  |  |  |  | 张家地 |  |
|  |  |  |  | 大柳子 |  |
|  |  |  |  | 蔡家地 |  |
|  |  |  |  | 王二淀 |  |
|  |  |  |  | 郑家楼 |  |
|  |  |  |  | 道沟子 |  |
|  |  |  |  | 尤张堡 |  |
|  |  |  |  | 复兴庄 |  |
|  |  |  |  | 大三河 |  |
|  |  | 汊沽港 |  | 苑家堡 |  |
|  |  |  |  | 北柳子 |  |
|  |  |  |  | 三街 |  |
|  |  |  |  | 小王堡 |  |
| 3 | 梅厂片区 | 曹子里 |  | 六大庄 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 |
|  |  |  |  | 后苏村 |  |
|  |  |  |  | 后台村 |  |
|  |  |  |  | 郭家庄 |  |
|  |  |  |  | 汊百户 |  |
|  |  |  |  | 邱庄 |  |
|  |  |  |  | 大高口 |  |
|  |  |  |  | 小高口 |  |
|  |  | 梅厂 |  | 韦庄 |  |
|  |  |  |  | 陈标庄 |  |
|  |  |  |  | 六指堼 |  |
|  |  |  |  | 沈庄 |  |
|  |  |  |  | 东陈庄 |  |
|  |  |  |  | 西陈庄 |  |
|  |  |  |  | 掖指村 |  |
|  |  |  |  | 周庄 |  |
|  |  |  |  | 张大庄 |  |
|  |  |  |  | 王唐庄 |  |
|  |  |  |  | 郭罗庄 |  |
|  |  |  |  | 北王平 |  |
|  |  |  |  | 聂庄子 |  |
|  |  |  |  | 方辛庄 |  |
|  |  | 上马台 |  | 北五村 |  |
|  |  | 徐官屯 |  | 马庄 |  |
|  |  |  |  | 新刘庄 |  |
|  |  | 大碱厂 |  | 刘排庄 |  |
|  |  |  |  | 田河 |  |
|  |  |  |  | 孙小屯 |  |
|  |  |  |  | 二王公庄 |  |
|  |  |  |  | 杨凤庄 |  |
|  |  |  |  | 长屯 |  |
|  |  |  |  | 洪家庄 |  |
|  |  |  |  | 兰家巷 |  |
|  |  |  |  | 筐儿港 |  |
|  |  |  |  | 大碱厂 |  |
| 4 | 河北屯片区 | 崔黄口 |  | 小宫城 | 北方工程设计研究院有限公司 |
|  |  |  |  | 龚营 |  |
|  |  |  |  | 龚小庄 |  |
|  |  |  |  | 康刘庄 |  |
|  |  |  |  | 东高坑 |  |
|  |  |  |  | 西高坑 |  |
|  |  |  |  | 苏楼 |  |
|  |  |  |  | 武安营 |  |
|  |  |  |  | 大周庄 |  |
|  |  |  |  | 早安营 |  |
|  |  |  |  | 于家庄 |  |
|  |  |  |  | 东粮窝 |  |
|  |  |  |  | 坨泥寺 |  |
|  |  |  |  | 北县豪 |  |
|  |  |  |  | 西大刘 |  |
|  |  |  |  | 李辛庄 |  |
|  |  |  |  | 前赵庄 |  |
|  |  |  |  | 东赵庄 |  |
|  |  |  |  | 周辛庄 |  |
|  |  |  |  | 陈相村 |  |
|  |  |  |  | 北靳庄 |  |
|  |  |  |  | 北三村 |  |
|  |  |  |  | 白庄子 |  |
|  |  |  |  | 辛庄寺 |  |
|  |  |  |  | 幌刘庄 |  |
|  |  |  |  | 修家庄 |  |
|  |  |  |  | 店子 |  |
|  |  |  |  | 中三村 |  |
|  |  |  |  | 南三村 |  |
|  |  | 河北屯 |  | 北口哨 |  |
|  |  |  |  | 杨家场 |  |
|  |  |  |  | 南口哨 |  |
|  |  |  |  | 武洞上 |  |
|  |  |  |  | 东苏庄 |  |
|  |  |  |  | 李大人 |  |
|  |  |  |  | 桐高村 |  |
|  |  |  |  | 李辛庄 |  |
|  |  |  |  | 甄马庄 |  |
|  |  |  |  | 冯庄 |  |
|  |  |  |  | 亢家庄 |  |
|  |  |  |  | 李各庄 |  |
|  |  |  |  | 杨家街 |  |
| 5 | 大良片区 | 大良镇 |  | 田水铺 | 河南大通石化工程设计有限公司 |
|  |  |  |  | 前赶庄 |  |
|  |  |  |  | 蒙辛庄 |  |
|  |  |  |  | 大十百 |  |
|  |  |  |  | 打铁苏 |  |
|  |  |  |  | 二百户 |  |
|  |  |  |  | 北四百 |  |
|  |  |  |  | 九百户 |  |
|  |  |  |  | 北赵庄 |  |
|  |  |  |  | 后迤寺 |  |
|  |  |  |  | 窑上 |  |
|  |  |  |  | 双树 |  |
|  |  |  |  | 蔡各庄 |  |
|  |  |  |  | 小十百 |  |
|  |  |  |  | 小河 |  |
|  |  | 下伍旗镇 |  | 大兴庄村 |  |
|  |  |  |  | 北闫庄村 |  |
|  |  |  |  | 八间房村 |  |
|  |  |  |  | 忠义村 |  |
|  |  |  |  | 下伍旗村 |  |
|  |  |  |  | 孟辛庄村 |  |
|  |  |  |  | 小金庄村 |  |
|  |  |  |  | 高辛庄村 |  |
|  |  |  |  | 三百户村 |  |
|  |  |  |  | 良庄村 |  |
|  |  |  |  | 八百户村 |  |
|  |  |  |  | 莲花池村 |  |
|  |  |  |  | 神机马坊 |  |
|  |  |  |  | 丁庄村 |  |
|  |  |  |  | 李胡庄村 |  |
|  |  |  |  | 东王庄村 |  |
|  |  |  |  | 马神庙村 |  |
|  |  |  |  | 柴庄村 |  |
|  |  |  |  | 白庄村 |  |
|  |  |  |  | 北褚庄村 |  |
|  |  |  |  | 河各庄村 |  |
|  |  |  |  | 红寺村 |  |
|  |  |  |  | 后段庄村 |  |
|  |  |  |  | 前段 |  |
|  |  |  |  | 朱庄、刘皮庄 |  |
|  |  |  |  | 良官屯 |  |
|  |  |  |  | 辛庄子 |  |
|  |  |  |  | 西王庄 |  |
|  |  |  |  | 北田辛 |  |
|  |  |  |  | 北太平 |  |
|  |  |  |  | 齐庄、邵庄 |  |
|  |  |  |  | 北陈庄 |  |
|  |  | 河西务镇 |  | 木厂村 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 |
|  |  |  |  | 韩庄村 |  |
|  |  |  |  | 羊坊村 |  |
|  |  |  |  | 北里庄村 |  |

- 2.4.2  中压燃气管道路由

1、计量柜至村内阀门井中压燃气管道路由

计量柜至村内阀门井中压燃气管道长度为219.844km，其中城关片区42.463km、豆张庄片区45.615km、梅厂片区53.804km、河北屯片区25.7km、大良片区52.262km。

燃气设计压力为0.4MPa。计量柜内设置安全阀、压力表、流量计等。计量柜至村内阀门井中压燃气管道具体路由、位置、长度等情况见表2.4.2-1。

表2.4.2-1 计量柜至村内阀门井中压燃气管道路由

单位：m

| 序号 | 片区 | 村庄 | 路由（0.4MPa） | 总长度 | 计量柜至村内阀门井管道长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城关 片区 | 北里庄 | 河西务中压路由 | 9962 | 3242 |
|  |  | 木场、羊坊、韩庄 |  |  |  |
|  |  | 前侯尚、韩村 | 前侯尚-韩村中压路由 | 2932 | 2875 |
|  |  | 白古屯镇 | 白古屯中压路由一 | 13624.7 | 23172 |
|  |  |  | 白古屯中压路由二 | 11392 |  |
|  |  | 城关镇 | 城关中压路由 | 20093 | 12460 |
|  |  |  | 大桃园-八里庄 | 0 | 714 |
| 2 | 豆张 庄片区 | 豆张庄镇 | 豆张庄中压路由二 | 6768 | 0 |
|  |  | 黄花店镇 | 黄花店镇、八里桥中压路由 | 29256 | 14379 |
|  |  | 陈咀镇、黄庄镇 | 六合庄中压路由 | 8657 | 5118 |
|  |  |  | 庞庄子 | 0 | 3600 |
|  |  |  | 陈咀-黄庄 | 6839 | 120 |
|  |  |  | 陈咀-黄庄 | 8314 | 493 |
|  |  |  | 小王村 | 0 | 6189 |
|  |  | 茨洲、西州、来家庄 | 豆张庄中压路由 | 9660 | 6894 |
|  |  | 王庆坨镇、汊沽港镇 | 王庆坨、汊沽港中压路由 | 22080 | 8822 |
|  |  |  | 王庆坨控沉降路由 | 14796 |  |
| 3 | 梅厂 片区 | 梅厂镇、曹子里、上马台镇 | 梅厂中压路由 | 28463 | 17450 |
|  |  |  | 梅厂-大孟庄-曹子里-上马台中压路由 | 35094 | 9732 |
|  |  |  | 梅厂-汽车园 | 0 | 6420 |
|  |  | 马庄 |  |  |  |
|  |  | 新刘庄 |  |  |  |
|  |  | 小宫城、大碱厂 | 小宫城供气点中压路由 | 13926 | 8103 |
|  |  |  | 大碱厂中压路由 | 24275 | 12099 |
| 4 | 大良 片区 | 大良镇、下伍旗镇 | 大良-下伍旗中压路由 | 83671 | 49802 |
|  |  |  | 下伍旗-冯庄 |  | 2460 |
| 5 | 河北 屯片区 | 崔黄口铁路西、河北屯镇 | 崔黄口铁路东中压路由 | 23786 | 14164 |
|  |  |  | 河北屯-崔黄口铁路西中压路由 | 49856 | 10123 |
|  |  |  | 河北屯中压 |  |  |
|  |  |  | 河北屯-百川 |  | 1413 |
|  |  | 崔黄口铁路东 |  |  |  |
|  |  | 北县豪 |  |  |  |
|  |  | 李辛庄 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 423444.7 | 219844 |

2、阀门井至村内调压箱中压燃气管道路由

阀门井至村内调压箱中压燃气管道长度为203.6007km，采用调压箱调压。调压箱具有调压、安全放散、超高低压切断功能。调压箱安装在永久性墙体上，周边设置防撞装置。调压箱以前设计压力为0.4MPa（属于中压A级，为GB1类压力管道），调压箱后通过低压管道输送至居民用户。

本工程天然气管道管材选用PE管，管道材质、管件材质为PE100（SDR17系列）。管顶埋深为完成地面后不小于1.2m。地下PE燃气管道与建、构筑物及相邻管道之间的水平净距、垂直净距满足GB 50028-2006和CJJ 63-2008的最小净距要求。

管道敷设时，随管道走向埋设金属示踪线、警示带等标识。示踪线贴管敷设，有良好的导电性、有效的电气连接和设置信号源井。在天然气管道正上方敷设黄色警示带，警示带标出醒目的提示字样，距管顶0.3-0.5m。

PE管采用电熔或热熔连接方式。

燃气管道进行吹扫、试压和验收。

阀门井至村内调压箱中压燃气管道的具体路由、位置、长度等情况见表2.4.2-2。

表2.4.2-2 阀门井至村内调压箱中压燃气管道路由

单位：m

| 序号 | 片区 | 镇（街） | 村名 | 压力0.4MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De50 | De63 | De75 | De90 | De110 | De160 | De200 |
| 1 | 城关片区 | 大王古 | 前侯尚 | 0 | 919 | 0 | 268 | 137 | 533 | 0 |
|  |  | 白古屯 | 韩村 | 0 | 2148 | 0 | 1997 | 233 | 266 | 0 |
|  |  |  | 白古屯村 | 0 | 565 | 0 | 1811 | 257 | 1021 | 0 |
|  |  |  | 大魏庄村 | 0 | 471 | 0 | 142 | 363 | 0 | 0 |
|  |  |  | 大赵庄村 | 0 | 220 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 耿庄 | 0 | 1202 | 1091 | 533 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 和平庄 | 0 | 250 | 0 | 2451 | 897 | 0 | 0 |
|  |  |  | 骆驼圈村 | 0 | 331 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 屈刘庄村 | 0 | 376 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 稍子营 | 0 | 673 | 0 | 1307 | 109 | 0 | 0 |
|  |  |  | 桐林 | 0 | 854 | 0 | 1763 | 61 | 192 | 0 |
|  |  |  | 小天村 | 0 | 166 | 0 | 214 | 272 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小魏庄村 | 0 | 85 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小赵庄 | 0 | 204 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 徐庄 | 0 | 1135 | 0 | 271 | 326 | 0 | 0 |
|  |  |  | 新房子村 | 0 | 266 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 富村 | 0 | 372 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 城关 | 西张营 | 0 | 758 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 后庄 | 0 | 691 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小屯 | 0 | 395 | 0 | 245 | 457 | 0 | 0 |
|  |  |  | 五里店 | 0 | 793 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 柳林屯 | 0 | 193 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 薄庄 | 0 | 186 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 大桃园 | 0 | 1709 | 0 | 3664 | 62 | 438 | 0 |
|  |  |  | 八里庄 | 0 | 363 | 0 | 657 | 23 | 0 | 0 |
|  |  |  | 沙河屯 | 0 | 201 | 0 | 220 | 107 | 0 | 0 |
| 2 | 豆张庄片区 | 豆张庄 | 西柳行 | 0 | 665 | 0 | 164 | 149 | 172 | 0 |
|  |  |  | 西南行 | 0 | 450 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 东辛庄 | 0 | 717 | 0 | 65 | 449 | 454 | 0 |
|  |  |  | 西辛庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 龚家庄 | 0 | 65 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 黄花店 | 杨营 | 0 | 184 | 0 | 129 | 122 | 0 | 0 |
|  |  |  | 崔胡营 | 0 | 565 | 0 | 217 | 333 | 0 | 0 |
|  |  |  | 邵七堤 | 0 | 231 | 0 | 114 | 141 | 0 | 0 |
|  |  |  | 罗古判 | 0 | 313 | 0 | 49 | 91 | 0 | 0 |
|  |  |  | 解口 | 0 | 307 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 甄营 | 0 | 801 | 0 | 572 | 222 | 604 | 0 |
|  |  |  | 八里桥 | 0 | 1941 | 0 | 1979 | 190 | 738 | 0 |
|  |  |  | 二、三、四、五街 | 0 | 1532 | 0 | 307 | 154 | 0 | 0 |
|  |  | 陈咀 | 小王村 | 0 | 1317 | 0 | 427 | 233 | 265 | 0 |
|  |  |  | 庞庄 | 0 | 1155 | 0 | 363 | 303 | 493 | 0 |
|  |  |  | 陈咀 | 0 | 1621 | 0 | 486 | 707 | 48 | 0 |
|  |  |  | 大旺庄 | 0 | 790 | 0 | 407 | 299 | 260 | 0 |
|  |  | 黄庄 | 六合庄 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 城上 | 0 | 963 | 0 | 244 | 0 | 925 | 0 |
|  |  |  | 老米店 | 0 | 533 | 0 | 0 | 236 | 959 | 0 |
|  |  |  | 马家口 | 0 | 822 | 0 | 358 | 211 | 183 | 327 |
|  |  | 豆张庄 | 西洲 | 0 | 412 | 0 | 275 | 205 | 297 | 0 |
|  |  |  | 茨州 | 0 | 906 | 0 | 4249 | 104 | 707 | 0 |
|  |  |  | 来家庄 | 0 | 304 | 0 | 381 | 137 | 441 | 0 |
|  |  | 王庆坨 | 小三河 | 0 | 180 | 207 | 289 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 张家地 | 0 | 0 | 0 | 601 | 99 | 0 | 0 |
|  |  |  | 大柳子 | 0 | 655 | 46 | 133 | 133 | 0 | 0 |
|  |  |  | 蔡家地 | 0 | 472 | 190 | 715 | 0 | 289 | 0 |
|  |  |  | 王二淀 | 0 | 312 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 郑家楼 | 0 | 209 | 0 | 358 | 388 | 0 | 0 |
|  |  |  | 道沟子 | 0 | 289 | 0 | 342 | 381 | 0 | 0 |
|  |  |  | 尤张堡 | 312 | 1065 | 0 | 765 | 175 | 0 | 0 |
|  |  |  | 复兴庄 | 0 | 644 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 大三河 | 0 | 299 | 0 | 160 | 236 | 0 | 0 |
|  |  | 汊沽港 | 苑家堡 | 0 | 913 | 152 | 419 | 289 | 266 | 0 |
|  |  |  | 北柳子 | 0 | 586 | 23 | 0 | 0 | 274 | 0 |
|  |  |  | 三街 | 0 | 836 | 414 | 326 | 522 | 439 | 0 |
|  |  |  | 小王堡 | 0 | 169 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 梅厂片区 | 曹子里 | 六大庄 | 0 | 513 | 0 | 104 | 226 | 121 | 0 |
|  |  |  | 后苏村 | 0 | 139 | 0 | 326 | 198 | 0 | 0 |
|  |  |  | 后台村 | 0 | 211 | 0 | 128 | 152 | 221 | 0 |
|  |  |  | 郭家庄 | 0 | 609 | 0 | 238 | 65 | 114 | 0 |
|  |  |  | 汊百户 | 0 | 718 | 0 | 269 | 561 | 0 | 0 |
|  |  |  | 邱庄 | 0 | 250 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 大高口 | 0 | 391 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小高口 | 0 | 342 | 0 | 266 | 288 | 0 | 0 |
|  |  | 梅厂 | 韦庄 | 0 | 298 | 0 | 126 | 56 | 0 | 0 |
|  |  |  | 陈标庄 | 0 | 285 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 六指堼 | 0 | 445 | 0 | 256 | 25 | 0 | 0 |
|  |  |  | 沈庄 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 |
|  |  |  | 东陈庄 | 0 | 589 | 0 | 199 | 84 | 0 | 0 |
|  |  |  | 西陈庄 | 0 | 508 | 0 | 262 | 30 | 0 | 0 |
|  |  |  | 掖指村 | 0 | 107 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 周庄 | 0 | 55 | 0 | 72 | 69 | 190 | 0 |
|  |  |  | 张大庄 | 0 | 916 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 王唐庄 | 0 | 584 | 0 | 114 | 81 | 37 | 0 |
|  |  |  | 郭罗庄 | 0 | 262 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北王平 | 0 | 416 | 0 | 6 | 201 | 0 | 0 |
|  |  |  | 聂庄子 | 0 | 616 | 0 | 714 | 209 | 0 | 0 |
|  |  |  | 方辛庄 | 0 | 381 | 0 | 291 | 135 | 0 | 0 |
|  |  | 上马台 | 北五村 | 0 | 425 | 0 | 428 | 322 | 300 | 0 |
|  |  | 徐官屯 | 马庄 | 0 | 185 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 新刘庄 | 0 | 479 | 0 | 207 | 359 | 0 | 0 |
|  |  | 大碱厂 | 刘排庄 | 0 | 72 | 202 | 263 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 田河 | 0 | 194 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 孙小屯 | 0 | 613 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二王公庄 | 0 | 559 | 42 | 909 | 196 | 0 | 0 |
|  |  |  | 杨凤庄 | 0 | 99 | 8 | 225 | 244 | 0 | 0 |
|  |  |  | 长屯 | 0 | 746 | 0 | 799 | 1785 | 594 | 0 |
|  |  |  | 洪家庄 | 0 | 213 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 兰家巷 | 0 | 126 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 筐儿港 | 0 | 0 | 61 | 571 | 61 | 0 | 0 |
|  |  |  | 大碱厂 | 0 | 913 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 河北屯片区 | 崔黄口 | 小宫城 | 0 | 602 | 0 | 97 | 573 | 0 | 0 |
|  |  | 崔黄口 | 龚营 | 0 | 464 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 龚小庄 | 0 | 201 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 康刘庄 | 0 | 88 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 东高坑 | 0 | 434 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 西高坑 | 0 | 228 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 苏楼 | 0 | 122 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 武安营 | 0 | 114 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 大周庄 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 早安营 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 于家庄 | 0 | 346 | 0 | 138 | 412 | 0 | 0 |
|  |  |  | 东粮窝 | 0 | 757 | 0 | 304 | 464 | 186 | 0 |
|  |  |  | 坨泥寺 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 崔黄口 | 北县豪 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 西大刘 | 0 | 221 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 李辛庄 | 0 | 255 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 崔黄口 | 前赵庄 | 0 | 396 | 0 | 131 | 110 | 0 | 0 |
|  |  |  | 东赵庄 | 0 | 205 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 周辛庄 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 陈相村 | 0 | 361 | 0 | 228 | 247 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北靳庄 | 0 | 342 | 0 | 761 | 88 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北三村 | 0 | 240 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 白庄子 | 0 | 175 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 辛庄寺 | 0 | 753 | 0 | 240 | 63 | 0 | 0 |
|  |  |  | 幌刘庄 | 0 | 457 | 0 | 179 | 240 | 0 | 0 |
|  |  |  | 修家庄 | 0 | 510 | 0 | 397 | 266 | 0 | 0 |
|  |  |  | 店子 | 0 | 457 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中三村 | 0 | 228 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 南三村 | 0 | 3467 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 河北屯 | 北口哨 | 0 | 350 | 0 | 304 | 49 | 161 | 0 |
|  |  |  | 杨家场 | 0 | 700 | 0 | 167 | 244 | 0 | 0 |
|  |  |  | 南口哨 | 0 | 335 | 0 | 190 | 0 | 505 | 0 |
|  |  |  | 武洞上 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 东苏庄 | 0 | 167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 李大人 | 0 | 422 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 桐高村 | 0 | 171 | 0 | 247 | 175 | 0 | 0 |
|  |  |  | 李辛庄 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.7 |
|  |  |  | 甄马庄 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 冯庄 | 0 | 449 | 0 | 84 | 217 | 0 | 0 |
|  |  |  | 亢家庄 | 0 | 183 | 0 | 167 | 137 | 0 | 0 |
|  |  |  | 李各庄 | 0 | 236 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 杨家街 | 0 | 122 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大良片区 | 大良镇 | 田水铺 | 0 | 30 | 0 | 837 | 533 | 0 | 0 |
|  |  |  | 前赶庄 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 蒙辛庄 | 0 | 386 | 0 | 374 | 331 | 0 | 0 |
|  |  |  | 大十百 | 0 | 192 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 打铁苏 | 0 | 239 | 0 | 240 | 88 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二百户 | 0 | 321 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北四百 | 0 | 533 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 九百户 | 0 | 524 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北赵庄 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 后迤寺 | 0 | 0 | 0 | 448 | 626 | 0 | 0 |
|  |  |  | 窑上 | 0 | 697 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 双树 | 0 | 680 | 0 | 31 | 102 | 771 | 0 |
|  |  |  | 蔡各庄 | 0 | 68 | 0 | 3767 | 367 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小十百 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小河 | 0 | 411 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 下伍旗镇 | 大兴庄村 | 0 | 35 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北闫庄村 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 八间房村 | 0 | 46 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 忠义村 | 0 | 1032 | 0 | 721 | 183 | 210 | 0 |
|  |  |  | 下伍旗村 | 0 | 932 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 |
|  |  |  | 孟辛庄村 | 0 | 318 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 小金庄村 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 高辛庄村 | 0 | 14 | 0 | 34 | 85 | 0 | 0 |
|  |  |  | 三百户村 | 0 | 624 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 良庄村 | 0 | 84 | 0 | 419 | 209 | 0 | 0 |
|  |  |  | 八百户村 | 0 | 206 | 0 | 438 | 327 | 0 | 0 |
|  |  |  | 莲花池村 | 0 | 209 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 神机马坊 | 0 | 273 | 0 | 136 | 453 | 0 | 0 |
|  |  |  | 丁庄村 | 0 | 40 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 李胡庄村 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 东王庄村 | 0 | 260 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 马神庙村 | 0 | 190 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 柴庄村 | 0 | 498 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 白庄村 | 0 | 175 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北褚庄村 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 河各庄村 | 0 | 280 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 红寺村 | 0 | 163 | 0 | 76 | 108 | 0 | 0 |
|  |  |  | 后段庄村 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 前段 | 0 | 101 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 朱庄、刘皮庄 | 0 | 143 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 良官屯 | 0 | 451 | 0 | 135 | 317 | 0 | 0 |
|  |  |  | 辛庄子 | 0 | 170 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 西王庄 | 0 | 225 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北田辛 | 0 | 125 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北太平 | 0 | 110 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 齐庄、邵庄 | 0 | 183 | 0 | 989 | 708 | 0 | 0 |
|  |  |  | 北陈庄 | 0 | 921 | 0 | 1254 | 385 | 0 | 0 |
|  |  | 河西务镇 | 木厂村 | 0 | 769 | 0 | 283 | 140 | 193 | 0 |
|  |  |  | 韩庄村 | 0 | 495 | 0 | 377 | 31 | 0 | 0 |
|  |  |  | 羊坊村 | 0 | 725 | 0 | 587 | 365 | 1201 | 0 |
|  |  |  | 北里庄村 | 0 | 314 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 312 | 84735 | 2436 | 75551 | 24597 | 15340 | 629.7 |
|  |  |  |  | 203600.7 |  |  |  |  |  |  |

- 2.4.3  中压燃气管道穿越及占压

本项目中压燃气管道不涉及穿越重要道路、桥梁等目标，中压管道主要沿公路路边、农田直埋敷设，无地上占压物。

## 2.5  中压燃气管道主要辅助设施

本次评价涉及新兴燃气（天津）有限公司武清区农村地区煤改LNG配套燃气管网工程项目共涉及197个村庄。

燃气上游气源为中石油过境气，上游气源接入计量柜，气源通过中压燃气计量及公用管道至村内阀门井，阀门井内设置阀门，经由村内中压管道输送至燃气调压箱减压后，通过低压管道进入入户管道，经计量后输送至居民用户使用。中压燃气管道主要辅助设施有计量柜、阀门井、调压箱、安全阀、压力表、管道标志等。

### 2.5.1  中压管道附属设备设施

中压管道附属设备设施见表2.5-1～2.5-3。

表2.5-1 中压管道附属设备设施台账

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 生产商名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量柜设施 | 四路 DN200 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 1 |
| 2 | 计量柜设施 | 四路 DN100 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 1 |
| 3 | 计量柜设施 | 双路 DN100 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 3 |
| 4 | 计量柜设施 | 双路 DN50 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 7 |
| 5 | 计量柜设施 | 双路 DN200 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 2 |
| 6 | 计量柜设施 | 双路 DN40 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 1 |
| 7 | 计量柜设施 | 双路 DN80 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 1 |
| 8 | 计量柜设施 | 三路 DN200 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 1 |
| 9 | 计量柜设施 | 三路 DN150 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 1 |
| 10 | 压力表 | Y100*1.6MPA | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 台 | 36 |
| 11 | 安全阀 | A42F-16C | 中国·永一阀门集团 | 台 | 18 |
| 12 | 流量计 | LWQ/D2S | 天津讯尔仪表科技有限公司 | 台 | 2 |
| 13 | 流量计 | TBQZII-200C-B-G | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 14 | 流量计 | TYLZ-Q100-DN80-B-G | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 15 | 流量计 | TUA-100A-G | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 16 | 流量计 | TUA-40A-G | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 17 | 流量计 | LWQ/D2S-100/ S2/M | 天津讯尔仪表科技有限公司 | 台 | 2 |
| 18 | 流量计 | TYLZ-G100-DN80-B-G | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 19 | 流量计 | LWQ/D2-100/S2/M | 天津市讯尔仪表科技有限公司 | 台 | 2 |
| 20 | 流量计 | LWQ/D2-100/S1/M | 天津市讯尔仪表科技有限公司 | 台 | 2 |
| 21 | 流量计 | LWQ/D2-100 | 天津市讯尔仪表科技有限公司 | 台 | 2 |
| 22 | 流量计 | TBQZ-200B | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 23 | 流量计 | LWQ/D2S-50/S2/M | 天津讯尔仪表科技有限公司 | 台 | 2 |
| 24 | 流量计 | TYLZ-G40-DN50-B-G | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 25 | 流量计 | LWQ/D2S-50/S1/M | 天津讯尔仪表科技有限公司 | 台 | 2 |
| 26 | 流量计 | TYLZ-G25-DN40 | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 27 | 流量计 | LWQ/D2S-80/S1/M | 天津市熏儿仪表科技有限公司 | 台 | 2 |
| 28 | 流量计 | TYLZ-G65-DN50-B-G | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 29 | 流量计 | TYL-G160-4-DN100 | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 2 |
| 30 | 流量计 | TYLZ-G400-4-DN100-B-G/TBQZ11-150B-B-G | 天信仪表集团有限公司 | 台 | 3 |
| 31 | 流量计 | LLQ-100C-G250+EVC300 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 台 | 3 |
| 32 | 过滤器 | XXG-C1/100 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 6 |
| 33 | 过滤器 | XXG-C1/40 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 2 |
| 34 | 过滤器 | XRG-C | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 32 |
| 35 | 过滤器 | XXG-C1/80 | 河北兴润燃气调压器有限公司 | 台 | 2 |
| 36 | 阀门井设施 | 井盖、井圈等设施 |  | 套 | 436 |
| 37 | 球阀 | DN90 双放散 | 浙江庆发阀门管业有限公司 | 台 | 436 |
| 38 | 调压箱设施 | 250/300 | 河北瑞星燃气调压器有限公司 | 台 | 1713 |

表2.5-2 中压管道压力表台账

| 序号 | 设备编号 | 形式 | 型号 | 厂家 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8196 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 天津市星源仪表厂 | 白古屯计量柜 |
|  | 2785 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 天津市星源仪表厂 | 白古屯计量柜 |
|  | 2050 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 天津市星源仪表厂 | 白古屯计量柜 |
|  | 2115 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 白古屯计量柜 |
|  | 5688 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 杨仲河计量柜 |
|  | 2990 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 杨仲河计量柜 |
|  | 8977 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 北京普特仪表厂 | 西柳行1计量柜 |
|  | 5794 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 北京普特仪表厂 | 西柳行1计量柜 |
|  | 9196 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 北京普特仪表厂 | 西柳行2计量柜 |
|  | 5196 | 径向 | 0-1.6MPa 1.6级 | 北京普特仪表厂 | 西柳行2计量柜 |
|  | 3809 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津市星源仪表厂 | 前候尚计量柜 |
|  | 3802 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津市星源仪表厂 | 前候尚计量柜 |
|  | 4152 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 杨仲河计量柜 |
|  | 3469 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 杭州富阳东方仪表厂 | 杨仲河计量柜 |
|  | 2320 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津市星源仪表厂 | 马庄计量柜 |
|  | 2073 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 杭州富阳东方仪表厂 | 马庄计量柜 |
|  | 1814 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 华明牧业计量柜 |
|  | 6206 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 华明牧业计量柜 |
|  | 6663 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 大碱厂计量柜 |
|  | 6394 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 大碱厂计量柜 |
|  | 0912 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 北县豪1计量柜 |
|  | 6805 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 北县豪1计量柜 |
|  | 4810 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 北县豪2计量柜 |
|  | 0903 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 北县豪2计量柜 |
|  | 6618 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 李辛庄1计量柜 |
|  | 4671 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 李辛庄1计量柜 |
|  | 2329 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 李辛庄2计量柜 |
|  | 2816 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 李辛庄2计量柜 |
|  | 3414 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 三溪塘1计量柜 |
|  | 2263 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 三溪塘1计量柜 |
|  | 2360 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津万达佛斯特 | 三溪塘2计量柜 |
|  | 0308 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津市星源仪表厂 | 三溪塘2计量柜 |
|  | 0629 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 杭州富阳东方仪表厂 | 河北屯计量柜 |
|  | 7206 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 杭州富阳东方仪表厂 | 河北屯计量柜 |
|  | 1512 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 杭州富阳东方仪表厂 | 北里庄计量柜 |
|  | 1654 | 径向 | 0-0.6MPa 1.6级 | 天津市星源仪表厂 | 北里庄计量柜 |

表2.5-3 中压管道安全阀台账

| 序号 | 型号 | 整定压力MPa | 安装位置 | 计量柜地点 | 口径（DN) | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A21F-16C | 0.44 | 计量柜 | 白古屯 | 25 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.44 | 计量柜 | 白古屯 | 25 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.5 | 计量柜 | 杨仲河 | 25 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.5 | 计量柜 | 杨仲河 | 25 | 永一阀门集团 |
|  | A42F-16C | 0.44 | 计量柜 | 前候尚 | 50 | 永一阀门集团 |
|  | A42F-16C | 0.45 | 计量柜 | 西柳行 | 25 | 永一阀门集团 |
|  | A42F-16C | 0.44 | 计量柜 | 西柳行 | 25 | 永一阀门集团 |
|  | A42F-16C | 0.44 | 计量柜 | 华明牧业 | 50 | 永一阀门集团 |
|  | A42F-16C | 0.44 | 计量柜 | 大碱厂 | 25 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.44 | 计量柜 | 马庄 | 15 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.45 | 计量柜 | 北县豪1 | 15 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.45 | 计量柜 | 北县豪2 | 15 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.45 | 计量柜 | 李辛庄1 | 15 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.44 | 计量柜 | 李辛庄2 | 15 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.44 | 计量柜 | 三溪塘1 | 15 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.45 | 计量柜 | 三溪塘2 | 15 | 永一阀门集团 |
|  | A42F-16C | 0.45 | 计量柜 | 河北屯 | 50 | 永一阀门集团 |
|  | A21F-16C | 0.44 | 计量柜 | 北里庄 | 15 | 永一阀门集团 |

- 2.5.2  中压燃气计量柜台账

新兴燃气武清区中压燃气计量柜具体情况见表2.5-4。

表2.5-4 新兴燃气武清区中压燃气计量柜台账

| 序号 | 计量柜编号 | 所在片区 | 所在街镇 | 所在村庄 | 具体位置 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XXJ-01 | 大良 | 河西务 | 北里庄 | 北里庄村委会楠 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-02 |  | 河西务 | 三溪塘 | 三溪塘小区西1 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-03 |  | 河西务 | 三溪塘 | 三溪塘小区西2 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-04 | 河北屯 | 河北屯 | 裴庄 | 裴庄东北 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-005 |  | 崔黄口 | 李辛庄 | 李辛庄夏季流量柜 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-006 |  | 崔黄口 | 李辛庄 | 李辛庄冬季流量柜 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-007 |  | 崔黄口 | 北县豪 | 北县豪冬季流量柜 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-008 |  | 崔黄口 | 北县豪 | 北县豪夏季流量柜 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-009 | 梅厂 | 大碱厂 | 大碱厂 | 腾达庄园对面 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-010 |  | 徐官屯 | 马庄 | 马庄村东 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-011 |  | 曹子里 | 拾棉庄 | 华明牧业院内 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-12 | 城关 | 大王古 | 前侯尚 | 前侯尚场站 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-13 |  | 白古屯 | 白古屯 | 白古屯场站 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-14 |  | 城关 | 杨仲河 | 杨仲河1 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-15 |  | 城关 | 杨仲河 | 杨仲河2 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-16 |  | 白古屯 | 白古屯 | 白古屯 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-17 | 豆张庄 | 豆张庄 | 西柳行 | 西柳行 | 新兴燃气 |
|  | XXJ-18 |  | 豆张庄 | 西柳行 | 西柳行 | 新兴燃气 |

- 2.5.3  中压燃气阀门井台账

中压燃气阀门井共计423个，其中城关片区34个，豆张庄片区142个，河北屯片区86个，大良片区71个，梅厂片区90个，具体分布情况见下列各表2.5-5～2.5-9。

1、城关片区阀门井

表2.5-5 城关片区阀门井台账

| 序号 | 村名 | 编号 | 具体位置 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耿庄 | 耿庄 | 耿庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 徐庄 | 徐庄 | 徐庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小赵庄 | 小赵庄 | 小赵庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 骆驼圈 | 骆驼圈 | 骆驼圈村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 韩村 | 韩村 | 韩村村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 前侯尚 | 前侯尚 | 前侯尚村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 桐林 | 桐林 | 桐林村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小天 | 小天 | 小天村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 稍子营 | 稍子营 | 稍子营村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 屈刘庄 | 屈刘庄 | 屈刘庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大魏庄总 | 大魏庄总 | 大魏庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大魏庄 | 大魏庄 | 大魏庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯 | 白古屯北 | 白古屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯 | 白古屯 | 白古屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 百川 | 百川 | 百川村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 和平庄 | 和平庄1 | 和平庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 和平庄 | 和平庄2 | 和平庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大桃园 | 大桃园总 | 大桃园村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大桃园 | 大桃园 | 大桃园村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 沙河屯 | 沙河屯 | 沙河屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 五里店 | 五里店 | 五里店村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 五里店 | 五里店 | 五里店村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 柳林屯 | 柳林屯1 | 柳林屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 柳林屯 | 柳林屯2 | 柳林屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小屯 | 小屯 | 小屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 后庄 | 后庄 | 后庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西张营 | 西张营 | 西张营村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 草茨 | 草茨 | 草茨村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 柳林屯 | 柳林屯1 | 柳林屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 柳林屯 | 柳林屯2 | 柳林屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 柳林屯 | 柳林屯3 | 柳林屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 柳林屯 | 柳林屯4 | 柳林屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 柳林屯 | 柳林屯5 | 柳林屯村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 八里庄 | 八里庄 | 八里庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  |  | 34 |  |

2、豆张庄片区阀门井

表2.5-6 豆张庄片区阀门井台账

| 序号 | 村名 | 编号 | 具体位置 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 豆张庄商贸街 | 商贸街1 | 商贸街东口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 商贸街2 | 佳居花园南 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 商贸街3 | 商贸街西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 商贸街4 | 商贸街西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 商贸街5 | 医院门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 崔胡营 | 商贸街6 | 崔胡营村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 二街 | 二街1 | 黄花店大超市门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 二街2 | 黄花店二街18调压箱前 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 三街 | 三街 | 黄花店三街世纪好又多超市门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 五街 | 五街1 | 黄花店五街玉皇阁门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 五街2 |  | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 五街3 |  | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 五街4 | 黄花店五街去甄营路上7号调压箱旁 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 五街5 | 黄花店五街去甄营路上6号调压箱旁 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 五街6 | 黄花店五街去甄营路上5号调压箱旁 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 五街7 | 黄花店五街去甄营路上4号调压箱旁 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 甄营 | 甄营 | 甄营小学门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 旭日井 | 旭日纸业调压柜 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨营 | 杨营 | 杨营村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 罗古判 | 罗古判1 | 刘包路与蛮邵路交口北20米 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 罗古判2 | 罗古判村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 邵七堤 | 邵七堤 | 邵七堤村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 解口 | 解口 | 八里桥小学公交站 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 八里桥 | 清波池 | 八里桥清波池 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 八里桥1 | 八里桥小学公交站 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 八里桥2 | 易盛门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 八里桥3 | 易盛门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 四街 | 四街1 | 黄花店四街老年活动中心东侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 四街2 | 时代超市 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 四街3 | 四街怡馨花园西侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 四街4 | 四街怡馨花园西侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 四街5 | 四街怡馨花园供热站路口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 四街6 | 冀营东300米 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 豆张庄镇工业区 | 工业区1 | 豆张庄镇新世纪开发区世纪中路与佰特道交口东北角 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 工业区2 | 佰特道大汉涂装 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 工业区3 | 佰特道兴新食品厂 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 工业区4 | 豆张庄集中供热遗址 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 工业区5 | 王淑花厂子 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 龚家庄 | 龚家庄1 | 龚家庄村北小学 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 龚家庄2 | 龚家庄村西桥头 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西辛庄 | 西辛庄1 | 小西辛庄村内20米 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 西辛庄2 | 小西辛庄村村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 东辛庄 | 东辛庄站1 | 东辛庄站北500米 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 东辛庄站2 | 东辛庄站内 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西柳行 | 西柳行 | 西柳行村党群服务中心路口东北角 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西南行 | 西南行 | 西南行村村北口路东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 茨州 | 茨州1 | 西南行站南100米 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 茨州2 | 茨洲村茨洲中心小学往南第二个路口往东200米 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西洲 | 西洲1 | 西洲村东口京沪高速桥下往南200米 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 西洲2 | 西洲村北口路东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 来家庄 | 来家庄 | 来家庄村东口亨益空调厂门前路东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 百川 | 百川 | 集美雍阳东南角 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小王村 | 小王村站1 | 小王村站门口（翠庭） | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 小王村站2 | 小王村站对面 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 小王村站3 | 小王村站对面 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 京福家园1 | 京福家园2号楼东侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 京福家园2 | 京福家园2号楼东侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 翠庭雅苑1 | 翠庭雅苑1号楼前 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 翠庭雅苑2 | 翠庭雅苑1号楼前 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 小王村 | 小王村口（东口） | 1 | 新兴燃气 |
|  | 庞庄 | 庞庄1 | 庞庄村西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 庞庄2 | 庞庄站北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 老米店 | 老米店1 | 老米店村口（西口） | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 老米店2 | 老米店村西 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 老米店3 | 老米店村西（庞庄村东口） | 1 | 新兴燃气 |
|  | 六合庄 | 六合庄1 | 六合庄站 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 六合庄2 | 六合庄站 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 六合庄3 | 六合庄村内（北口） | 1 | 新兴燃气 |
|  | 马家口 | 马家口 | 马家口村口（南口） | 1 | 新兴燃气 |
|  | 陈咀 | 渔泽小镇1 | 渔泽小镇调压柜处 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 渔泽小镇2 | 陈咀气站内 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 帝标建材 | 帝标建材工业户 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 金水海棠 | 金水海棠小区西南侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 陈咀站1 | 陈咀气站门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 陈咀站2 | 陈咀气站门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大旺村 | 大旺村 | 大旺村口（东口200米） | 1 | 新兴燃气 |
|  | 城上 | 城上1 | 华赛尔对面（东50米） | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 城上2 | 吊装厂门口对面 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 城上3 | 城上小学对面 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 豆张庄工业区 | 林海 | 林海门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 响乐金属 | 响乐金属门口(西50米） | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 强源食品 | 强源食品厂南门（马路对面） | 1 | 新兴燃气 |
|  | 汊沽港 | 1 | 三街站 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 2 | 二光路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 3 | 武清区图书馆汊沽港分馆 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 4 | 傲都国际小区 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 5 | 天洋景园东区 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 6 | 桑斯普实业有限公司 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 7 | 八堡路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 8 | 八堡路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 9 | 中共华清复合包装材料厂支部委员会 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 10 | 小王堡路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 11 | 112国道 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 12 | 汊王路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 13 | 汊王路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 14 | 汊王路 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 15 | 复兴庄村 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 16 | 复兴嘉苑 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 17 | S7津雄高速 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 18 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 19 | 天津百诚阀门 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 20 | 庆源道14号 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 21 | 天津杰锋钢管工贸有限公司 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 22 | 同旺路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 23 | 天津市大成伟业科技有限公司 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 24 | 天津京汉压铸机械有限公司 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 25 | 悦公馆 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 26 | 小三河曾村综合服务站 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 27 | 小三河曾村综合服务站 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 28 | 大三河曾 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 29 | 爱心托幼点 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 30 | 大三河小学 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 31 | 道沟子村民委员会 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 32 | 道沟子路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 33 | 王二淀村村委会 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 34 | 盛世小镇 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 35 | 海鹏工贸东岳轮胎 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 36 | 御公馆 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 37 | 泓轩家居 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 38 | 泓轩家居 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 39 | 王庆坨消防队 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 40 | 津西孔雀城 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 41 | 津西孔雀城 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 42 | 津同公路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 43 | 金水湾 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 44 | 望湖家园 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 45 | 兴旺公寓 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 46 | 郑家楼路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 47 | 郑家楼路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 48 | 郑家楼路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 49 | 龙腾家园 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 50 | 盛康嘉苑 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 51 | 盛康嘉苑 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 52 | 盛康嘉苑 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 53 | 盛康嘉苑 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 54 | 大范口路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 55 | 富康小区 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 56 | 大柳子路 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 57 | 天皓鞍座 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 58 | 山西刀削面 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 59 | 天津圣马自行车叉架厂 | 1 | 新兴燃气 |
|  |  | 60 | 大柳子路 | 1 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  |  | 142 |  |

3、河北屯片区阀门井

表2.5-7 河北屯片区阀门井

| 序号 | 村名 | 编号 | 具体位置 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 青龙湾 | 94 | 青龙湾西侧主阀井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 东赵村口 | 95 | 东赵村口主阀阀井 | 1 |  |
|  | 名盛地毯 | 96 | 名盛地毯阀井 | 1 |  |
|  | 陆赢地毯 | 97 | 陆赢地毯阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 修家庄 | 98 | 修家庄1号村内阀门井 | 1 |  |
|  | 幌刘庄 | 99 | 幌刘庄到东赵在主路由阀门井 | 1 |  |
|  | 幌刘庄 | 100 | 幌刘庄村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 新发地 | 101 | 新发地毯阀门井 | 1 |  |
|  | 周辛庄 | 102 | 周辛庄主路由阀门井 | 1 |  |
|  | 周辛庄 | 103 | 周辛庄1号村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 凯业地毯 | 104 | 凯业地毯阀门井 | 1 |  |
|  | 周辛庄 | 105 | 周辛庄2号村内阀门井 | 1 |  |
|  | 周辛庄 | 106 | 周辛庄3号村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 白庄子 | 107 | 白庄子1号村内阀门井 | 1 |  |
|  | 陈相庄村 | 108 | 陈相庄村内阀门井 | 1 |  |
|  | 店子 | 109 | 店子1号阀门井，主路由阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 店子 | 110 | 店子2号阀门井，村内阀门井 | 1 |  |
|  | 新冠地毯厂 | 111 | 新冠地毯厂阀门井 | 1 |  |
|  | 中三村 | 112 | 中三村1号村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 中三村 | 113 | 中三村2号主路由阀门井 | 1 |  |
|  | 南三村 | 114 | 南三村1号村内阀门井 | 1 |  |
|  | 北三村 | 115 | 北三村1号村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 泽浩地毯 | 116 | 泽浩地毯阀门井 | 1 |  |
|  | 辛庄寺 | 117 | 辛庄寺1号村内阀门井 | 1 |  |
|  | 瑞泽盛地毯厂 | 118 | 瑞泽盛地毯厂 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 催明饲料厂 | 119 | 催明饲料厂 | 1 |  |
|  | 早安营村 | 120 | 早安营村内阀门井 | 1 |  |
|  | 大周庄 | 121 | 大周庄1号阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大周庄 | 122 | 大周庄2号村内阀门井 | 1 |  |
|  | 大周庄 | 123 | 大周庄3号村主路由阀门井 | 1 |  |
|  | 大周庄 | 124 | 大周庄4号村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 坨泥寺村 | 125 | 坨泥寺村内阀门井 | 1 |  |
|  | 前赵庄村 | 126 | 前赵庄村内阀门井 | 1 |  |
|  | 东粮窝村 | 127 | 东粮窝村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 苏楼村 | 128 | 苏楼村内阀门井 | 1 |  |
|  | 于家庄 | 129 | 于家庄村内阀门井 | 1 |  |
|  | 于家庄 | 130 | 于家庄至东粮窝主路由阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 苏楼 | 131 | 苏楼桥主路由阀门井 | 1 |  |
|  | 苏楼 | 132 | 苏楼桥东主路由阀门井 | 1 |  |
|  | 大周庄 | 133 | 大周庄路由阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 康刘庄 | 134 | 康刘庄村内阀门井 | 1 |  |
|  | 龚小庄 | 135 | 龚小庄村内阀门井 | 1 |  |
|  | 午安营 | 136 | 午安营1号主路由阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 午安营 | 137 | 午安营2号村内阀门井 | 1 |  |
|  | 龚营 | 138 | 龚营1号主路由阀门井 | 1 |  |
|  | 龚营 | 139 | 龚营2号村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西高坑 | 140 | 西高坑号村内阀门井 | 1 |  |
|  | 亚源地毯 | 141 | 亚源地毯阀门井 | 1 |  |
|  | 东高坑 | 142 | 东高坑号村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 森海水泥厂 | 143 | 森海水泥厂 | 1 |  |
|  | 冠雅地毯 | 144 | 冠雅地毯阀门井 | 1 |  |
|  | 贵府地毯厂 | 145 | 贵府地毯厂阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 瑞铨地毯 | 146 | 瑞铨地毯阀门井 | 1 |  |
|  | 东八里庄村北主路由 | 147 | 东八里庄村北主路由阀门井 | 1 |  |
|  | 北县豪 | 148 | 北县豪1号村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北县豪 | 149 | 北县豪2号百川连接阀门井 | 1 |  |
|  | 李辛庄 | 150 | 李辛庄1号百川连接阀门井 | 1 |  |
|  | 李辛庄村 | 151 | 李辛庄村内阀门井 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小宫城 | 1 | 崔黄口镇杨小路小宫城村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小宫城 | 2 | 崔黄口镇杨小路小宫城村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小宫城 | 3 | 崔黄口镇杨小路小宫城村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小宫城 | 4 | 崔黄口镇杨小路小宫城村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北靳庄 | 6 | 北靳庄村南侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北靳庄 | 7 | 北靳庄村北侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 冯庄 | 1 | 冯庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 李各庄 | 1 | 李各庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 武洞上主路由1 | 1 | 后洞上村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 武洞上 | 1 | 武洞上村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 武洞上主路由 | 2 | 武洞上村南口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北李辛庄主路由 | 1 | 后洞上村口与北李辛庄村口中间桥北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 李辛庄 | 1 | 李辛庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 甄马庄主路由 | 1 | 甄马庄南口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 东苏庄主路由 | 1 | 东苏庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 甄马庄 | 1 | 甄马庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 东苏庄 | 1 | 东苏庄村南口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨家街主路由 | 1 | 河北屯站北30米东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北口哨 | 1 | 北口哨村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 南口哨 | 1 | 南口哨村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨家街 | 1 | 杨家街村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨家场 | 1 | 杨家场村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨家场主路由 | 1 | 三号桥东430米 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨家场主路由 | 2 | 三号桥东480米 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 亢家庄 | 1 | 亢家庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 亢家庄主路由 | 1 | 亢家庄村口北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨家场主路由 | 3 | 河北屯水站北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 亢家庄主路由 | 2 | 河北屯百川代输点 | 1 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  |  | 86 |  |

4、大良片区阀门井

表2.5-8 大良片区阀门井

| 序号 | 村名 | 编号 | 具体位置 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北里庄 | 1 | 瓦屋村西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 三溪塘 | 1 | 三溪塘内调压柜前 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 羊坊村 | 1 | 羊坊村东南口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 木厂村 | 1 | 木厂村西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 韩庄村 | 1 | 韩庄村东北口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 主路由 | 1 | 京津公路西羊坊路口北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西王庄 | 1 | 西王庄村东南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北陈庄 | 1 | 北陈庄村北口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 良庄村 | 1 | 良庄村西 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 八百户 | 1 | 八百户南口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 莲花池 | 1 | 莲花池北口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 三百户 | 1 | 三百户西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北褚庄 | 1 | 北褚庄西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 神机马坊 | 1 | 神机马坊村东口桥东南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 忠义村 | 1 | 忠义村南口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 八间房 | 1 | 八间房村东口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北太平 | 1 | 北太平村西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大兴庄 | 1 | 大兴庄村西口、旗良公路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小金庄村 | 1 | 小金庄村西 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗村 | 1 | 下伍旗村西 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 商铺 | 1 | 下伍旗镇南、旗良公路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 良官屯 | 1 | 下伍旗职教中心门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 前段 | 1 | 前段村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 齐庄 | 1 | 白庄村北、齐庄村南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北田辛 | 1 | 北田辛村东、旗良公路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 河各庄 | 1 | 河各庄村东、王河公路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 红寺村 | 1 | 红寺村北、王河公路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 马神庙 | 1 | 马神庙南口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 马神庙 | 1 | 马神庙南口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 马神庙 | 1 | 旗良公路与王河公路交汇红绿灯处 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 白庄 | 1 | 白庄村南口、王河公路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 丁庄 | 1 | 丁庄村西 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 柴庄村 | 1 | 柴庄村南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 东王庄 | 1 | 东王庄村西、王河公路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 孟辛庄 | 1 | 孟辛庄村东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 李胡庄 | 1 | 李胡庄村东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 高辛庄村 | 1 | 高辛庄村北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 桐高 | 1 | 桐高村西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 李大人 | 1 | 李大人村西 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 孟辛庄 | 1 | 孟辛庄村东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 丁庄 | 1 | 丁庄村南、王河公路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 红寺 | 1 | 武香公路与王河公路交汇红绿灯东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 河各庄 | 1 | 武香公路与王河公路交汇红绿灯西 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 八间房 | 1 | 八间房村北旗良公路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 商铺 | 1 | 下伍旗镇小蒋装饰门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗站 | 1 | 下伍旗站北、苗圃路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗站 | 1 | 下伍旗站北、苗圃路边 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 三百户 | 1 | 武香路与苗圃路红路灯东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 三百户 | 1 | 武香路与苗圃路红路灯西 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 神机马坊 | 1 | 神机马坊村南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 前赶庄 | 1 | 前赶庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 打铁苏 | 1 | 打铁苏村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 前赶庄主路由 | 1 | 前赶庄场站 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 窑上 | 1 | 窑上村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 后迤寺 | 1 | 后迤寺村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北赵庄 | 1 | 北赵庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 蔡各庄 | 1 | 蔡各庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 双树主路由 | 1 | 双树村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 腾达基业 | 1 | 双树村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 双树 | 1 | 双树村西口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小河 | 1 | 小河村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小十百 | 1 | 小十百村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大十百 | 1 | 大十百村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 九百户 | 1 | 九百户村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 二百户主路由 | 1 | 武香路与九圃路交口东侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 二百户 | 1 | 二百户村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北四百 | 1 | 北四百村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 田水铺 | 1 | 田水铺村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 双树主路由 | 1 | 双树站门口南侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北赵庄主路由 | 1 | 北赵庄村口对面 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 蒙辛庄 | 1 | 蒙辛庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  |  | 71 |  |

5、梅厂片区阀门井

表2.5-9 梅厂片区阀门井

| 序号 | 村名 | 编号 | 具体位置 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周庄 | 1 | 杨北路周庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 方辛庄 | 2 | 忠旺西头小路 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北五村 | 3 | 北五村执法队 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 张大庄 | 4 | 张大庄村口南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 郭罗庄 | 5 | 郭罗庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 掖指 | 6 | 掖指村口东100米 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨凤庄 | 7 | 大碱厂镇崔杨公路杨凤庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨凤庄 | 8 | 大碱厂镇崔杨公路杨凤庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 新刘庄 | 9 | 新刘庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小雷庄 | 10 | 小雷庄村北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小雷庄 | 11 | 小雷庄村北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小雷庄 | 12 | 小雷庄村北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 小高口 | 13 | 曹子里镇小高口村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 商铺 | 14 | 大碱厂镇工业园区中 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西陈庄 | 15 | 韦庄桥头南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 聂庄 | 16 | 五羊土方门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 聂庄 | 17 | 五羊土方门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 韦庄 | 18 | 韦庄桥头北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 孙小屯 | 19 | 商铺牛肉面门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 商铺 | 20 | 大碱厂镇工业园区中 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 王堂庄 | 21 | 王堂庄村南口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 田河 | 22 | 大碱厂振田河村至杨凤庄桥连接处 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 二王公庄 | 23 | 杨崔公路加油站对面 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 方辛庄 | 24 | 汽车园官方果汁东南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 方辛庄 | 25 | 汽车园特变电东南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 方辛庄 | 26 | 汽车园特变南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 孙小屯 | 27 | 孙小屯村东口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 孙小屯 | 28 | 孙小屯村东口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 杨凤庄 | 29 | 杨凤庄村内顺龙源 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 商铺 | 30 | 大碱厂镇工业园区中 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 商铺 | 31 | 大碱厂镇工业园区中 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 商铺 | 32 | 大碱厂镇工业园区中 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 沈庄 | 33 | 沈庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 沈庄 | 34 | 沈庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 邱庄 | 35 | 邱庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 邱庄 | 36 | 邱庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 聂庄 | 37 | 聂庄村西北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 聂庄 | 38 | 聂庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 张大庄 | 39 | 杨北公路北侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 张大庄 | 40 | 杨北公路南侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 张大庄 | 41 | 梅厂中学东侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 张大庄 | 42 | 梅厂中学东侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 张大庄 | 43 | 杨北公路北侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 马庄 | 44 | 马庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 马庄 | 45 | 马庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 六指堼 | 46 | 六指堼村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 六大庄 | 47 | 六大庄村南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 刘排庄 | 48 | 刘排庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 筐儿港 | 49 | 原筐儿港站内 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 筐儿港 | 50 | 原筐儿港站内 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 筐儿港 | 51 | 东宇顺西侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 郭罗庄 | 52 | 梅厂十字路口东北角 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 灰锅口 | 53 | 灰锅口东院 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 灰锅口 | 54 | 灰锅口西院 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 后台 | 55 | 后台村北测 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 洪家庄 | 56 | 洪家庄村南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 洪家庄 | 57 | 洪家庄村南 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 洪家庄 | 58 | 洪家庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 洪家庄 | 59 | 洪家庄村北 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 郭家庄 | 60 | 郭家庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 方辛庄 | 61 | 方辛庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 方辛庄 | 62 | 汽车冠芳果汁门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 方辛庄 | 63 | 汽车冠芳果汁门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 聂庄 | 64 | 富鑫水泥西侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 筐儿港 | 65 | 佛尔豪北侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 方辛庄 | 66 | 方辛庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 二王公庄 | 67 | 二王公庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 二王公庄 | 68 | 二王公庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 二王公庄 | 69 | 二王公庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西陈庄 | 70 | 董河村东侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 西陈庄 | 71 | 董河村东侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 筐儿港 | 72 | 东宇顺西侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 东陈庄 | 73 | 东陈庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 孙小屯 | 74 | 孙小屯东500米 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 孙小屯 | 75 | 大碱厂站内 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 孙小屯 | 76 | 大碱厂站门口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 77 | 大碱厂村东侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大高口 | 78 | 大高口村南侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大高口 | 79 | 大高口村北侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 大高口 | 80 | 大高口村西侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 汊百户 | 81 | 大东线北侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 汊百户 | 82 | 大东线北侧 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 陈标庄 | 83 | 陈标庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 张大庄 | 84 | 张大庄村东 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 汊百户 | 85 | 汊百户村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 孙小屯 | 86 | 腾达庄园对面 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北五村 | 87 | 北五村大桥下 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北五村 | 88 | 北五村村口 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 北五村 | 89 | 北五村村内 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 周庄 | 90 | 周庄村口 | 1 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  |  | 90 |  |

- 2.5.4  中压燃气调压箱台账

中压燃气调压箱共计1695个，其中城关片区213个，豆张庄片区500个，河北屯片区307个，大良片区392个，梅厂片区283个，具体分布情况见下列各表2.5-10～表2.5-14。

1、城关片区调压箱

表2.5-10 城关片区调压箱台账

| 序号 | 镇/街道 | 村庄/小区 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城关镇 | 大桃园 | 18 | 新兴燃气 |
|  | 城关镇 | 八里庄 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 城关镇 | 沙河屯 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 城关镇 | 五里店 | 3 | 新兴燃气 |
|  | 城关镇 | 薄庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 城关镇 | 柳林屯 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 城关镇 | 后庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 城关镇 | 小屯 | 18 | 新兴燃气 |
|  | 城关镇 | 西张营 | 3 | 新兴燃气 |
|  | 大王古镇 | 前侯尚 | 16 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 韩村 | 22 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 耿庄 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 徐庄 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 富村 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 屈刘庄 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 和平庄 | 15 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 白古屯 | 13 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 稍子营 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 小魏庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 新房子 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 大魏庄 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 骆驼圈 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 大赵 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 小赵 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 小天 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 白古屯镇 | 桐林 | 12 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  | 213 |  |

2、豆张庄片区调压箱台账

表2.5-11 豆张庄片区调压箱台账

| 序号 | 镇/街道 | 村庄/小区 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 豆张庄 | 来家庄 | 12 | 新兴燃气 |
|  | 豆张庄 | 西洲 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 豆张庄 | 茨洲 | 18 | 新兴燃气 |
|  | 豆张庄 | 西柳行 | 14 | 新兴燃气 |
|  | 豆张庄 | 西南行 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 豆张庄 | 东、西辛庄 | 15 | 新兴燃气 |
|  | 豆张庄 |  |  | 新兴燃气 |
|  | 豆张庄 | 龚家庄 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 黄花店 | 甄营 | 17 | 新兴燃气 |
|  | 黄花店 | 解口 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 黄花店 | 邵七堤 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 黄花店 | 罗古判 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 黄花店 | 杨营 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 黄花店 | 崔胡营 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 黄花店 | 2345街 | 31 | 新兴燃气 |
|  | 黄花店 | 八里桥 | 21 | 新兴燃气 |
|  | 黄庄 | 城上 | 20 | 新兴燃气 |
|  | 黄庄 | 老米店 | 28 | 新兴燃气 |
|  | 黄庄 | 马家口 | 20 | 新兴燃气 |
|  | 黄庄 | 六合庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 陈咀 | 大旺村 | 20 | 新兴燃气 |
|  | 陈咀 | 小王村 | 21 | 新兴燃气 |
|  | 陈咀 | 庞庄 | 26 | 新兴燃气 |
|  | 陈咀 | 陈咀 | 43 | 新兴燃气 |
|  | 汊沽港 | 三街 | 25 | 新兴燃气 |
|  | 汊沽港 | 苑家堡 | 13 | 新兴燃气 |
|  | 汊沽港 | 北柳子 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 汊沽港 | 小王堡 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 张家地 | 2 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 蔡家地 | 2 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 大三河 | 18 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 小三河 | 12 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 郑家楼 | 11 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 道沟子 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 王二淀 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 复兴庄 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 尤张堡 | 17 | 新兴燃气 |
|  | 王庆坨 | 大柳子 | 2 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  | 500 |  |

3、大良片区调压箱台账

表2.5-12 大良片区调压箱台账

| 序号 | 镇/街道 | 村庄/小区 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下伍旗 | 北里庄 | 2 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 羊坊 | 24 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 木厂 | 11 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 韩庄 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 西王庄 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 北陈庄 | 14 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 良庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 八百户 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 莲花池 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 三百户 | 11 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 北褚庄 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 神机马坊 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 忠义 | 18 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 八间房 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 北太平 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 北闫庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 大兴庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 小金庄 | 3 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 良官屯 | 11 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 桐高 | 11 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 刘皮庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 前段 | 3 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 后段庄 | 2 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 朱庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 辛庄子 | 2 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 齐庄 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 北田辛 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 河各庄 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 邵庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 红寺 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 马神庙 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 白庄 | 2 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 丁庄 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 柴庄 | 11 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 东王庄 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 下伍旗 | 14 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 孟辛庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 李胡庄 | 2 | 新兴燃气 |
|  | 下伍旗 | 高辛庄 | 2 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 打铁苏 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 二百户 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 北四百 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 大十百 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 小十百 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 蔡各庄 | 16 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 北赵庄 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 蒙辛庄 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 九百户 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 双树 | 14 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 后迤寺 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 小河 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 田水铺 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 窑上 | 13 | 新兴燃气 |
|  | 大良 | 前赶庄 | 3 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  | 392 |  |

4、河北屯片区调压箱台账

表2.5-13 河北屯片区调压箱台账

| 序号 | 镇/街道 | 村庄/小区 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 崔黄口 | 小宫城 | 12 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 北靳庄 | 12 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 龚营 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 龚小庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 武安营 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 前赵村 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 坨泥寺 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 大周庄 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 苏楼 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 于家庄 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 康刘庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 早安营 | 1 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 东粮窝 | 14 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 东高坑 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 西高坑 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 陈相庄 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 周辛庄 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 白庄子 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 店子 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 南三 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 中三 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 北三 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 辛庄寺 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 东赵庄 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 修家庄 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 幌刘庄 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 北县豪 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 崔黄口 | 李辛庄、西大刘 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 李大人 | 14 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 冯庄 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 李各庄 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 武洞上 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 亢家庄 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 李辛庄 | 2 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 东苏庄 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 南口哨 | 19 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 甄马庄 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 北口哨 | 11 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 杨家街 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 河北屯 | 杨家场 | 13 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  | 307 |  |

5、梅厂片区调压箱台账

表2.5-14 梅厂片区调压箱台账

| 序号 | 镇/街道 | 村庄/小区 | 数量 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曹子里 | 小高口 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 曹子里 | 邱庄 | 3 | 新兴燃气 |
|  | 曹子里 | 后台 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 曹子里 | 后苏 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 曹子里 | 郭家庄 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 曹子里 | 大高口 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 曹子里 | 汊百户 | 11 | 新兴燃气 |
|  | 曹子里 | 六大庄 | 12 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 长屯 | 20 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 杨凤庄 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 田河 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 孙小屯 | 11 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 刘排庄 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 兰家巷 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 筐儿港 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 洪家庄 | 5 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 二王公庄 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 大碱厂 | 大碱厂 | 10 | 新兴燃气 |
|  | 徐官屯 | 马庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 徐官屯 | 新刘庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 张大庄 | 14 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 韦庄 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 西陈庄 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 王唐庄 | 12 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 聂庄 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 掖指 | 9 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 陈标庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 北王平 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 郭罗庄 | 6 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 周庄 | 4 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 东陈庄 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 方辛庄 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 沈庄 | 8 | 新兴燃气 |
|  | 梅厂 | 六指堼 | 7 | 新兴燃气 |
|  | 上马台 | 北五村 | 15 | 新兴燃气 |
| 合计 |  |  | 283 |  |

- 2.5.5  中压燃气管道标志

新兴燃气（天津）有限公司在埋地中压燃气管道上方设置指示管道走向的地面标识设施，如标志桩、转角桩，具体数量见表2.5-15。

表2.5-15 埋地中压燃气管道标志桩台账

| 序号 | 区域 | 路由分段 | 标志桩数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武清东区 | 东区一段 | 430 |
| 2 |  | 东区二段 | 423 |
| 3 |  | 东区三段 | 474 |
| 4 |  | 东区四段 | 824 |
| 5 | 武清西区 | 西区一段 | 837 |
| 6 |  | 西区二段 | 667 |
| 7 |  | 西区三段 | 617 |
| 8 |  | 西区四段 | 1314 |
| 合计 |  |  | 5586 |

- 2.5.6  防雷防静电设施

1、接地装置埋深-0.8m，所有进出建筑物的金属燃气与建筑物接地可靠连接。

2、室外裸露燃气管道的法兰、丝扣连接处用BVR-6绝缘导线跨接。燃气管道连接处不少于5根螺栓的法兰、胶管两端可不跨接。燃气管道与接地线的连接方式采用焊接，焊接长度不小于50mm。

3、法兰连接处过渡电阻大于0.03欧姆时用6mm铜线跨接。

4、管道进出地面，放散管及调压设备处设置静电接地装置。放散管不少于两处与接地装置可靠连接。

## 2.6  安全管理

- 2.6.1  安全生产管理体系

1、安全生产管理机构

该公司现有职工189人，其中管理人员22人、一线人员108人、销售人员23人、专业技术人员32人、辅助服务人员4人。

该公司成立安全生产委员会，设有安全管理组织机构安全设备部，配有专职安全管理人员7名。

公司任命姚振龙为安全总监，主要职责为（1）协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责；（2）督促本单位其他负责人履行安全生产职责；（3）指导监督本单位安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行安全生产管理职责。

该公司安全管理组织机构图见图2.6-1，本报告不涉及图中宝坻片区。

图2.6-1 安全管理组织机构图

2、安全生产管理制度

1）安全生产管理制度

安全生产管理办法

安全生产责任制度

安全生产目标管理制度

安全生产法律法规及其他要求管理制度

安全生产投入制度

三同时管理制度

安全生产报告制度

安全生产会议管理制度

公文处理工作管理制度

档案管理制度

公司领导干部现场带班制度

安全培训管理制度

安全宣传教育制度

风险分级管控制度

燃气入户安检管理制度

隐患排查治理制度

重大危险源管理制度

安全生产检查制度

班组安全管理制度

场站管理制度

智能平台管理制度

管网巡检管理制度

劳动保护用品管理制度

职业健康管理制度

消防安全管理制度

危险化学品安全管理制度

设备设施管理制度

设备租赁、检验、维修管理制度

安全警示标志管理制度

特种设备安全管理制度

特种作业人员管理制度

危险作业管理制度

用电安全管理制度

施工和维护抢修安全管理制度

变更管理制度

四新管理制度

相关方安全管理制度

天然气质量管理制度

燃气四氢噻吩检测管理制度

安全生产应急管理制度

应急救援车辆管理制度

生产安全事故管理制度

安全生产奖惩制度

安全生产考核细则

2）安全生产责任制

主要负责人安全职责

总经理安全职责

党委副书记（纪委书记、工会主席）安全职责

分管运营副总经理安全职责

公司其他副总经理安全职责

总经理助理（安全总监）安全职责

资产财务部部长（资产财务部）安全职责

规划设计部部长（规划设计部）安全职责

技术部门工程师（技术总监）安全职责

工程技术部部长（工程技术部）安全职责

综合管理部部长（综合管理部）安全职责

安全设备部部长（安全设备部）安全职责

安全设备部工程师（设备）安全职责

安全设备部工程师（安全）安全职责

运营管理部部长（运营管理部）安全职责

市场信息部总监（市场信息部）安全职责

运营区域经理（运营区域）安全职责

运营区域副经理（安全）安全职责

站长安全职责

供气站值守人员安全职责

巡检员安全职责

维抢修人员安全职责

库房管理人员安全职责

监控（客服、值班）人员安全职责

采购人员安全职责

安全管理人员安全职责

设计人员安全职责

行政司机安全职责

一般人员安全职责

3）安全操作规程

卸车操作规程

罐区、气化区、卸车区操作规程

预冷操作规程

出液运行操作规程

LNG储罐运行操作规程

LNG储罐增压器操作规程

水浴式加热器运行操作规程

加臭机操作规程

切换管路操作规程

调压器操作规程

过滤器操作规程

流量计操作规程

压力表操作规程

可燃气体报警装置操作规程

阀门操作规程

调压设备操作规程

备件更换操作规程

电气运行操作规程

柴油发电机操作规程

空气压缩机操作规程

正压式空气呼吸器使用手册

消防器材操作指导书

消防泵运行操作规程及维护保养

配电室安全操作规程

场站放空操作规程

场站排污操作规程

管线操作规程

发球操作规程

收球操作规程

天然气PE管带气接线操作指导书

管线放空操作指导书

户内燃气管道及设施维修操作规程

入户安检操作规程

商业、工业用户入户安检操作指导书

管道停气、供气操作指导书

- 2.6.2  应急管理

1、应急救援预案

该公司结合天然气供气工艺流程，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）要求，编制了生产安全事故综合应急预案及场站安全事故专项应急预案、天然气管道安全事故专项应急预案、天然气用户端安全事故专项应急预案、特种设备安全事故专项应急预案等，并结合实际运行需要编制了火灾事故现场处置方案、燃气安全事故现场处置方案、燃气用户安全事故处置方案、燃气安全事故应急处置卡等。

2022年3月15日在天津市武清区下朱庄街道办事处安全生产监督管理站完成生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记，备案编号为YA津120114（下朱庄）GM[2022]004，《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》复印件见附件。

该公司定期进行应急演练，2022年9月28日在汊沽港镇三街供气站进行了天然气管道泄漏、火灾事故应急救援演练，演练总结见附件。

2、应急物资

该公司应急物资分为应急急救物品、抢修队应急物资、抢修队机械工具、运输应急物资、燃气场站应急物资等，具体设置情况见表2.6.2-1～7。

表2.6.2-1 应急急救物品明细

| 名称 | 数量 | 维护情况 | 负责人 | 联系电话 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用棉签 | 6包 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 医用橡皮膏 | 6卷 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 医用绷带 | 6卷 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 医用纱布 | 6包 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 创可贴 | 6盒 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 云南白药气雾剂 | 6瓶 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 云南白药 | 6瓶 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 碘伏消毒剂 | 6瓶 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 过氧化氢溶液 | 6瓶 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 医用体温计 | 6个 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 藿香正气水 | 6盒 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 藿香正气水软胶囊 | 6盒 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 蚊虫叮咬剂 | 6瓶 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 清凉油 | 6盒 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |
| 风油精 | 6瓶 | 定期检查、更换 | 张全林 | 022-29300281 | 急救箱 |

表2.6.2-2 燃气场站应急物资明细

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消火栓 | 水带、开花水枪、扳手、箱体 | 6 | 场站 | 站长 |
|  | 灭火器 | 35kg 干粉 | 4 | 值班室/发电机房 | 站长 |
|  | 灭火器 | 8kg 干粉 | 20 | 储罐/汽化器/卸车/加热 | 站长 |
|  | 灭火器 | 5kg CO2 | 4 | 配电室 | 站长 |
|  | 消防钎 |  | 2 | 场站 | 站长 |
|  | 消防桶 |  | 2 | 场站 | 站长 |
|  | 消防砂 |  | 2 | 场站 | 站长 |
|  | 隔热毯 | 1.5m*1.5m | 2 | 场站 | 站长 |
|  | 防爆工具 | 铜质 | 1 | 值班室 | 站长 |
|  | 防爆手电 |  | 1 | 值班室 | 站长 |
|  | 对讲机 | 防爆 | 2 | 值班室 | 站长 |
|  | 激光检漏仪 |  | 2 | 场站 | 站长 |
|  | 便携式报警器 |  | 10 | 值班室 | 站长 |
|  | 防冻服 |  | 1 | 值班室 | 站长 |
|  | 隔热服 |  | 1 | 值班室 | 站长 |
|  | 呼吸发生器 |  | 1 | 值班室 | 站长 |
|  | 医疗急救箱 |  | 1 | 值班室 | 站长 |
|  | 警戒墩 |  | 10 | 值班室 | 站长 |
|  | 警戒带 |  | 4 | 值班室 | 站长 |
|  | 警戒灯 |  | 2 | 值班室 | 站长 |
|  | 禁止移车牌 |  | 1 | 值班室 | 站长 |
|  | 警示牌 |  | 8 | 值班室 | 站长 |
|  | 安全条幅 |  | 5 | 值班室 | 站长 |

表2.6.2-3 燃气抢修队应急物资明细

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火器 | 4kg 干粉 | 4 | 场站 | 队长 |
|  | 对讲机 | 防爆 | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 便携式报警器 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 激光检漏仪 |  | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 防毒面具 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 警戒墩 |  | 10 | 场站 | 队长 |
|  | 警戒带 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 隔离围墙板 | 高2m厚2mm钢板 | 若干 | 场站 | 队长 |
|  | 警示灯 | 防爆 | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 抢修牌架 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 应急宣传条幅 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 夜间照明灯 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 防爆手电 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 维修工具 | 铜质 | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 工程抢险车 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 维修机械 | 套 | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 柴油发电机 |  | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 鼓风机 | 防爆Φ800 | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 降尘装备 | 台 | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 置换装备 | 套 | 1 | 场站 | 队长 |

表2.6.2-4 燃气抢修队机械工具明细

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柴油发电机 | 380V，220V | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 空压机 |  | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 电焊机 | 直流、交流 | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 电熔机 |  | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 切割机 |  | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 打磨机 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 锯弓子 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 钢锯 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 套丝机 |  | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 管钳 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 活口扳手 | 套 | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 锤子 | 橡胶 | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 克丝钳子 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 电工工具 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 工具袋 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 安全带 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 安全绳 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 梯子 | 伸缩梯 | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 脚手架 |  | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 氮气瓶 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 阀门井盖钩子 |  | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 阀门扳手 |  | 1 | 场站 | 队长 |
|  | 电源线 |  | 若干 | 场站 | 队长 |
|  | 电焊把子 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 电焊二次线 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 电焊钳子 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 电焊手套 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 电焊帽子 |  | 2 | 场站 | 队长 |
|  | 电焊墨镜片 |  | 2 | 场站 | 队长 |

表2.6.2-5 运输应急物资明细

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消火栓 |  | 10 | 停车场 | 队长 |
|  | 灭火器 | 5kg 干粉 | 26 | 停车场 | 站长 |
|  | 灭火器 | 35kg 干粉 | 4 | 停车场 | 站长 |
|  | 消防钎 |  | 8 | 停车场 | 站长 |
|  | 消防桶 |  | 8 | 停车场 | 站长 |
|  | 消防沙箱 |  | 4 | 停车场 | 站长 |
|  | 防爆工具 |  | 1 | 值班室 | 站长 |
|  | 防爆手电 |  | 2 | 值班室 | 站长 |
|  | 防爆对讲机 |  | 2 | 值班室 | 站长 |
|  | 便携式报警器 | 防爆 | 2 | 值班室 | 站长 |
|  | 防毒口罩 |  | 4 | 值班室 | 站长 |
|  | 警戒墩 |  | 10 | 值班室 | 站长 |
|  | 警戒带 |  | 2 | 值班室 | 站长 |
|  | 警戒灯 |  | 2 | 值班室 | 站长 |

表2.6.2-6 武清东区应急物资明细

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防水带 | 盘 | 6 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 排污泵 | 台 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 消防沙袋 | 个 | 68 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 消防锹 | 把 | 3 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 电缆 | 盘 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 防冻服 | 套 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 空气呼吸器 | 套 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 报警器 | 个 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 应急灯 | 个 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 警戒带 | 盘 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 警戒墩 | 个 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 潜水泵 | 台 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 手锯 | 把 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 安全带 | 套 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 对讲机 | 台 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 防冻手套 | 副 | 4 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 雨靴 | 双 | 4 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 雨衣 | 套 | 4 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 防爆工具 | 套 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 发电机 | 台 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 空压机 | 台 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 角磨机 | 台 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 电焊机 | 台 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 切割机 | 台 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 消防车 | 台 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 电熔机 | 台 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 护目镜 | 副 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 木质梯子 | 个 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 应急车辆 | 辆 | 1 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 头灯 | 个 | 2 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |
|  | 尼龙绳 | 米 | 20 | 下伍旗库房 | 冯虎子 |

表2.6.2-7 公司西区应急物资明细

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警示灯 | 个 | 1 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 警戒带 | 盘 | 4 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 维修用反光上衣 | 件 | 2 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 救援工程车 | 辆 | 1 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 隔离墩 | 个 | 10 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 警戒带 | 盘 | 2 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 消防锹 | 把 | 2 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 防冻手套 | 副 | 2 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 急救箱 | 个 | 1 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 降尘设备 | 个 | 1 | 大碱厂站 | 站长 |
|  | 警示灯 | 个 | 1 | 幌刘庄 | 站长 |
|  | 铁锹 | 把 | 2 | 幌刘庄 | 站长 |
|  | 安全带 | 盘 | 2 | 幌刘庄 | 站长 |
|  | 验电笔 | 支 | 1 | 幌刘庄 | 站长 |
|  | 绝缘木梯 | 个 | 1 | 幌刘庄 | 站长 |
|  | 救援工程车 | 辆 | 1 | 幌刘庄 | 站长 |
|  | 警示灯 | 个 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 抢修警示架 | 个 | 4 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 维修用反光上衣 | 件 | 8 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 铁锹 | 把 | 2 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 安全带 | 盘 | 2 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 警戒线 | 条 | 8 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 验电笔 | 支 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 绝缘木梯 | 个 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 防冻手套 | 副 | 2 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 隔热服 | 套 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 防冻服(呼吸器) | 套 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 救援工程车 | 辆 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 切割机 | 个 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 电焊机 | 个 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 防爆风机 | 个 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 燃气报警仪 | 个 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 应急停车牌 | 个 | 1 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 隔离墩 | 个 | 10 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 警戒带 | 盘 | 2 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 呼吸器 | 个 | 5 | 梅厂站 | 站长 |
|  | 铁锹 | 把 | 2 | 梅厂站 | 站长 |

- 2.6.3  各类人员培训取证情况

1、单位主要负责人及安全生产管理人员

该公司主要负责人和安全生产管理人员参加了应急管理部门组织的培训考核并取得资格证书，其培训及持证情况见表2.6.3-1。

表2.6.3-1 主要负责人及安全生产管理人员培训取证汇总表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宁永刚 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 130429198212124655 | 2025.10.23 | 天津市应急局 |
|  | 李玉栋 | 主要负责人 |  | 370502197111083255 | 2025.11.15 | 天津市应急局 |
|  | 姚振龙 | 安全总监 |  | 150429197108142115 | 2024.02.01 | 天津市应急局 |
|  | 王德成 | 安全生产 管理人员 |  | 130828199312102437 | 2025.10.23 | 天津市应急局 |
|  | 闫昊 |  |  | 120109199109210513 | 2025.11.20 | 天津市应急局 |
|  | 张全林 |  |  | 130105196501140954 | 2025.10.23 | 天津市应急局 |
|  | 邢旺 |  |  | 130404198810020015 | 2025.10.24 | 天津市应急局 |
|  | 郭志岗 |  |  | 130406197810063013 | 2025.11.01 | 天津市应急局 |
|  | 程占昭 |  |  | 130421199311183910 | 2025.11.01 | 天津市应急局 |
|  | 牛新涛 |  |  | 120222198308110410 | 2025.10.26 | 天津市应急局 |

2、特种设备作业人员、特种作业人员

表2.6.3-2 特种设备作业人员、特种作业人员培训取证汇总表

| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 作业资格证 | 发证机关 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李玉栋 | 370502197111083255 | 特种设备安全管理 | 天津市场监管委 | 2025.09 |
|  | 闫昊 | 120109199109210513 | 特种设备安全管理 | 天津市场监管委 | 2025.09 |
|  | 邢旺 | 130404198810020015 | 特种设备安全管理 | 天津市场监管委 | 2026.08 |
|  | 宋宁 | 120224199310096432 | 特种设备安全管理 | 天津市场监管委 | 2026.08 |
|  | 王冬 | 130404198812060010 | 压力容器操作 | 宝坻市场监管局 | 2027.01 |
|  | 高富豪 | 239005199606135318 | 压力容器操作 | 宝坻市场监管局 | 2027.01 |
|  | 张永帅 | 12022219921118731X | 压力容器操作 | 宝坻市场监管局 | 2027.01 |
|  | 冯虎子 | 130929198607035136 | 压力容器操作 | 宝坻市场监管局 | 2027.01 |
|  | 范三钢 | T140411197412075636 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 李强 | T12022219910929221X | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 冯虎子 | T130929198607035136 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 邢永发 | T130404196301161216 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 毕申焱 | T140121197009021554 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 何雨超 | T120222199802192014 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 胡阳 | T130406198803310615 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 李晓阳 | T13112819880902361X | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 左盛华 | T130402197206052718 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 陈国斌 | T14042419771016361X | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 赵树卫 | T14041119780716561X | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 牛新涛 | T120222198308110410 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 曹启超 | T130421199309262150 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 冯亚伟 | T130404196806072139 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 杨宇星 | T130723199307213012 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 杜磊 | T130426199306125216 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 杜红亮 | T130402197506150010 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 骆梦磊 | T130683199508045335 | 低压电工作业 | 天津市应急局 | 2026.07.19 |
|  | 范三钢 | T140411197412075636 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 李强 | T12022219910929221X | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 冯虎子 | T130929198607035136 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 邢永发 | T130404196301161216 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 毕申焱 | T140121197009021554 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 何雨超 | T120222199802192014 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 胡阳 | T130406198803310615 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 李晓阳 | T13112819880902361X | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 左盛华 | T130402197206052718 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 陈国斌 | T14042419771016361X | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 赵树卫 | T14041119780716561X | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 牛新涛 | T120222198308110410 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 曹启超 | T130421199309262150 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 冯亚伟 | T130404196806072139 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 杨宇星 | T130723199307213012 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 骆梦磊 | T130683199508045335 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2026.07.21 |
|  | 王海猛 | T130924198712083533 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2027.06.02 |
|  | 贺林林 | T120222199203211236 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2027.06.02 |
|  | 尹保超 | T130531199307082912 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2027.06.02 |
|  | 郝利波 | T130426199205050059 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2027.06.02 |
|  | 刘青华 | T130402199807102716 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2027.06.02 |
|  | 郭丰旺 | T372324199007033113 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2027.06.02 |
|  | 李鸿运 | T130481199506186931 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2027.06.02 |
|  | 李学良 | T130925198509246014 | 熔化焊接与热切割作业 | 天津市应急局 | 2027.06.02 |

3、燃气作业人员

该公司领导层、管理层、客服热线处置员、燃气管网运行工、燃气用户安装检修工、液化天然气储运工等燃气从业人员参加了城市管理部门组织的培训考核，其培训取证台账及资格证书见附件。

- 2.6.4  特种设备检验检测情况

该公司特种设备（压力管道）及安全阀、压力表等检测检验情况见表2.6.4-1、2.6.4-2、2.6.4-3，检测报告见附件。

表2.6.4-1 特种设备检测检验情况汇总表

| 序号 | 设备名称 | 检验类别 | 报告编号 | 检验单位 | 检验时间 | 下次全面检验时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小宫城中压路由管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5166 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 大良-下伍旗中压路由管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5171 |  | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 城关镇中压路由管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5165 |  | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 河北屯-崔黄口铁路西中压燃气管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5170 |  | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 崔黄口铁路东中压燃气管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5168 |  | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 大碱厂镇中压燃气管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5169 |  | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 白古屯二期中压路由管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5163 |  | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 白古屯一期中压路由管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5164 |  | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 前侯尚中压路由管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5162 |  | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 河西务镇中压燃气管道 | 首次定期检验 | 津特检2021-5167 |  | 2021年10月25日-2021年12月12日 | 2026年10月 |
|  | 王庆坨镇控沉降中压天然气管道 | 首次定期检验 | 津特检2022-1096 |  | 2022年06月21日-2022年11月17日 | 2027年06月 |
|  | 王庆坨、汊沽港中压路由 | 全面检验 | DD2Q-2021-192-0001 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 2021年10月22日-2021年11月22日 | 2026年10月 |
|  | 陈咀黄庄中压路由一 | 全面检验 | DD2Q-2021-192-0006 |  | 2021年10月22日-2021年11月22日 | 2026年10月 |
|  | 陈咀黄庄中压路由二 | 全面检验 | DD2Q-2021-192-0007 |  | 2021年10月22日-2021年11月22日 | 2026年10月 |
|  | 梅厂-大孟庄-曹子里-上马台中压路由 | 全面检验 | DD2Q-2021-192-0002 |  | 2021年10月22日-2021年11月10日 | 2026年10月 |
|  | 豆张庄中压路由二 | 全面检验 | DD2Q-2021-192-0003 |  | 2021年10月22日-2021年11月22日 | 2026年10月 |
|  | 豆张庄中压路由 | 全面检验 | DD2Q-2021-192-0004 |  | 2021年10月22日-2021年11月30日 | 2026年10月 |
|  | 黄花店镇、八里桥中压路由 | 全面检验 | DD2Q-2021-192-0005 |  | 2021年10月22日-2021年11月22日 | 2026年10月 |
|  | 六合庄中压路由 | 全面检验 | DD2Q-2021-192-0008 |  | 2021年10月22日-2021年11月22日 | 2026年10月 |
|  | 梅厂中压路由 | 全面检验 | DD2Q-2021-192-0009 |  | 2021年10月22日-2021年11月22日 | 2026年10月 |

表2.6.4-2 压力表检验情况汇总表

| 序号 | 设备名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 介质 | 检定单位 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力表 | 3414 | 0-0.6MPa 1.6级 | 三溪塘1计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23020102HL05 | 2023年07月31日 |
|  | 压力表 | 2329 | 0-0.6MPa 1.6级 | 李辛庄2计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23031502HL02 | 2023年09月14日 |
|  | 压力表 | 2816 | 0-0.6MPa 1.6级 | 李辛庄2计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23031502HL02 | 2023年09月14日 |
|  | 压力表 | 3809 | 0-0.6MPa 1.6级 | 前候尚计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL13 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 3802 | 0-0.6MPa 1.6级 | 前候尚计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL13 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 4152 | 0-0.6MPa 1.6级 | 杨仲河计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL13 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 3469 | 0-0.6MPa 1.6级 | 杨仲河计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL13 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 2320 | 0-0.6MPa 1.6级 | 马庄计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL13 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 2073 | 0-0.6MPa 1.6级 | 马庄计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL13 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 1814 | 0-0.6MPa 1.6级 | 华明牧业计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL13 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 6206 | 0-0.6MPa 1.6级 | 华明牧业计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL13 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 6663 | 0-0.6MPa 1.6级 | 大碱厂柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL14 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 6394 | 0-0.6MPa 1.6级 | 大碱厂柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL14 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 0912 | 0-0.6MPa 1.6级 | 北县豪1计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL14 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 6805 | 0-0.6MPa 1.6级 | 北县豪1计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL14 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 4810 | 0-0.6MPa 1.6级 | 北县豪2计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL14 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 0903 | 0-0.6MPa 1.6级 | 北县豪2计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL14 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 6618 | 0-0.6MPa 1.6级 | 李辛庄1计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL14 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 4671 | 0-0.6MPa 1.6级 | 李辛庄1计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23032214HL14 | 2023年09月21日 |
|  | 压力表 | 8196 | 0-1.6MPa 1.6级 | 白古屯计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 2785 | 0-1.6MPa 1.6级 | 白古屯计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 2050 | 0-1.6MPa 1.6级 | 白古屯计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 2115 | 0-1.6MPa 1.6级 | 白古屯计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 5688 | 0-1.6MPa 1.6级 | 杨仲河计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 2990 | 0-1.6MPa 1.6级 | 杨仲河计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 8977 | 0-1.6MPa 1.6级 | 西柳行1计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 5794 | 0-1.6MPa 1.6级 | 西柳行1计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 9196 | 0-1.6MPa 1.6级 | 西柳行2计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 5196 | 0-1.6MPa 1.6级 | 西柳行2计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 2263 | 0-0.6MPa 1.6级 | 三溪塘1计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 2360 | 0-0.6MPa 1.6级 | 三溪塘2计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23042624HL23 | 2023年10月25日 |
|  | 压力表 | 0308 | 0-0.6MPa 1.6级 | 三溪塘2计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23050807HL30 | 2023年11月07日 |
|  | 压力表 | 0629 | 0-0.6MPa 1.6级 | 河北屯计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23050807HL30 | 2023年11月07日 |
|  | 压力表 | 7206 | 0-0.6MPa 1.6级 | 河北屯计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23050807HL30 | 2023年11月07日 |
|  | 压力表 | 1512 | 0-0.6MPa 1.6级 | 北里庄计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23050807HL30 | 2023年11月07日 |
|  | 压力表 | 1654 | 0-0.6MPa 1.6级 | 北里庄计量柜 | 天然气 | 天津市和平区计量检定所 | YLBF第23050807HL30 | 2023年11月07日 |

表2.6.4-3 安全阀检验情况汇总表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 介质 | 检验机构 | 报告编号 | 下次校验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 白古屯计量柜 | 天然气 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 津阀校验2022-12717 | 2023年10月07日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 白古屯计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2022-12716 | 2023年10月07日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 杨仲河计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2022-12715 | 2023年10月07日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 杨仲河计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2022-12714 | 2023年10月07日 |
|  | 安全阀 | A42F-16C | 前候尚计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2022-12674 | 2023年10月07日 |
|  | 安全阀 | A42F-16C | 西柳行计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2022-12702 | 2023年10月07日 |
|  | 安全阀 | A42F-16C | 西柳行计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2022-12706 | 2023年10月07日 |
|  | 安全阀 | A42F-16C | 华明牧业计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2022-12648 | 2023年10月07日 |
|  | 安全阀 | A42F-16C | 大碱厂计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2022-13589 | 2023年10月24日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 马庄计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2023-02992 | 2024年03月20日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 北县豪1计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2023-02991 | 2024年03月20日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 北县豪2计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2023-02990 | 2024年03月20日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 李辛庄1计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2023-02989 | 2024年03月20日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 李辛庄2计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2023-04851 | 2024年04月24日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 三溪塘1计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2023-04849 | 2024年04月24日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 三溪塘2计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2023-04810 | 2024年04月24日 |
|  | 安全阀 | A42F-16C | 河北屯计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2023-04812 | 2024年04月24日 |
|  | 安全阀 | A21F-16C | 北里庄计量柜 | 天然气 |  | 津阀校验2023-03693 | 2024年04月02日 |

- 2.6.5  保险缴纳情况

1、工伤保险

该公司按照要求按时为员工缴纳工伤保险，《天津市社会保险缴费通知单》复印件见附件。

2、公众责任保险

该公司于2023年02月14日向中国人民财产保险股份有限公司天津市分公司投保公众责任保险（1999版），保险期间自2023年02月23日至2024年02月22日。保险单见附件。

- 2.6.6  安全生产投入

该公司制订了安全生产投入制度并建立台帐，2022年度安全生产相关费用投入情况见表2.6.6-1。

表2.6.6-1 安全生产投入一览表

| 序号 | 类 别 | 项 目 | 投入资金数量（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 场站运维 | 防汛、防护物资 | 242992.31 |
|  | 设备维保 | 设备维护、灭火器维保 | 408039.05 |
|  | 检验检测 | 定期检验、检测 | 812370.67 |
|  | 安全宣传 | 宣传资料、物品 | 98566.61 |
|  | 安全培训费 |  | 78442.77 |
|  | 体系认证 | 安全、消防评估、审核 | 205072.70 |
|  | 应急演练 |  | 1980.20 |
|  | 安责险 |  | 254717.00 |
|  | 其他 |  | 1368985.82 |
| 合计 |  |  | 3471167.13 |

# 3  危险有害因素识别与分析

## 3.1  物质危险有害因素识别与分析

### 3.1.1  主要物质的危险特性

该项目主要涉及的物质主要有天然气。

根据《危险化学品目录》（2015版）辨识，天然气属于危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）辨识，天然气属于重点监管的危险化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号发布，根据国务院令第653号、666号、703号修改）辨识，天然气不属于易制毒化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部公告2020年第3号）辨识，液化天然气属于特别管控危险化学品。

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)辨识，该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

天然气的理化性质及危险特性见表3.1.1-1。

表3.1.1-1  天然气理化性质及危险特性表

| 特别 警示 | 天然气[富含甲烷的] | natural gas,with a high methane content |  | 危险化学品目录顺序号：2123 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极易燃气体 | 危险性 类别 | 易燃气体，类别：1 加压气体 | CAS号：8006-14-2 |
|  |  |  |  | UN编号：1971 |
| 理 化 特 性 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。 主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 【活性反应】 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。 【健康危害】 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。 |  |  |  |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 （3）天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。 （4）含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求： ——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪； ——重点监测区应设置醒目的标志； ——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值； ——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）天然气储气站中： ——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准； ——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定； ——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）采用管道输送时： ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |  |  |  |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |  |  |  |

注：1、天然气的危险性类别、危险化学品目录序号、CAS号摘自《国家安全监管总局办公

厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三

〔2015〕第80号）附件《危险化学品分类信息表》。

2、天然气其他数据摘自《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学

品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）附件5。

### 3.1.2  物质危险有害因素分析

1、火灾爆炸

天然气极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。

2、窒息

空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达到25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速等症状，若不及时脱离，可发生窒息死亡。

## 3.2  燃气管道危险有害因素分析

该燃气管道输送介质为天然气，其主要危险因素是火灾爆炸、物理爆炸及窒息，发生火灾爆炸的主要原因是泄漏。

1、火灾爆炸

燃气管道主要采用埋地方式敷设，管顶埋深1.2m以上，具有隐蔽性、连续性和长距离的特点，输送压力较高，管道在设计、施工过程中留下的缺陷和隐患，在管道施工后不易被发现，可能成为引发管道事故的根源。另外，自然灾害如地震等也可能使管线遭到破坏。如其他管线穿越等施工也会危及到燃气管道安全。

根据该项目燃气管道的特点，可能因以下几方面因素酿成上述事故：

1）管道材料缺陷或连接缺陷隐患

管道存在连接缝或管道母材缺陷，可能在带压输送中引起管道破裂；施工时连接质量存在缺陷，可能引起管道出现破裂而引发事故。

2）第三方破坏

在其他施工作业时，特别是定向穿越管线施工时，如管道标志不明显，则可能对本段管道造成威胁。

3）物料泄漏

泄漏是燃气管道工程中最根本的不安全因素。管道破裂或管接连接不牢致管泄漏，泄漏事故可造成物料大量流失，影响燃气管道的正常运行；天然气泄漏引发的火灾爆炸可能造成人员伤亡和经济损失。因此，杜绝各种原因造成泄漏是输气安全的主要工作。

4）静电

该项目管道输送天然气气体介质，在流动等过程中都可能产生静电。管道放泄口在高压放空时会摩擦发热，也会产生静电。静电火花作为点火源可能引发火灾爆炸事故，静电放电时瞬时产生的冲击性电流也会对作业人员造成伤害。管道因防腐需要具有良好的绝缘性能，又处于紊流状态，如果没有妥善的接地或其他防静电措施，可能导致静电危害。另外，地面架空管道及设施未按标准做静电跨接和静电重复接地。

5）自然灾害

地震、塌陷、滑坡、洪水、雷击等自然灾害都可能对管道造成破坏，引发事故。

2、物理爆炸

1）燃气管道是在一定压力下进行的，如果没有设置应有的安全装置，如安全泄压装置、安全阀等或失效，管道有可能发生超压而无法及时泄压，发生爆炸事故。

2）燃气压力管道还可因管理不到位而发生爆炸，如管道设计结构不合理；制造材质不符合要求；安装质量差；连接质量差；超压运行；高低压互窜致使管道承受压力的不足等可引起爆炸。

3、窒息

纯甲烷对人基本无毒，当天然气发生大量泄漏，如空气不通畅，可能引发窒息。

## 3.3  自然环境因素分析

1、地质灾害

工程地质是指自然变异和人为作用都可能导致地质环境或地质体发生变化，当这种变化达到一定程度时，便会给人类和社会造成危害，如地震、滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷等。

该项目的管线沿线没有滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷等等危险有害因素的影响，但地震、土壤腐蚀等危险有害因素的影响是要特别加以重视。

1)地震

地震是地壳运动的一种表现，虽然发生频率低，但因目前尚无法准确预报，具有突发的性质，一旦发生，财产和环境损失十分严重。地震产生地面竖向与横向震动，导致地面开裂、裂缝、塌陷，还可引发火灾、滑坡等次生灾害，对管道工程的危害主要表现在可使管道位移、开裂、折断；可破坏站场设施，导致水、电、通讯线路中断，引发更为严重的次生灾害。

管道所经武清区地震动峰值加速度为0.2g。在地震作用下，有轻微的震陷破坏现象。地震是影响本管道工程安全性的一个重要因素，设计施工时应充分考虑相应的抗震措施。

2)土壤腐蚀

土壤腐蚀是造成管道穿孔、泄漏的最常见也是较为重要的因素，它可导致管道腐蚀穿孔，造成管输介质泄漏，引起其他次生灾害，如火灾爆炸事故。

土壤腐蚀主要发生在盐渍土分布区和沼泽洼地分布区，具有隐蔽性和缓慢性的特点，不易发现但危害较大，盐渍土的主要危害是腐蚀金属套管，缩短套管寿命。该项目土壤对管道的腐蚀性主要表现在对金属套管的腐蚀。

2、洪涝灾害

该项目管道所在地区地势平坦辽阔，水塘、沟渠较多，该地区夏天雷暴天气较多，如果出现降水量大、持续时间长的暴雨，有发生洪涝灾害的危险，将使管道受到冲刷，如果河流、水塘的稳管措施做的不到位，易造成管道漂浮而破坏。

3、气候灾害

该项目受影响较大的气候灾害有雷电、暴雨、洪水、低温和高温。

(1)雷电

雷电是一种大气中的放电现象。产生于积雨云中。雷雨季节人员有雷击的危险。从其破坏因素分析可归纳为如下三类：

1)电磁性质的破坏：雷电放电可产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压，因此可以损坏电气设备；引起短路导致火灾、反击放电火花引发火灾、爆炸事故；高电压电流窜入低压电流，造成触电事故；雷电电流流入地下，在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流迅速变化在周围空间产生强磁场，使附近导体上感应出很高的电动势，形成电磁干扰，损害计算机等电子设备，干扰信息系统，造成生产过程紊乱。

2)热性质的破坏：强大的电流瞬间转化成热能，故在雷击通道中产生高温，易引起火灾。

3)设备设施的破坏：由于雷电的热效应作用，能使雷电通过木纤维缝隙和其他结构缝隙中的空气剧烈膨胀，同时使其所含水分气化及其它物质分解为气体，从而使物体内部出现强大的机械力，导致设备及设施遭受严重的破坏。

(2)暴雨、洪水

暴雨造成洪水，可能造成水土流失，造成管道的位移、变形、弯曲、裸露断裂等，导致天然气泄漏，影响安全生产。

(3)气象因素对工程的影响

1)温度

管道施工受环境温度影响较大，温度过低，不利于施工人员的作业，易造成冻伤，对焊接质量也不利。温度过高，会给施工带来困难，主要是生产人员中暑等问题。

2)湿度

环境湿度过大时不利于施工，对焊接质量也会产生不利影响。

3)风沙

风沙对施工的安全、焊接的质量都会产生不利影响。

(4)气象因素对管道运行的影响温度对管道运行的影响是多方面的，首先当外界温度较高时，会造成输送气体粘度增高、摩阻增大，能耗增加，增加管道输送成本，同时也给运行带来超压的潜在危险。

## 3.4  事故案例

1、湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场“6·13”重大燃气爆炸事故

（1）事故发生

2021年6月13日6时42分许，位于湖北省十堰市张湾区艳湖社区的集贸市场发生重大燃气爆炸事故，造成26人死亡，138人受伤，其中重伤37人，直接经济损失约5395.41万元。

事故调查组认定，湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场“6·13”重大燃气爆炸事故是一起重大生产安全责任事故。

（2）事故原因及分析

事故直接原因为天然气中压钢管严重腐蚀导致破裂，泄漏的天然气在集贸市场涉事故建筑物下方河道内密闭空间聚集，遇餐饮商户排油烟管道排出的火星发生爆炸。

原因分析：

通过查阅资料、现场勘验、物证鉴定、视频分析、证人询问、实地调查、模拟实验、理论计算与分析，并经专家评估论证，排除了人为破坏、雷电、地震、地质灾害等因素，认定：涉事故建筑物东南角下方河道内D57×4中压天然气管道，紧邻芙蓉小区排水口，受河道内长期潮湿环境影响，且管道弯头外防腐未按防腐蚀规范施工，导致潮湿气体在事故管道外表面形成电化学腐蚀，腐蚀产物物料膨胀致使整个防腐层损坏，造成管道腐蚀，加上管道企业未及时巡检维护，整改事故隐患，导致管道壁厚逐步减薄造成部分穿孔。泄漏的天然气在河道内密闭空间蓄积，形成爆炸性混合气体。泄漏点上方的聚满园餐厅炉灶处于燃烧状态，炉灶上方吸油烟机将炉灶火星吸入直径40cm的PVC排烟管道直排至河道密闭空间，引爆密闭空间内爆炸性混合气体，致事故发生。

间接原因有：

一是违规建设造成事故隐患。2005年3月，东风燃气公司未经主管部门审批同意铺设涉事故管道（D57×4），此时涉事故管道尚未下穿涉事故建筑物。2008年10月，东风燃气公司违规对涉事故管道中压支管进行局部改造，改造后的事故管道穿越涉事故建筑物下方的密闭空间，形成安全隐患。

二是隐患排查整改长期不落实。涉事故管道使用中，先后作为营运维护单位的东风燃气公司和十堰东风中燃公司，多年来未能消除隐患。尤其是十堰东风中燃公司负责涉事故管道巡线人员自公司成立至事发，从未下河道对事故管道进行巡查。此外，先后作为承担城镇燃气安全监管职责的住建部门、城管部门亦未认真履行监管职责。对属于特种设备的涉事故中压金属燃气管道，市场监管部门未依法履行监察职责。

三是企业应急处置严重错误。十堰东风中燃公司应急管理责任不落实，应急预案流于形式，应急反应迟缓，企业主要负责人没有赶往事故现场指挥应急处置；抢修队员第一次进入现场未携带燃气检测仪检测气体；不熟悉所要关闭的阀门位置所在，只关闭了事故管道上游端的燃气阀门，未及时关闭事故管道下游端的燃气阀门以便保持管道内正压和防止回火爆炸；未按企业预案要求采取设立警戒、禁绝火源、疏散人员、有效防护等应急措施；在燃爆危险未消除的情况下，向公安、消防救援人员提出结束处置、撤离现场的错误建议，严重误导现场应急处置工作，以致事故未能避免发生。地方政企之间应急联动机制不完善，基层应急处置能力不足、经验不够。

四是物业安全管理混乱。润联物业安全管理制度未落实，没有督促承租商户严格执行《房屋租赁合同》中约定的“禁止在经营场所内使用明火做饭、过夜留宿”条款，将房屋出租给“聚满园餐厅”等7户商户经营餐饮，造成了火星违规排至河道。未提醒制止部分商户留人夜宿守店，结果夜宿守店的4名人员在爆炸事故中死亡。此外，还将东西两端的违建商铺出租。

（3）事故主要教训

1）安全发展理念树得不牢。十堰市、张湾区党委政府和有关部门红线意识不强，贯彻落实习近平总书记以人民为中心的发展思想的坚定性、自觉性明显不足，对水煤气（天燃气）管道建设时间早、运行时间长可能导致的安全隐患认识不足，对本地区“先建厂后建市”、建设规划严重不足等历史遗留安全问题和安全基础欠账重视研究不够，推动解决不力，没有统筹好发展和安全；政治敏锐性不强，对“十四五”开局之年、“七一”前后防风险、保安全、护稳定的极端重要性认识不到位，特殊时期不敏感，敏感时期抓不紧，坚守安全红线没有落实到行动上；没有深刻汲取青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故和本地“5·12”燃气管道爆炸事故教训。

2）防范化解重大风险不深入不细致。2015年至2020年，十堰东风中燃公司已持续5年未对集贸市场燃气管道开展深入检查，平时只在集贸市场两边的大路上走一走、看一看、听一听，不到河道下面相对危险的区域开展巡线；6月11日，巡线员发现事故建筑物周边另一处架空管腐蚀隐患，仅拍一张照片上传客服部“巡线群”，公司未采取任何跟进措施，对燃气安全管理极不负责、麻木不仁。相关部门抓安全生产工作重态度轻指导，重部署轻落实，重过程轻结果，“以会议落实会议，以文件落实文件”的现象不同程度的存在，特别是在执法检查、专项治理中搞形式、走过场，检查不出关键问题，检查发现的隐患一说了之，整改通知一发了之，跟踪督办不力，致使一些隐患长期存在得不到有效治理。

十堰市、张湾区党委政府没有坚持以上率下，对城镇燃气安全专项整治三年行动等重大问题没有专题研究、专门部署、专项督导，存在形式主义官僚主义问题。

3）应对突发事件能力普遍不足。临机处置能力不足。从5时38分群众报警到6时42分许爆炸发生，时间长达1小时，但未能及时疏散群众，使重大风险隐患酿成重大事故。关键人未发挥关键作用。十堰东风中燃公司及其现场巡查处突人员对事故处置严重不当，未按照专项应急预案实施现场检查、设立警戒、禁绝火源、疏散人群、有效防护；未立即控制管道上下游两端的燃气阀门，保持管道内正压，防止产生回火爆炸；在泄漏燃气未消除爆炸风险的情况下，向公安、消防等其他救援人员提出撤离的错误建议，严重误导现场救援处置工作。十堰东风中燃公司分管安全总经理助理未取得执业资格考核合格证，巡线班组负责人从未参加过业务培训，不了解巡线职责，不会使用燃气检漏仪。日常应急准备严重不足。十堰东风中燃公司从事运维抢修人员配备严重不足，巡线班组4台燃气检测仪有3台存在故障。安全防范和应急逃生宣传严重缺失。部分群众对城镇燃气泄漏等突发事件危险性认识严重不足，缺乏自我防护意识和知识能力。亟待完善应急救援预案，健全应急救援机制，强化应急救援演练，普及安全常识和应急救援教育。

4）企业主体责任严重缺失。没有贯彻落实习近平总书记关于“所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产”的重要指示，没有把安全生产当大事抓，没有全面落实安全生产法定责任，重生产，轻安全，甚至要钱不要命。部分企业项目建设改造不依法依规进行，导致形成重大安全隐患。燃气管道和特种设备安全巡查、维护、检测没有按照技术标准和操作规程执行，隐患排查整改制度不健全、不落实，致使重大安全隐患长期得不到排查发现和整改消除。特别是十堰东风中燃公司不汲取2017年“5·12”燃气爆炸事故教训，对130次燃泄漏报警、管道压力传感器长时间处于故障状态等系统性隐患熟视无睹，任命未取得执业资格考核合格证的人分管安全生产工作，任命从未参加过业务培训，不了解巡线职责，不会使用燃气检漏仪的人担任巡线班组负责人，在事发后伪造补登巡线记录，其违法时间之久、情节之严重、性质之恶劣，令人震惊。

5）部门监管责任缺失脱节。十堰市、张湾区住建、城管、市场监管部门没有按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，依法依规履行安全生产工作职责。住建、城管先后作为城镇燃气主管部门，对上级部署的城镇燃气安全综合治理工作、安全生产专项整治三年行动未有效推动落实，对企业频繁发生的燃气泄漏视而不见，对燃气热力管理办公室监管能力不足的问题不管不问。同时，事故暴露出监管部门之间统筹协调不够、工作衔接不紧、信息共享不充分等问题，消解了监管合力。如城管部门对全市燃气企业安全隐患底数不清。涉及此次事故的燃气、住建、市场、特种设备等职能部门，只要在其中某一个环节，及时制止其违法违规行为，都有可能避免悲剧发生。

6）党委政府地方属地责任亟待加强。十堰市、张湾区党委和政府统筹发展和安全不够，没有做到促一方发展，保一方平安。没有严格落实属地监管责任和“党政同责、一岗双责”的要求，对安全生产工作安排部署的多，督促落实的少。如张湾区未有效推动宣传、机构编制部门支持保障安全生产工作，未设立安全生产专项资金并纳入财政预算，安全生产监管保障能力不足。未深刻汲取“5·12”事故教训，“四不放过”要求执行不到位，没有发挥事故教训推动作用，导致发生更加严重的事故。没有厘清相关部门责任，在燃气监管与执法职能调整移交过程中忽视安全，导致监管职责悬空。

（4）事故防范措施建议

1）坚持将以人民为中心作为统筹发展和安全的根本遵循。习近平总书记强调，“生命重于泰山。各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，绝不能只重发展不顾安全，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义”。全省各地各部门特别是十堰市，必须深刻领悟习近平总书记重要指示的深刻内涵，提高政治站位，从党和国家事业发展的全局角度正确看待安全生产问题，心怀“国之大者”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持“人民至上、生命至上”，全面提高公共安全保障水平，以实际行动做到“两个维护”。要更好地统筹发展和安全，牢固树立安全发展理念，严密细致制定城市经济社会发展总体规划及城市规划、城市综合防灾减灾规划等专项规划，将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市发展的各个领域、各个环节。在城市基础设施建设中要坚持把安全放在第一位，严格把关。

要深刻吸取事故教训，举一反三，切实把防控化解重大安全风险摆在更加突出的位置，聚焦安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题，以更严格的措施强化综合治理、精准治理，坚决守住不发生重特大事故的底线。

2）切实将燃气管道等涉及国计民生的基础设施作为安全风险防控的重点抓紧抓牢。燃气企业属高风险行业且关系国计民生，必须着眼从源头上、系统上防范安全风险。要加强城市供热、供气等基础设施建设、运营过程中的安全监督管理，严格落实安全防范措施。强化与市政设施配套的安全设施建设，及时进行更换和升级改造。建议由住房和城乡建设部门（城市管理综合执法部门）牵头，发展改革、市场监管、自然资源、应急管理、生态环境、公安、消防等部门参加，全面开展城镇燃气建设运行、安全隐患全方位排查，重点排查整治沿河沿湖沿江、穿越人口密集区、旧房改造中城镇燃气管道隐患问题，推动从根本上防范和化解城镇燃气安全风险。要加快推进燃气行业领域顶层设计，进一步整治规范燃气市场，淘汰管理落后、隐患较大的市场主体，推进燃气行业高质量发展。要加强部门协作，防止城镇供电、供水、排水和燃气设备在城建施工中被损坏造成安全隐患。坚持依法治理，尽快修订《湖北省城镇燃气管理条例》。住房和城乡建设部门（城市管理综合执法部门）要切实履行城镇燃气行业监管主责，全面提升城镇燃气规划、建设、运营以及管理、技术和服务水平，加强监管执法，对违法违规行为要坚决查处，严令整改。十堰市委市政府要在全面系统排查城市燃气管道系统风险隐患基础上，下大力开展城镇燃气管网设施建设与改造，优化城镇燃气能源结构、改善环境质量、促进城镇发展、提高人民生活水平。

3）始终将提升应急处置能力作为防范化解重大安全风险的基础来抓。坚持举一反三，加大城市安全运行设施资金投入，积极推广先进生产工艺和安全技术，提高安全自动监测和防控能力。要制定城镇燃气、化工、交通运输等高危行业专项事故应急预案，完善重大安全风险联防联控机制，建立政府与企业联动应急工作机制，组织开展应急救援联合演练，提高应急响应效率和水平。要加强应急救援队伍建设，强化应急救援教育培训，提高应急救援人员风险辨识和临机处置水平，配齐配强应急装备，科学制定应急救援预案，定期开展应急救援演练。负有安全生产监管职责的部门和应急救援队伍要熟悉应急预案内容，熟练掌握现场救援的必备知识，确保关键时刻应急指挥、调度、协作和处置稳妥高效。社区、物业管理等基层单位要增强事故灾害避险意识，及时报警，组织群众转移疏散，科学有序地开展自救互救。

4）坚决将压实企业主体责任作为提高公共安全保障水平的核心来抓。习近平总书记强调，所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。要结合安全生产专项整治三年行动集中攻坚，扎实推进“落实企业安全生产主体责任专题”，督促各类生产经营单位认真贯彻落实习近平总书记“四个到位”的重要指示。全省城镇燃气企业要汲取事故教训，建立健全安全生产责任制，完善安全生产规章制度、安全操作规程；要足额提取和使用安全生产费用，配齐配强巡检装备和管线监控设备设施，提升信息化安全监管水平；要加强安全培训教育，增强从业人员安全意识，突出专业知识的掌握和实操；要认真开展隐患排查，对存在重大安全风险的沿河、穿越人口密集区的管道，要进行专项治理，限期更新、改造或者停止使用。东风汽车集团等大中型国有企业要主动肩负起社会责任，带头做到“四个到位”。要聚焦企业主要负责人这个“关键少数”，省安委办要结合贯彻落实新修订的《安全生产法》，梳理明确企业主要负责人安全生产法定职责，推动企业主要负责人知责明责、担当负责。

5）务必将压实部门监管责任作为当前打击非法违法行为的关键来抓。习近平总书记指出，重特大突发事件，不论是自然灾害还是责任事故，其中都不同程度存在安全监管执法不严格、监管体制机制不完善等问题。要通过健全完善安全生产专业委员会制度，落实日常检查督办，强化年度目标考核兑现，依法实施事故问责，优化履职保障等措施，推动相关部门严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求。环保、水利、住建、城管等部门要加大安全监管力度，围绕涉及影响城市安全的各种隐患，健全常态化的安全生产检查机制。对不符合安全环保要求的立即进行整治，对工作不到位的地区要进行约谈通报，对重大安全隐患要实行挂牌督办，对瞒报、谎报、迟报生产安全事故的，要按有关规定从严从重查处，坚决杜绝形式主义官僚主义问题。建议十堰市政府要立即开展干部作风整顿教育，涉及人民生命财产安全的问题决不能麻木不仁。要以铁的纪律、铁的手腕、铁的面孔，严厉整治隐患排查治理走过场、执法宽松软等工作作风不严不实问题。

6）必须将压实地方属地管理责任作为加强安全生产工作的坚强保证来抓。推进《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片进党校、进理论学习中心组，强化事故警示教育，督促各级党委政府知责于心、担责于身、履责于行。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，坚持一级抓一级、层层抓落实，夯实安全发展根基。要以钉钉子的精神加强作风建设，深化治理不担当不作为，抓好正反两方面的典型，完善抓常抓细抓长的长效机制。用好督查巡查“利器”，不定期开展随机抽查和精准督查，深入查摆安全生产工作落实和责任落实中的梗阻问题，切实解决会议一开了之、文件一发了之的问题。加强监督执纪问责，强化生产安全责任事故的追责问责，真正让制度“长出牙齿”，让违法违规者付出代价。要结合编制实施应急体系建设“十四五”规划，加强基层应急管理能力建设，切实弥补能力短板。

2、四川泸州（长江）经济开发区“4·20”天然气集输管道受损事故

2019年4月20日，四川泸州（长江）经济开发区辖区内，由乐山城电电力工程设计有限公司勘察设计、四川省升辉建筑安装工程有限公司施工的泸州北方化学工业有限公司110kV电网系统建设工程N13塔位D桩基孔施钻中，钻穿中国石油西南油气田分公司蜀南气矿管理的泰阳线天然气集输管道穿越临港大道段的涵洞，导致部分天然气管道发生位移和管壁受损，造成江阳区、龙马潭区和泸县范围内部分企业和居民用气受到严重影响，给泸州市经济社会发展造成较大损失。根据泸州市经济和信息化局的调查统计，直接经济损失约280万元。

（1）事故经过

2019年4月20日14时30分左右，旋挖钻机操作员倪明全按升辉建司项目部的安排，相继对N13塔位B、C、D桩基孔进行施钻作业。16时30分左右，倪明全操作旋挖钻机开始对该桩位D桩基孔进行施钻。17时30分左右，钻机钻进困难、声音异常，倪明全以为是钻到坚硬岩层，但未停止施钻，仍强行施钻10多分钟，钻头突然下沉，钻穿了泰阳线高压天然气集输管道涵洞的钢筋混凝土衬砌层，下沉的钻头砸中天然气管道，致使天然气管道位移和管壁凹陷。倪明全为提钻回转钻头时，对天然气管道管壁造成进一步损伤。经事后测量，导致管道受损长约90cm，局部最大凹陷4cm。

（2）事故原因及性质

1）直接原因

升辉建司旋挖钻机操作员倪明全在N13塔位D孔施钻中，在钻进困难、钻头异响时，未及时停钻查明情况，违规强行施钻，造成天然气管道严重受损和重大经济社会损失。

2）间接原因

1乐山城电，参与施工前复测中，忽视N13塔位附近明显的天然气管线标识桩和“区域风险导图”牌，导致设计的N13塔位与泰阳线高压天然气集输管道重叠，并在设计文件中作出误导性说明；设计前收集资料存在疏漏，未向天然气管道单位函询；设计交底不明确不具体。

2升辉建司，雇用未取得资格的人员从事测量放线工作；施工前测量放线定点（查勘）、现场复测中忽视N13塔位附近明显的天然气管线标识桩和“区域风险导图”牌，未及时发现和提出勘察设计错误；未经批准擅自在220KV林杨一二线保护区施工；未制定旋挖钻机操作规程；未对旋挖钻机操作人员进行安全技术交底；未按规定对从业人员进行岗前安全培训考核。

3四川建科，参与对N13塔位测量放线定点时，忽视N13塔位附近明显的天然气管线标识桩和“区域风险导图”牌，未及时发现纠正勘察设计错误。

4蜀南气矿，未按规定将泰阳线高压天然气集输管道穿越临港大道处作为必检点；未对管道巡护业务承揽单位实施有效统一管理，对巡线员未按规定巡护的问题失察。

5佳运公司，泰阳线高压天然气集输管道巡线员未按规定巡护；未对管理人员和巡线员进行有效的岗前培训考核。

3）事故性质

调查认定，这是一起电力建设项目勘察设计错误、违章施工、相关方履职不到位而导致的生产安全责任事故。

（3）事故防范措施建议

1）切实担负起保安全护稳定的政治责任。各级政府、各部门（单位）要把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神上来，充分认识当前市安全生产的严峻形势，始终坚持底线思维，坚守安全生产红线，切实把防范化解重大风险、坚决遏制重特大事故作为当前重中之中的政治任务。各级领导干部要严格落实《党政领导干部安全生产责任制规定》，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，层层压紧压实安全生产责任，拿出铁腕手段，重典治乱，真正把“两个维护”落到实处。有关部门要严格按照“三个必须”的要求，切实履行行业（领域）安全监管职责，认真贯彻落实省安办关于“清单管理”的决策部署，厘清行业监管和属地监管责任，发展改革、经济和信息化、数字经济发展、住房城乡建设等部门要认真研究《电力建设工程施工安全监督管理办法》《通信建设工程安全生产管理规定》等规定的承接问题，推动特殊建设工程领域安全监管落地落实。特别是市住房和城乡建设局要按照法律法规和市委编办的有关规定，认真研究和完善直属、派驻机构的监管职责，做到不缺位、不漏项，确保功能区建设工程施工安全监管无死角、无空档。

2）要扎实开展建设施工领域专项整治。叙永县分水镇“12·9”较大山体滑坡事故、古蔺县茅溪镇“ 3·16”较大道路交通事故、本次事故和以往类似事故险情，都暴露出建设施工领域乱象丛生、事故高发频发的问题，也与有关部门职责不清、监管缺失密切相关。各有关部门要痛定思痛、深刻反思，严格按照“部门监管、辖区负责”的要求，务必贯彻安全发展理念，牢牢守住安全生产基本盘，举一反三、刀口向内，扎实开展建设领域安全生产专项治乱行动，严厉打击非法建设、违法转包、违法分包、挂靠施工、违章指挥、违章作业、设计低劣、监理缺位等违法违规行为，切实规范建设施工秩序。

3）相关企业要深刻汲取事故教训。各项目参建单位严格按照法律法规、标准规范的规定，切实履行建设、勘察、设计、施工和监理职责，严格燃气、电力、通信、给排水等地下管网的施工作业，及时全面函询相关部门和地下管网单位，按报批规划设计，施工前认真开展现场查勘和安全技术交底，确保勘察准确、设计规范、施工有序、监理履职；石油天然气管道企业要加强对沿线管道的巡查巡护和管理，设置明显的标识标牌标桩，及时发现违法违规行为，避免类似事故发生。

4）抓紧建立涉及地下管线施工协作机制。城管执法部门要指导督促有关企业尽快完善城市规划区内电力、油气、通信、给排水等地下管网图；对城市规划区外的地下管线，要按照“谁审批谁负责”的原则，由审批部门督促相关企业完善地下管网图，并按规定相互共享和抄送属地政府、有关部门、功能区管理机构以及相关单位。县（区）政府要建立联席会议制度和施工现场联合确认机制，指定专人联系协调。市城管执法局要牵头制定涉及地下管线施工“操作手册”，明确地下管线排查、确认程序和施工的有关规定、安全技术措施、有关注意事项，坚决遏制挖断、损坏地下管线问题多发频发势头。

5）严格信息报送和应急处置。生产经营单位和各级政府、部门，要按照《中华人民共和国突发事件应对法》《泸州市人民政府办公室关于进一步规范突发事件信息报送工作的通知》（泸市府办函〔2017〕28号）《泸州市安全生产委员会办公室关于进一步加强当前自然灾害、生产安全事故信息报送和应急值守工作的通知》（泸市安办〔2018〕206号）等规定，严格突发事件信息报告的程序、内容、时限和“一事双报”要求，严禁瞒报、漏报、迟报。要严格落实《生产安全事故应急条例》的有关规定，加强应急救援队伍建设和应急物资储备，完善应急救援预案，加强应急处置演练。应急处置措施要科学、果断及时，防止事故险情持续存在，杜绝险情变事故、贻误应急处置最佳时机等问题，坚决避免扩大事故危害和发生次生、衍生灾害，确保人民群众生命财产安全。

6）坚决把“执法式”检查落地落实。各级各部门要切实强化依法治理，持续开展 “执法清零”行动。对企业安全生产主体责任不落实，无法保证安全生产的，要一律予以停产停业整顿；对可能造成爆炸、火灾、泄漏、垮塌等群死群伤重大险情的，要从快、从重严惩不贷；对发生较大以上生产安全事故的企业，要一律实施联合惩戒；对经整改仍不符合安全生产条件的，要一律依法提请关闭。

# 4  评价单元划分和评价方法

## 4.1  评价单元划分

依据《安全评价通则》AQ 8001-2007中评价单元划分原则，本评价报告以功能区为主，同时兼顾了功能区与设施的相对独立性原则，共分2个评价单元：

1、燃气管道及配套设备评价单元；

2、安全生产管理评价单元。

## 4.2  评价方法选择及简介

本报告根据物质、工艺及设备的危险性特点，采用预先危险性分析法、安全检查表法等风险评价方法进行危险性分析，找出危险源，分析发生部位、产生原因、造成后果，发生的可能性，给出事故预防措施建议。

### 4.2.1  评价方法的选择

各评价单元选用的评价方法见表4.2.1-1。

表4.2.1-1  各评价单元评价方法选择

| 序号 | 评价单元 | 选用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃气管道及配套设备评价单元 | 预先危险性分析 |
|  |  | 安全检查表 |
| 2 | 安全生产管理评价单元 | 安全检查表 |

### 4.2.2  评价方法简介

本次安全评价采用的评价方法及其简介如下：

1、安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、应用最广泛的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各项检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。对系统进行评价时，根据国家、地方、行业法规和标准、规范，针对该站实际情况，编制现场安全检查表，并根据检验结果，提出安全措施建议。

安全检查表中检查结果表示方法如下：

检查结果合格用“√”表示；检查结果不合格用“×”表示。

常见的安全检查表见表4.2.2-1。

表4.2.2-1 安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检查情况 |

2、预先危险性分析（PHA）

预先危险性分析（简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。该方法是一种应用范围较广的定性评价方法。

采用预先危险性分析方法的目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

危险程度等级及统事故发生的可能性（发生概率）等级划分见表4.2.2-2、4.2.2-3。

表4.2.2-2 危险、有害因素危险程度等级划分

| 危险等级 | 可能造成的伤害和损失 |
| --- | --- |
| I级 | 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除 |
| II级 | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| III级 | 临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成伤亡和财产损失，应予以排除或采取控制措施 |
| IV级 | 安全的，可以忽略 |

表4.2.2-3 系统事故发生的可能性（发生概率）等级划分表

| 级别 | 举例 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| A | 非常容易发生 | 很频繁 |
| B | 容易发生 | 相当可能 |
| C | 适度发生 | 偶然 |
| D | 不大发生 | 极少 |
| E | 几乎不发生 | 在系统寿命期内几乎不发生概率接近于零 |

# 5  定性、定量评价

## 5.1  燃气管道及配套设备评价单元

### 5.1.1  单元概述

具体见第2.3～2.5章节。

### 5.1.2  预先危险性分析

表5.1.2-1  预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源部位 | 潜在事故 | 形成事故的原因 | 严重度等级 | 事故可能性 | 安全对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气压力管道、调压计量装置 | 火灾爆炸 | 1、天然气管道泄漏： 1）管道质量缺陷、施工缺陷、破损等； 2）密封件失效； 3）仪表、阀门故障； 4）管道腐蚀穿孔； 5）人员违章操作、误操作。 2、存在点火源： 1）泄漏点周围存在明火； 2）未采取有效接地等措施，产生静电火花； 3）使用易产生火花的设备进行检维修，产生撞击火花等。 3、遇空气或与空气形成爆炸性混合物。 4、自然灾害、社会危害等外界因素造成造成断管等危险。 | Ⅱ | D | 1、选择有设计、施工、检验资质单位进行，并选用符合质量规定的设备、设施； 2、制定并严格严格执行安全操作规程； 3、做好管道防腐保护； 4、按标准规定对管道进行防静电设施设置，确保灵敏有效； 5、使用不产生火花的检修工具、设施； 6、标识清晰可辨，预防第三方破坏； 7、制定灾害应急预案，加强巡线监控，避免社会危害等， 8、按规定配备消防器材。 |
| 2 | 天然气压力管道、调压计量装置 | 物理爆炸 | 1、管道设计、选材、焊接施工等不符合规定； 2、超压输送介质，泄压设施失效； 3、仪表、控制系统发生故障； 4、管道腐蚀穿孔，承压能力降低等； 5、人员违章操作、误操作。 | Ⅲ | D | 1、按规定进行压力管道设计、选材、施工； 2、按规定输送相应压力的介质； 3、运行前严格按照设计要求试压； 4、做好防腐维护，保持管道承压能力； 5、制定并严格严格执行安全操作规程。 |
| 3 | 天然气压力管道、调压计量装置 | 中毒窒息 | 1、天然气泄漏： 1）管道质量缺陷、施工缺陷、破损等； 2）密封件失效； 3）仪表、阀门故障； 4）管道腐蚀穿孔； 5）人员违章操作、误操作。 2、人员未采取有效防护措施。 3、现场通风不良。 | Ⅲ | D | 1、选用质量合格的管道设施； 2、严格执行操作规程，故障及检修人员进入危险区域时先检测； 3、按规定处理清管污物； 4、处理泄漏物及在危险区作业时采取严密有效的防护措施； 5、加强现场通风。 |

### 5.1.3  安全检查表

根据相关安全法规、标准规定和企业提供的相关资料，编制燃气管道及配套设备评价单元安全检查表，检查项目内容及结果见表5.1.3-1。

表5.1.3-1  燃气管道及配套设备评价单元安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据法规、标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输配管道 |  |  |  |
|  | 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道（以下简称管道）。 （一）最高工作压力大于或等于0.1MPa（表压，下同）的；（二）公称直径（注1）大于25mm的；（三）输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。 压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。 | TSG D0001-2009 第二条 质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年）第114号 | √ | 室外管道最高工作压力0.4MPa，公称直径大于50mm，输送天然气，属于压力管道。 |
|  | 地下燃气管道与建（构）筑物或相邻管道之间的间距应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关要求。 埋地聚乙烯燃气管道与热力管道之间的间距应符合现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63的相关要求。 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于表6.3.3-1 和表6.3.3-2的规定。 | GB/T 50811-2012 5.2.1/1 GB/T 50811-2012 5.3.1/1 GB 50028-2006（2020年版） 6.3.3 | √ | 本评价范围内埋地管道以荒地、林地、路边敷设为主。 |
|  | 埋地输配管道不得影响周边建 (构)筑物的结构安全，且不得在建筑物和地上大型构筑物 (架空的建、构筑物除外)的下面敷设。 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑物）的下面穿越。 | GB 55009-2021 5.1.13 GB 50028-2006（2020年版） 6.3.3 | √ | 符合要求。 |
|  | 埋地输配管道应根据冻土层、路面荷载等条件确定其埋设深度。车行道下输配管道的最小直埋深度不应小于0.9m，人行道及田地下输配管道的最小直埋深度不应小于0.6m。 5.2.1 管道敷设应评价下列内容： 2 埋地燃气管道的埋深。 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合下列要求： 1 埋设在车行道下时，不得小于0.9m； 2 埋设在非机动车车道（含人行道）下时，不得小于0.6m； 3 埋设在机动车不可能到达的地方时，不得小于0.3m； 4 埋设在水田下时，不得小于0.8m。 | GB 55009-2021 5.1.14 GB/T 50811-2012 5.2.1/2 GB 50028-2006（2020年版） 6.3.4 | √ | 管道埋深不小于1.2m。 |
|  | 输配管道上的切断阀门应根据管道敷设条件，按检修调试方便、及时有效控制事故的原则设置。 管道上的阀门和阀门井应符合下列要求： （1）在次高压、中压燃气干管上应设置分段阀门，并在阀门两侧设置放散管。燃气支管的起点处应设置阀门； （2）阀门本体评价内容见本标准第4.2.7条检查表第 3～7条； （3）阀门井不应塌陷，井内不得有积水； （4）直埋阀应设有护罩或护井。 | GB 55009-2021 5.1.19 GB/T 50811-2012 5.2.2/1 | √ | 设置阀门井、调压箱，阀门井无塌陷，井内无积水。 |
|  | 所有安全阀、减压阀及控制阀的位置，应便于调整及维修，并留有抽出阀芯的空间，当位置过高时，应设置平台。所有手动阀门应布置在便于操作的高度范围内。 | GB 50316-2000 (2008版） 8.1.31 | √ | 安装位置便于操作。 |
|  | 燃气企业应对管道定期进行巡查。巡查工作内容应符合现行行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51的相关要求。 | GB/T 50811-2012 5.2.3/1 | √ | 制订燃气管道巡检管理制度，定期巡查。 |
|  | 埋地燃气管道弯头、三通、四通、管道末端以及穿越河流等处应有路面标志，路面标志的间隔不宜大于200m，路面标志不得缺损，字迹应清晰可见。 输配管道沿线应设置管道标志。管道标志毁损或标志不清的，应及时修复或更新。 燃气输配管线地上标志应包括在燃气管道沿线设置的里程桩、转角桩、交叉桩和警示牌(桩)等永久性标志。地上标志的基本形状、图形符号和标注文字应符合下列规定： 1、地上标志桩的主横断面形状可选用长方形、正方形或三角形；地上标志常用图形可按本标准附录B选用。 2、地上标志桩的基色应为白色，桩顶部可涂刷不小于100mm逆向反光或自发光材料的安全色区。 3、地上标志桩的图形符号及含义可按表5.1.3的规定执行。 | GB/T 50811-2012 5.2.3/3 GB 55009-2021 5.1.28 CJJ/T 153-2010 5.1.3 | √ | 设有标志桩等永久性标志。 |
|  | 埋地燃气管道上不得有建筑物和构筑物占压。 | GB/T 50811-2012 5.2.3/5 | √ | 本评价范围内埋地管道无占压。 |
|  | 1.应制定完善的泄漏检查制度。 2.应配备专业泄漏检测仪器和人员。 3.泄漏检查周期应符合先行行业标准 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安 全技术规程》CJJ 51 的相关要求。 | GB/T 50811-2012 5.2.4 | √ | 符合要求。 |
|  | 钢质燃气管道和钢质附属设备应根据环境条件和管线的重要程度采取腐蚀控制措施 暴露在空气中的管道外表应涂覆防腐漆，防腐漆应完整无脱落。 | GB 55009-2021 6.1.6 GB/T 50811-2012 5.2.5/2 | √ | 钢制管道防腐措施。 |
|  | 1.埋地聚乙烯燃气管道与热力管道之间的间距应符合现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63的相关要求 3.聚乙烯管道应应敷设示踪装置，并每年进行一次检测，保证完好。 | GB/T 50811-2012 5.3.1 | √ | 设有示踪线，符合要求。 |
|  | 输配管道和无人值守的调压设施应进行定时巡查。对不符合安全使用条件的输配管道，应及时更新、改造、修复或停止使用 。 | GB 55009-2021 5.1.27 | √ | 定时巡查。 |
| 2 | 调压设备 |  |  |  |
|  | 燃气设施所使用的材料和设备应满足节能环保及系统介质特性、功能需求、外部环境、设计条件的要求。设备、管道及附件的压力等级不应小于系统设计压力。 | GB 55009-2021 2.2.3 | √ | 符合要求。 |
|  | 调压站的调压装置设置区域应有设备安装、维修及放置应急物品的空间和设置出入通道的位置 。 | GB 55009-2021 5.2.9 | √ | 满足操作需要。 |
|  | 调压设施周围应设置防侵入的围护结构。调压设施范围内未经许可的人员不得进入。在易于出现较高侵入危险的区域，应对站点增加安全巡检次数或设置侵人探测设备。 | GB 55009-2021 5.2.7 |  | 设置防护栏，未经许可禁止入内。 |
|  | 1.调压装置不应安装在易被碰撞或影响交通的位置。 | GB/T 50811-2012 4.3.1 | √ | 调压箱设置防撞装置，符合要求。 |
|  | 设有悬挂式调压箱墙体应为永久性实体墙，墙面上应无室内通风机的通风口，调压箱上方不应有窗和阳台。 相邻调压装置外缘净距、调压装置与墙面之间净距和主要通道的宽度均应大于0.8m，通道上应无杂物堆积。 | GB/T 50811-2012 4.3.1 6、8 | √ | 符合要求。 |
|  | 调压站或区域性调压柜（箱）周边应保持消防车道畅通，无阻碍消防救援的障碍物。 | GB/T 50811-2012 4.3.1/10 | √ | 保持消防车道畅通，无阻碍消防救援的障碍物。 |
|  | 1.设有调压装置的专用建筑与相邻建筑物之间应为无门、窗、洞口的非燃烧体实体墙 | GB/T 50811-2012 4.3.2/1 | √ | 无专用建筑，符合要求。 |
|  | 调压箱、调压柜、调压器的设置应稳固。 | GB/T 50811-2012 4.3.3/1 | √ | 设备固定。 |
|  | 调压站、调压箱、专用调压装置的室外或箱体外进口管道上应设置切断阀门。高压及高压以上的调压站、调压箱、专用调压装置的室外或箱体外出口管道上应设置切断阀门。阀门至调压站、调压箱、专用调压装置的室外或箱体外的距离应满足应急操作的要求。 | GB 55009-2021 5.2.12 | √ | 调压箱设置切断阀。 |
|  | 调压系统出口压力设定值应保持下游管道压力在系统允许的范围内。调压装置应设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施。 | GB 55009-2021 5.2.18 | √ | 调压箱设置切断阀，出口压力满足下游管道压力要求。 |
|  | 调压器的外表应完好无损，无油污、无腐蚀锈迹等现象。 | GB/T 50811-2012 4.3.3/2 | √ | 符合要求。 |
|  | 调压器应运行正常，无喘息、压力跳动等现象，无燃气泄漏情况。 | GB/T 50811-2012 4.3.3/3 | √ | 符合要求。 |
|  | 调压器的进口压力应符合现行国家标准 GB 50028 的相关要求。 | GB/T 50811-2012 4.3.3/4 | √ | 进口压力0.4MPa，符合设计要求。 |
|  | 调压器的出口压力严禁超过下游燃气设施的设计压力，并应具有防止燃气出口压力过高的安全保护装置，安全保护装置的起动压力应符合设定值，切断压力不得高于放散系统设定的压力值。 | GB/T 50811-2012 4.3.3/5 | √ | 出口压力低于下游燃气设施的设计压力，设有切断阀。 |
|  | 调压器的进出口管径和阀门的设置应符合现行国家标准 GB 50028 的相关要求。 | GB/T 50811-2012 4.3.3 6 | √ | 符合要求。 |
|  | 1.高压和次高压燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门。 2.中压燃气调压站室外进口管道上，应设置阀门。 | GB/T 50811-2012 4.3.4 | √ | 设置阀门，符合要求。 |
|  | 应按现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153 的相关要求设置完善的安全警示标志。 | GB/T 50811-2012 4.3.8 2 | √ | 设有禁火标识。 |
|  | 调压装置周边应根据实际情况设置围墙、护栏、护罩或车档，以防外界对调压装置的破坏。 | GB/T 50811-2012 4.3.8 6 | √ | 设置防撞装置、护栏。 |

本检查表共检查31项，均符合要求。

### 5.1.4  单元小结

本单元主要危险有害因素包括火灾爆炸、物理爆炸、中毒窒息等，天然气是本单元主要危险物质，输送天然气的管道是发生上述事故的主要设备危险源。

为防止上述事故发生，企业已采取的安全技术措施和安全管理措施，基本符合相关安全标准和企业生产安全要求。企业应严格执行生产安全操作规程和安全管理制度，确保实现安全生产。

## 5.2  安全生产管理评价单元

### 5.2.1  安全生产管理概述

具体见第2.6章节。

### 5.2.2  安全检查表

根据相关法规、标准和企业提供的相关资料，编制安全管理评价单元安全检查表，检查项目内容及结果见表5.2.2-1。

表5.2.2-1  安全生产管理单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 依据法律、法规、标准 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产管理组织机构 |  |  |  |
|  | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 应设有由主要负责人领导的安全生产委员会、日常安全生产管理机构、安全生产管理机构体系、安全生产管理人员。 4.应配备专职安全生产管理人员 | 《安全生产法》 第五条 第二十一条 GB/T 50811-2012 11.2.1 | √ | 总经理为主要负责人，明确主要负责人的安全职责，设有安委会，设置安全设备部，配置专职的安全生产管理人员。 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、城市轨道交通运营和危险物品的生产、经营、储存、装卸等高危行业生产经营单位应当设置安全总监，其他生产经营单位可以设置安全总监。 安全总监必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，具有一定的安全生产管理经验，熟悉安全生产业务，掌握安全生产相关法律、法规、规章和标准。 安全总监应当为专职人员，主要履行下列职责： （1）协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责； （2）督促本单位其他负责人履行安全生产职责； （3）指导监督本单位安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行安全生产管理职责。 安全总监不替代主要负责人、其他负责人及安全生产管理机构负责人履行安全生产法定职责。 | 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》（津政令〔2021〕第27号） 第九条 第十条 | √ | 已经设置安全总监，明确安全职责。 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、城市轨道交通运营单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员不足三十人的，应当配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员三十人以上不足一百人的，应当设置专门的安全生产管理机构，配备二名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员一百人以上不足一千人的，应当设置专门的安全生产管理机构，配备四名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员一千人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之五的比例配备专职安全生产管理人员。 | 《安全生产法》 第二十四条 《天津市安全生产条例》 第十八条 | √ | 设置安全设备部，配置7名专职的安全生产管理人员。 |
| 2 | 安全生产管理制度 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 生产经营单位应当遵守安全生产相关法律、法规、国家标准和行业标准，制定安全生产管理制度、安全操作规程，保证安全生产投入，完善安全生产条件，健全安全生产管理档案。 生产经营单位不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 生产经营单位的主要负责人应当依法组织制定本单位安全生产规章制度，主要包括： （一）安全生产宣传教育和培训制度； （二）安全生产投入制度； （三）安全设备设施管理、检修、维护、保养制度； （四）劳动防护用品配备和管理制度； （五）安全风险分级管控制度； （六）生产安全事故隐患排查治理制度； （七）重大危险源和危险作业管理制度； （八）安全生产检查制度； （九）安全生产会议制度； （十）领导轮流现场带班制度； （十一）相关方管理制度； （十二）特种作业人员管理制度； （十三）安全生产奖惩和责任追究制度； （十四）生产安全事故报告、调查处理和应急救援制度； （十五）法律、法规、规章规定的其他安全生产管理制度。 生产经营单位的主要负责人应当依照法律、法规、规章和标准，结合本单位生产工艺流程、技术设备特点以及岗位作业安全风险等情况，组织制定安全生产操作规程。 安全生产操作规程应当覆盖本单位生产经营的全部作业活动，并明确安全操作要求、作业环境要求、作业防护要求、禁止事项、紧急情况现场处置措施等内容。 1应建立从上到下所有岗位人员和各职能部门的安全生产职责。 2应建立健全各项安全生产规章制度。 3应与各部门或相关人员签订安全生产责任书,并定期对安全生产责任制落实情况进行考核。 4应定期对从业人员执行安全生产规章制度的情况进行检查，并定期对安全生产规章制度落实情况进行考核。 | 《安全生产法》 第二十一条（二） 《天津市安全生产条例》第十五条 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》 第十二条 第十三条 GB/T 50811-2012 11.2.2 | √ | 公司制订安全生产管理制度，符合要求。 |
|  | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《特种设备安全法》 第三十四条 | √ | 制订特种设备安全管理制度及操作规程。 |
|  | 1应制定完善的安全操作规程。 2应制定完善的生产作业安全操作规。 3从业人员应熟悉本职工作岗位的安全操作规程,能严格、熟练地按操作规程的要求操作，无违章作业现象，应定期对从业人员执行安全操作规程的情况进行检查，并定期对安全操作规程落实情况进行考核。 | GB/T 50811-2012 11.2.3 | √ | 公司制订安全操作规程，符合要求。 |
| 3 | 安全培训教育 |  |  |  |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。 1、主要负责人和安全生产管理人员应经培训考核合格，并取得安全管理资格证书。 | 《安全生产法》 第二十七条 GB/T 50811-2012 11.2.4/1、2 | √ | 主要负责人、安全管理人员及特种作业人员已经培训并取证。 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位应当按照下列规定对从业人员进行安全生产教育和培训，并记入培训档案： (一)对安全生产管理人员进行定期培训； (二)对新录用的人员进行岗前培训； (三)对调换工种或者采用新工艺、新技术、新材料以及使用新设备的人员进行专门培训； (四)对歇工半年以上重新复工的人员进行复工培训； (五)每年至少进行一次全员安全生产教育。 未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 3新员工（包括临时用工）在上岗前应进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全生产教育培训。 4从业人员应进行经常性的安全生产再教育培训。 | 《安全生产法》 第二十八条 《天津市安全生产条例》 第二十一条 GB/T 50811-2012 11.2.4 3、4 | √ | 制订安全培训管理制度，并进行安全培训。 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 2特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作。 5特种作业人员每两年应进行一次复审，连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行知识更新教育后，可每4年复审一次，复审合格后方可继续上岗作业。 | 《安全生产法》 第三十条 《特种设备安全监察条例》 第三十八条 GB/T 50811-2012 11.2.4 2、5 | √ | 特种设备作业人员，特种作业人员，已经培训取得资格证。 |
| 4 | 安全检查 |  |  |  |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《安全生产法》 第四十六条 | √ | 符合要求。 |
|  | 1安全检查应符合下列要求： （1）建立并实施交接班安全检查工作。 （2）建立并实施班组安全员日常检查工作。 （3）建立并实施安全管理人员日常。 （4）建立并实施季节性及节假日前后安全检查工作。 （5）建立并实施通气前、检修后、危险作业前等专项安全检查工作。 （6）建立并实施主要负责人综合性安全检查工作。 （7）建立并实施工会和职工代表不定期安全检查工作。 2安全检查的内容应包括软件系统和硬件系统，并应对危险性大、易发生事故、事故危害大的系统、部位、装置、设备等进行重点检查。 | GB/T 50811-2012 11.2.7 | √ | 符合要求。 |
|  | 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 燃气经营者应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系，发现燃气安全事故隐患的，应当及时采取措施消除隐患。 1对各项安全检查发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果。 2应建立事故隐患整改监督和奖励机制，将事故隐患的整改纳入工作考核的范畴中，对无正当原因未按期完成事故隐患整改的部门和个人应给予相应的处罚。 3应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并形成书面资料。 | 《安全生产法》 第二十一条（五） 《城镇燃气管理条例》 第四十一条 GB/T 50811-2012 11.2.8 | √ | 制订风险分级管控制度、隐患排查治理制度。 |
| 5 | 特种设备安全管理 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好相关的准备工作。 | 《特种设备安全法》 第四十条 《特种设备安全监察条例》 第二十八条 TSG 08-2017 2.10 | √ | 压力管道已取得检验报告。 |
|  | 安全阀一般每年至少应检验一次。 弹簧式直接载荷式安全阀满足以下条件时其校验周期最长可以延长至3年。 （1）安全阀制造单位能提供证明，证明其所用弹簧按照GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》进行了强压处理或者加温强压处理，并且同一热处理炉同规格的弹簧取10%（但不得少于2个）测定规定负荷下的变形量或者刚度，测定值的偏差不大于15%的； （2）安全阀内件材料耐介质腐蚀的； （3）安全阀在正常使用过程中未发生过开启的等。 | TSG 21-2016 7.2.3.1.3.1 7.2.3.1.3.2 | √ | 安全阀已检定。 |
|  | 压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应刻出指示最高工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应加铅封。 压力表的检定周期可以根据使用环境及频繁程度确定，一般不超过6个月。 | TSG 21-2016 9.2.1.2 JJG 52-2013 7.5 | √ | 压力表已检定，部分压力表未在刻度盘上应刻出指示最高工作压力的红线。 |
| 6 | 事故应急预案 |  |  |  |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号，应急管理部令第2号修正） 第二十六条 | √ | 事故应急预案已备案。 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号，应急管理部令第2号修正） 第三十三条 | √ | 定期组织演练。 |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号，应急管理部令第2号修正） 第三十四条 | √ | 有演练记录。 |
|  | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号，应急管理部令第2号修正） 第三十八条 | √ | 配备了应急指挥体系队伍和器材。 |
|  | 1应依据现行行业标准《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002的相关要求建立企业应急救援预案体系，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 2应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各部门及其相应职责；应明确应急救援人员并组成应急救援小组，确各小组的工作任务及职责。 3应组织专家对本单位编制的应急预案进行评审或论证。 4应急救援预案应报有关主管部门备案。 5应配备应急救援装备、器材，并定期检查，保证完好可用。 6应定期对从业人员进行应急救援的教育培训，并进行考核；根据应急响应的级别，定期组织从业人员进行应急救援演练，总结并提出需要解决的问题。 | GB/T 50811-2012 11.2.11 | √ | 符合要求。 |
| 7 | 日常安全管理 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 1安全生产费用应按一定比例足额提取，其使用范围应符合相关要求。 2提取安全生产费用应专户核算，专款专用，不得挪作他用。 3应当建立健全内部安全生产费用管理制度，明确安全生产费用使用、管理的程序、职责及权限，并接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。 | 《安全生产法》 第二十三条 GB/T 50811-2012 11.2.5 | √ | 符合要求。 |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 1应加强从业人员职业危害防护的宣传教育。 2应按照现行国家标准《个体防护装备选用规范》GB/T 11651的相关要求，并结合本企业实际情况制定职工劳动防护用品发放标准。 3选购的劳动防护用品应为具有资质的企业生产的合格产品，采购特种劳动防护用品时应选购具有安全标志证书及安全标志标识的产品，严禁采购无证或假冒伪劣劳动防护用品。 4应按时、足额向从业人员发放劳动防护用品，并建立劳动防护用品发放记录，保存至少3年。 5应制定现场劳动防护用品的使用规定，应能正确执行。 | 《安全生产法》 第四十五条 GB/T 50811-2012 11.2.9 | √ | 按规定发放、使用劳动防护用品。 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 1应为全体员工办理工伤社会保险。 2应按时、足额缴纳工伤社会保险费，不得漏缴或不缴。 3应为从事高空、高压、易燃、易爆、高速运输、野外等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。 | 《安全生产法》 第五十一条 GB/T 50811-2012 11.2.6 | √ | 已参加工伤保险。 |
|  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有及时、如实报告生产安全事故的职责。 1应建立完善的事故管理制度。 2建立健全事故台帐。 3应定期对事故情况统计分析。 | 《安全生产法》 第二十一条（七） GB/T 50811-2012 11.2.12 | √ | 制订生产安全事故管理制度。 |
|  | 燃气经营企业应当对其管理的燃气设施、燃气计量表进行监测、维护。 1应有完善的设备维护保养制度，并切实落实，有完整记录。 2每台设备应具有完善的安全技术档案。 | 《天津市燃气管理条例》 第二十一条 GB/T 50811-2012 11.2.13 | √ | 符合要求。 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《安全生产法》 第四十七条 | √ | 制订了安全生产投入制度，保证安全费用。 |
|  | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 《安全生产法》 第四十八条 | √ | 与相关方签订了安全协议。 |
| 8 | 许可管理 |  |  |  |
|  | 国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，应当具备下列条件： （一）符合燃气发展规划要求； （二）有符合国家标准的燃气气源和燃气设施； （三）有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案； （四）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格； （五）法律、法规规定的其他条件。 符合前款规定条件的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。 申请人凭燃气经营许可证到工商行政管理部门依法办理登记手续。 经营燃气的企业，应当向市燃气管理部门提出申请，取得燃气经营许可证方可营业。 | 《城镇燃气管理条例》第十五条 《天津市燃气管理条例》第十二条 | √ | 新兴燃气（天津）有限公司于2018年10月25日取得天津市燃气经营许可证。 |

本检查表共检查28项，均符合要求。

### 5.2.3  单元小结

通过对安全生产管理的检查评价，该企业已按照《中华人民共和国安全生产法》的要求建立了全员安全生产责任制，设置了安全生产管理机构，配备了专职安全管理人员，制定了安全生产管理制度、安全操作规程和应急预案，对供气站安全生产起到了推动作用。

建议企业严格落实全员安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程，进一步加强生产作业中的各项安全生产管理，以实现企业的安全生产。

# 6  项目运行安全提示

1、在落实日常安全生产管理、教育培训及采取安全保障技术措施的同时，该公司继续严格执行各项安全生产管理制度，定期组织学习和演练已制定的应急预案，并认真做好演练记录。作业人员日常运行中应认真执行操作规程，安全生产管理人员应认真落实日常巡视检查工作，确保供气站安全运行。

2、公司应按时进行应急预案的演练，不断提高应急处置能力。

3、该项目特种设备、安全附件等强检设备较多，公司应加强对特种设备的安全管理。

4、在今后进行新、改、扩建时，公司应依据法律、法规及最新版本的标准规范要求进行设计、改造。

# 7  安全评价结论

1、危险有害因素分析及定性、定量分析结果

新兴燃气（天津）有限公司武清区农村地区煤改LNG项目配套燃气管网工程，已取得武清区行政审批局项目核准批复、规划条件通知书、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。

根据《危险化学品名录（2015版）》，天然气属于危险化学品；天然气主要危险属性是极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物遇热源和明火有燃烧爆炸危险。

按照《企业职工伤亡事故分类标准》GB 6441-86，武清区中压燃气管网存在的主要危险因素是火灾爆炸、物理爆炸、中毒窒息等，重点防范的危险有害因素为火灾爆炸。

按照《国家安全监管总局关于公布首批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总三〔2011〕95号）进行辨识，天然气属于重点监管危险化学品。

燃气管网平面布置基本满足《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006（2020年版）、《城镇燃气技术规范》GB 55009-2021等标准、规范的要求。

燃气管网采用的供气工艺属于成熟工艺，不属于重点监管的危险工艺。生产装置、设备选型与生产工艺相适应，安全设施基本符合规范的要求。

企业主要负责人及安全管理人员、特种设备作业人员（含管理人员）、特种作业人员和燃气作业人员按规定进行了培训，并取得了相应资格证书。

企业设置了安全生产管理机构，配备了专职安全管理人员，制订了安全生产管理制度、全员安全生产责任制、安全操作规程及生产事故应急救援预案，并针对项目实际制订了设备设施（含用户设施）安全巡检检测制度、燃气安全宣传制度及经营方案，企业安全生产管理基本符合现行安全生产法律、法规要求，可以保证燃气管网处于安全运行状态。

评价组建议企业参照安全评价报告第6章提出的安全提示及建议，不断完善和提高本质安全程度，加强安全生产管理，确保该项目的安全运行。

2、评价结论

通过对新兴燃气（天津）有限公司武清区农村煤改LNG项目配套燃气管网安全设施进行评价，该项目燃气设施比较成熟，目前安全设施完善，有一定的安全投入，全员安全生产责任制和各项安全管理制度工作基本到位，该项目遵守了国家对建设项目设施“三同时”的要求，即安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。该项目配套的燃气设施基本符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准的要求。目前该项目的安全状况符合安全要求，燃气设施达到安全运行要求。

- 附件、附图

1、附图

- 武清区农村地区煤改LNG村内庭院中压燃气管道路由图

- 2、附件

- 1）企业法人营业执照

- 2）燃气经营许可证

- 3）工程项目核准的批复

- 4）规划条件通知书

- 5）建设工程规划许可证

- 6）建筑工程施工许可证

- 7）勘察单位营业执照及资质

- 8）设计单位资质证书

- 9）施工单位营业执照及资质

- 10）监理单位营业执照及资质

- 11）2022-2023年供用气合同变更协议

- 12）武清区2017年农村地区煤改LNG配套燃气管网工程燃气设施工程竣工验收备案（219.844km）

- 13）主要负责人和安全管理人员资格证书

- 14）安全总监任命书

- 15）特种设备作业人员、特种作业人员资格证书

- 16）燃气从业人员培训考核证书

- 17）安全生产管理制度目录

- 18）年度安全教育培训计划

- 19）应急预案备案登记表

- 20）应急演练记录

- 21）工伤保险缴纳记录

- 22）武清区2017年农村地区煤改LNG项目中压管网施工项目建设工程质量监督报告（219.844km）

- 23）武清区2017年农村地区煤改LNG工程项目村内施工竣工报告

- 24）武清区农村地区煤改LNG公用管道定期检验报告报告

- 25）武清区地区煤改LNG中压燃气管道附属设施检测报告