江西铭日企业集团有限公司

上饶黄金埠油库

安全现状评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

评价资质证书编号：APJ-（国）-159

评价报告完成日期：2023年11月

江西铭日企业集团有限公司

上饶黄金埠油库

安全现状评价报告

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（国）-159

法定代表人 ： 应  宏

技术负责人 ： 周红波

评价负责人 ： 周红波

评价机构联系电话:0791－87379377

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年10月30日

江西铭日企业集团有限公司

上饶黄金埠油库

安全现状评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年11月

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

- 前      言

江西铭日企业集团有限公司位于江西省上饶市余干县新城区，成立于2000年1月。公司在余干县工业园区黄金端口电力特色基地投资建设上饶黄金埠油库建设项目（以下简称该油库），主要经营和储存柴油、汽油。该油库储罐为立式油罐，库容为6×104m3，其中柴油库容3.5×104m3（7座50003固定顶储罐），汽油库容2.5×104m3（5座5000m3内浮顶储罐），柴油储罐容量折半计算，折算总库容为4.25×104m3，属二级油库。年周转量为40×104t，年平均周转次数为10次。

该油库属于危险化学品的有柴油、汽油；涉及的危险化学品中汽油属于重点监管的危险化学品；该油库构成危险化学品重大危险源。

该油库办理了危险化学品经营许可证，经营许可证文件号为（赣）饶监管经字【2019】1115350。许可证许可范围：柴油、汽油；该油库自上次换证至今未发生重大安全事故；该油库自换证三年来工艺装置外部环境未发生变换。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令）、《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令55）的的规定，经营许可证的有效期为3年。经营许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月内向原经营许可证颁发管理机关办理延期手续。。

受江西铭日企业集团有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其上饶黄金埠油库的安全现状评价工作，于2023年8月组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检测，根据《安全评价通则》AQ8001-2007、《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》要求，编写此评价报告。

需要说明的是，本安全评价报告和结论是根据评价时企业的现实系统状况做出。评价小组的工作只对评价时企业的现实系统状况负责。今后企业的进一步改建、扩建、搬迁，应当重新进行安全评价。此次评价工作，得到江西铭日企业集团有限公司的大力支持和协作，在此表示衷心感谢。

。

- 目    录

前      言	V

目    录	VII

第1章 编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2安全评价的原则	1

第2章 评价对象及范围	2

2.1评价对象及范围	2

2.2评价依据	3

2.2.1 法律、法规	3

2.2.3行政规章、地方法律法规	5

2.2.2主要标准、规程、规范	8

2.2.4 行业标准	10

2.2.5 项目文件、工程资料	11

第3章 评价工作程序	13

第4章 评价项目概况	15

4.1项目单位简介	15

4.2 评价项目概况	16

4.2.1地理位置及周边情况	16

4.2.2自然条件	17

4.2.3厂区总平面布置	21

4.2.4主要原辅材料和产品的名称、数量和储存情况	22

4.2.5 主要工艺流程	23

4.2.7 建、构筑物	26

4.2.8公用工程和辅助设施	28

4.3安全生产管理	39

4.3.1 安全生产管理组织	39

4.3.2 安全生产管理制度	42

4.3.3 特种作业人员	42

4.5近三年的安全生产状况	42

第5章 危险、有害因素的辨识结果及依据	43

5.1 危险化学品的辨识结果及依据	43

5.1.1.辨识依据	43

5.1.2主要危险物质分析过程	43

5.1.3易制毒、制爆化学品、剧毒化学品、淘汰产品和工艺设备分析结果	46

5.2 危险、有害因素的辨识结果及依据	47

5.2.2项目场址与总平危险有害因素辨识分析	49

5.2.3按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析	53

5.2.4 生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析	65

5.2.4.1粉尘辨识与分析	65

5.2.5按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析	67

5.2.6辨识结果	69

5.3重点监管的危险化学品及危险工艺	70

5.4重大危险源辨识及结果	71

5.4.1 重大危险源辨识相关资料介绍	71

5.4.2重大危险源辨识情况	75

5.4个人风险和社会风险值、外部安全防护距离	77

5.4.1计算软件采用的各标准说明	77

5.4.2风险分值计算过程及结果	79

5.4.3外部安全防护距离	80

第6章 安全评价单元的划分结果及评价方法说明	81

6.1 评价单元划分依据	81

6.2 评价单元的划分结果	81

6.3各单元采用的评价方法	82

6.4采用评价方法简介	83

6.4.1 安全检查表法	83

6.4.2事故树法	83

6.4.4重大事故模拟分析法	85

6.4.5 定量风险评价法	85

第7章 定性、定量分析危险、有害程度的结果	88

7.1 各单元固有危险程度危险程度定量分析结果	88

7.1.1 场址及周边环境单元	88

7.1.2总平面布置及建构筑物单元	90

7.1.3储运单元	94

7.1.4电气及仪表自动化子单元	104

7.1.5消防单元	109

7.1.6重大危险源安全措施检查	113

7.1.7安全管理单元	116

7.2存在的事故隐患及风险程度和紧迫程度	124

7.3危险化学品事故后果预测结果及案列分析	125

7.3.1可能发生事故的类型	125

7.3.2事故预测模拟	125

7.3.3多米诺效应分析	127

7.4事故案列	128

第8章安全条件和安全生产条件的分析结果	132

8.1项目的安全条件	132

8.1.1经营储存设施的危险、有害因素对生产单位周边社区的影响	132

8.1.2生产单位周边社区、企业对生产装置、设施的影响	133

8.1.3自然条件对生产装置、设施的影响	133

8.2重大事故隐患情况	135

第9章评价结论	137

第10章 安全对策措施与建议	140

附  录	143

- 第1章 编制说明

- 1.1 评价目的

江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库进行安全现状评价的主要目的有：

以实现系统安全为目的，针对系统、工程（某一个生产经营单位的总体或局部生产经营活动）的安全状况进行评价。通过安全评价查找其存在的危险、有害因素，确定其危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。在对系统存在的危险因素进行全面、深入分析的基础上，重点考核、评价江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库为保障安全运行所采取的安全技术措施和管理措施的完备性、科学性、有效性，以判定其是否具备国家规定的危险化学品生产单位的各项安全条件。与此同时，安全评价报告是应急管理机构对公司安全状况进行审查的依据之一，也是应急管理部门对公司依法延期许可的重要参考依据依据之一。

- 1.2安全评价的原则

本次安全评价所遵循的原则是：

1.认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2.采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合公司的生产实际。

3.深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

4.诚信、负责，为企业服务。

- 第2章 评价对象及范围

- 2.1评价对象及范围

该报告的评价对象为江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心根据生产装置的实际情况，经与江西铭日企业集团有限公司协商，确定评价报告的评价范围为江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库及配套的公用、辅助设施。具体范围包括：库址和总平面布置、生产装置、储运设施、电气与仪表控制系统、公用工程与辅助设施（给排水、电气自动化、供配电等）、消防以及安全管理等内容。

具体评价范围为：

1）江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库的安全生产条件，即：

|  | 场所名称 | 装置名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油库区 | 罐组一设5000m3固定顶柴油罐四座，内浮顶汽油罐二座；罐组二设5000m3固定顶柴油罐三座，内浮顶汽油罐三座。每个储罐组均为5000m³油品储罐，其中柴油采用固定顶储罐，汽油采用内浮顶储罐储罐； |
| 2 | 发油区 | 有5个发油台，设2套DN100汽油汽车装车鹤管（1套上下装、1套下装）、4套DN100柴油汽车装车鹤管（4套下装）。汽车装车泵流量100m3/h（单鹤管控制流量30m3/h），扬程为32m；汽车装车系统设自动定量装车设施，流量计计量；汽油发油设冷冻式油气回收系统1套。 |

2）公用工程和辅助设施，包括：建筑与消防、电气、防雷防静电、供排水等单元的安全生产条件；

3）该油库安全管理、外部环境等方面的安全状况。

该油库加油站、火车卸车栈桥及场外运输等均不属于此次评价范围；消防和环保按国家和地方消防、环保方面的法规和标准。本报告引用的法定检验检测报告结论和数据，只负责引用的适当性，不对其结果正确性负责。

该油库自验收以来汽油设施未运行，本报告针对涉及汽油的储罐、装卸、油气回收等设施只进行静态评价，如该油库启用汽油设施经营应进行专项评价，按要求办理开停车手续。本评价报告是在江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组对现场检查完毕后，对现有的工艺、设备、设施、地点、规模、范围、存储等自行进行改造，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

- 2.2评价依据

- 2.2.1 法律、法规

1．《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]88号，自2021年9月1日起施行）

2．《中华人民共和国劳动法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

3．《中华人民共和国消防法》主席令[2021]第81号

4．《中华人民共和国长江保护法》国家主席令〔2020〕第65号

5．《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第81号，根据2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国会计法〉等十一部法律的决定》第三次修正，自2017年11月5日起施行，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议作出修改）

6．《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]69号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过，自2007年11月1日起施行。）

7．《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]9号，2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，现将修订后的<中华人民共和国环境保护法>公布，自2015年1月1日起施行）

8．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（（中华人民共和国主席令[2020]43号，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）

9．《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]4号，2013年6月29日中华人民共和国主席令第4号公布，自2014年1月1日起施行）

10．《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，自2011年12月1日起施行，中华人民共和国国务院令第645号修订）

11．《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

12．《女职工劳动保护特别规定》（国务院令第619号，自2012年4月28日起施行）

13．《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

14．《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

15．《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，自2002年4月30日起施行）

16．《易制毒化学品管理条例2018年修订》（国务院令第445号，自2005年11月1日起施行，国务院令第666号第二次修订，国务院令第703号第三次修订）

17．《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》国办函〔2021〕58号）

18．《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

19．《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）

20．《中华人民共和国监控化学品管理条例》实施细则（2018年7月2日，中华人民共和国工业和信息化部令第48号)

21．《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

22．《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）

23．其他相关法律、法规

- 2.2.3行政规章、地方法律法规

1．《《危险化学品经营许可证管理办法》》(安监总局55号令)

2．《危险化学品经营单位安全评价细则》(《危险化学品经营单位安全评价导则(试行) 》（安监总局安监管管二字［2003］38号）

3．《关于印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》的通知》应急〔2022〕52号

4．应急管理部关于印发《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》的通知（应急〔2022〕22号）

5．《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号

6．《危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治工作方案》(应急厅[2023] 5号)

7．《全国安全生产专项整治三年行动计划》（国务院安全生产委员会〔2020〕3号文件）

8．国务院安全生产委员会关于印发《全国危险化学品安全风险集中治理方案》的通知（安委〔2021〕12号）

9．《生产经营单位安全培训规定》国家安监总局令[2006]第3号，国家安全生产监督管理总局第80号令修改

10．《安全生产培训管理办法》国家安监总局令[2012]第44号，国家安全生产监督管理总局第80号令修改

11．《生产安全事故应急预案管理办法》2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正

12．《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》国家安监总局令[2011]第36号，国家安全生产监督管理总局第77号令修改

13．《危险化学品重大危险源安全监督管理规定》安监总局40号令，2015年修订

14．《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安监总局令[2012]第45号，国家安全生产监督管理总局第79号令修改

15．《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》原安监总局令[2010]第30号，国家安全生产监督管理总局第80号令修改

16．《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号

17．《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展和改革委员会令[2019]第29号，2021年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号修订

18．《各类监控化学品名录》中华人民共和国工业和信息化部令2020年第52号

19．《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号

20．《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》工信部[2010]122号

21．《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知》应急厅〔2020〕38号

22．《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急〔2020〕84号

23．《重点监管危险化工工艺目录(2013年完整版)》国家安全监管总局

24．《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》安监总管三〔2013〕12号

25．《油气储存企业安全风险评估细则》应急部

26．《高毒物品目录》（2003年版）卫法监发[2003]142号

27．《列入第三类监控化学品的新增品种清单》原国家石油和化学工业局令[1998]1号

28．《危险化学品目录2015》原国家安监局等十部门公告（2015年第5号，2015年版）、2022年第8号公告调整

29．《易制爆危险化学品目录》公安部2017年版

30．《易制爆危险化学品治安管理办法》2019年公安部令154号

31．《防雷减灾管理办法》中国气象局令[2013]第24号

32．《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121号

33．《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）（赣应急字〔2021〕100号）

34．《江西省应急管理厅关于印发《江西省安全生产培训考核实施细则（暂行）》的通知》赣应急字[2021]108号

35．《江西省应急管理厅关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》赣应急字[2021]138号

36．江西省安委会办公室关于印发《江西省危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险 防控专项整治实施方案》的通知（赣安办字〔2021〕86号）

37．《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》江西省人民政府第238号令、2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正

38．《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》赣办发〔2020〕32号

24．《江西省安全生产条例》江西省第十二届人大常务委员会三十四会议修订，2017年10月1日起施行，2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订

25．《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2010年11月9日起实施，2018年7月27日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议第五次修正，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

39．《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》赣安〔2020〕6号

40．《江西省安全专项整治三年行动“十大攻坚战”实施方案》赣安办字〔2021〕20号

41．《江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知》赣应急字〔2021〕190 号

42．《江西省应急厅办公室关于进一步推动危险化学品（化工）企业自动化改造提升工作的通知》赣应急办字〔2023〕77号

43．《江西省特种设备安全条例》2017年11月30日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过

44．《江西省化工园区名单（第一批）公示名单》江西省工业和信息化厅、江西省发展改革委、江西省应急厅、江西省生态环境厅、江西省自然资源厅联合发布

- 2.2.2主要标准、规程、规范

1．《石油库设计规范》GB 50074-2014

2．《油气回收处理设施技术标准》GB/T 50759-2022

3．《建筑防火通用规范》GB55037-2022

4．《消防设施通用规范》GB55036-2022

7．《钢结构通用规范》GB 55006-2021

8．《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》GBZ2.1-2019

9．《工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素》GBZ2.2-2007

10．《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

11．《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

12．《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

13．《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

14．《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

15．《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

16．《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修订版）

17．《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

18．《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018

19．《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

20．《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

21．《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011（2022修订版）

22．《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年修订）

23．《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

24．《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015

25．《供配电系统设计规范》GB50052-2009

26．《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

27．《火灾分类》GB/T4968-2008

28．《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019

29．《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

30．《危险货物品名表》GB12268-2012

31．《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009

32．《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB39800.2-2020

33．《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022

34．《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

35．《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

36．《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》GB/T38315-2019

37．《安全色》GB2893-2008

38．《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》GB/T 2893.5-2020

39．《工业电视系统工程设计标准》GB/T 50115-2019

40．《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018

41．《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013

42．《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019

43．《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

44．《机械安全 接近机械的固定设施第1部分：固定设施的选择及接近的一般要求》GB/T17888.1-2020

45．《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013

47．《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》GB 50453-2008

48．《石油化工钢制设备抗震设计标准》GB/T 50761-2018

49．《信号报警及联锁系统设计规范》HG/T20511-2014

- 2.2.4 行业标准

《安全评价通则》                                 （AQ8001-2007）

《生产安全事故应急演练基本规范》               AQ/T 9007-2019

《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》     AQ/T 9011-2019

《化工企业定量风险评价导则》                    AQ/T 3046-2013

《控制室设计规定》                               （HG/T20508-2014）

《仪表供电设计规范》                            （HG/T 20509-2014）

《信号报警、安全联锁系统设计规定》               （HG/T20511-2000）

《压力管道安全技术监察规范-工业管道》             （TSGD001-2009）

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》          （AQ3013–2008）

《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ 3036-2010)

《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》     (AQ 3035-2010)

- 2.2.5 项目文件、工程资料

1. 江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库基本情况介绍、周边环境及道路交通示意图；

2.自然条件资料及附近区域民居分布；

3.安全生产管理制度清单；

4.岗位操作规程目录；

5.公司安全生产机构、专职安全员设立文件；

6.事故应急救援预案；

7.安全教育台帐、设备管理台帐、事故管理台帐等安全管理台帐；

8.劳动保护用品发放台帐；

9.油库主要负责人、安全生产管理人员培训合格证；

10.特种作业人员作业证复印件；

11.主要设备清单；

12.设备、设施运行记录统计资料；

13.设备、设施维护、保养、检修记录统计资料；

14.油库消防配置图、消防设施清单；

15.防雷检测报告；

16.消防验收意见书

17.油库组织机构表；

18.油库平面布置图；

19.油库设备布置图；工艺流程简图；

20. 3年内经营运行统计资料；

21.危险化学品、辅助材料的年用量；危险化学品及原、辅材料的分布情况；

22.作业场所清单；个人防护用品配备清单；

23.营业执照；土地文件；

24. 其他资料

- 第3章 评价工作程序

1.工作经过

接受经营单位的委托后，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对该油库进行了风险分析，根据风险分析结果与建设单位签订安全评价合同。签订合同后，组建项目评价组，任命评价组长，编制项目评价计划书。评价组分别于2023年5月、8月进行了实地现场考察，向建设单位有关负责人员了解优酷的运行和安全管理情况。在充分调查研究该评价对象和评价范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据，结合项目的实际情况，依据国家相关法律、法规、标准和规范，对项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，划分评价单元，运用科学的评价方法进行定性、定量分析与评价，提出相应的安全对策措施与建议，整理归纳安全评价结论，并与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上给出了该装置安全生产条件评价结论。最后依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》要求编制了本安全评价报告。

报告初稿完成后，首先由项目评价组内部互审，然后由非项目组进行第一次审核、技术负责人第二次审核、过程控制负责人进行过程控制审核，经修改补充完善后，由各审核人员确认后，于2023年11月完成了《江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库安全现状评价报告》。

2.安全评价程序

评价具体程序如图1-1所示。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量方法

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

图1-1 安全评价工作程序

- 第4章 评价项目概况

- 4.1项目单位简介

1.单位概况简介

江西铭日企业集团创建于1993年，地处余干县城区。集团所辖企业有：余干县铭日茧丝绸有限公司、中国茧丝绸市场嘉兴分公司、江西铭日丝绵服饰有限公司、余干县铭日矿泉食品有限公司，以及汽车修配厂、加油站、宾馆、酒店等第三产业，总资产8216万元，占地面积80000m2，员工580人，年产值2.03亿元。

江西上饶黄金埠油库是铭日现代铁路物流园项目的组成部分之一，铭日现代铁路物流园由江西铭日企业集团有限公司、江西京九物流有限责任公司、余干县城投铁路物流有限公司共同投资兴建，上饶黄金埠油库位于江西省余干县高新技术产业园区锦华路，主要经营和储存柴油、98#汽油、汽油。该油库储罐为立式油罐，库容为6×104m3，属二级油库，其中柴油库容3.5×104m3（7座50003固定顶储罐），汽油库容2.5×104m3（5座5000m3内浮顶储罐），年设计周转量为40×104t，年平均周转次数为10次。

该油库现有人数约30人，成立了以法人代表、总经理为组长的安全生产领导小组，安环部负责公司的日常安全管理工作。安环部为安全管理的具体管理机构。安环部共有专职安全生产管理人员1人，各班组配备了兼职安全员。专职安全生产管理人员1人已通过江西省安全生产监督管理部门培训考核，暂未取得安全生产管理人员证书；该油库配备有注册安全工程师1名；专职安全员，均具有相关安全工作经验。配置了兼职安全员。公司法人及主要负责安全管理人员已取得危险化学品管理人员资格证，其他安全管理人员参加危险化学品安全管理培训。该油库建立了安全管理网络，成立了安全生产领导小组，设有专职安全管理机构安保部，制定了各类人员工作职责、安全管理制度、安全生产议事制度和各岗位安全操作要点等规章制度，编制了危险化学品事故应急救援预案。

2.上期换证以来危险化学品生产、储存装置变化情况

1）外部环境

该油库自上次区证以来，周边企业、人员聚集场所等均未发生变换；

2）产品及工艺装置

该油库自上次区证以来，经营物料品种、储存设施均为发生变化。该油库自验收以来汽油设施未运行。

3）其他变化

该油库原法人代表为叶静泰，目前已变更为杨必书，相关证照变更手续正在办理中；

安全阀、压力表都定期检测，安全阀未更换，压力表、可燃有毒气体检测报警器由于腐蚀和使用消耗容易损坏，不能维修，因此有部分按同类型压力表、可燃有毒气体检测报警器校检后进行了更换。

- 4.2 评价项目概况

- 4.2.1地理位置及周边情况

1.地理位置及交通状况

江西上饶黄金埠油库位于位于江西省余干县高新技术产业园区锦华路，东距上饶约145km，西距江西省会南昌约90km公里，南距鹰潭约30km，北距景德镇约85km，距离东南侧的黄金埠电厂只有2km。油库交通十分便捷，206国道和景鹰高速公路紧依穿过，距沪瑞高速公路、320国道约20km；浙赣铁路、皖赣铁路从附近通过，铁路专线可直通油库油品火车卸车区。。

2.厂址周边环境

江西上饶黄金埠油库东面围墙外依次为园区道路、陶瓷厂；南面围墙外为江西省合创展新型材料有限公司；西面围墙外为园区道路及空地；北面园区道路。

表2.3-1  项目建筑物和设施与周边建筑设施距离

| 油库 | 相对 位置 | 周边建筑设施 | 实测距 离（m） | 规范要求 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 东侧 | 园区道路 | 46 | 20 | 符合要求 |
|  |  | 陶瓷厂 | 75 | 50 | 符合要求 |
|  | 南面 | 江西省合创展新型材料有限公司厂房 | 45 | 50 | 已签订安全管理协议，合创公司靠近油库罐区两个厂房闲置不启用，厂房宽30m。符合要求。 |
|  | 西面 | 园区道路 | 27 | 20 | 符合要求 |
| 发油台 | 北面 | 园区道路 | 70 | 20 | 符合要求 |

表2.3-2  项目周边主要敏感目标

| 该油库 | 相对位置 | 敏感目标 | 实测距离（m） | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 南面 | 祝家岭 | 130 | 30户 | 规范要求距离90m |
|  |  | 信江河 | 2500 | 中河 | - |
| 发油区 | 北面 | 曾家畈村 | 410 | 50户 | 规范要求距离68m |
| 发油区 | 东北 | 齐家畈村 | 620 | 80户 | 规范要求距离68m |

项目周边500m范围内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边1000m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

- 4.2.2自然条件

1.地形地貌

江西省余干县地形地貌基本上由低丘和滨湖平原所构成，东南高，西北低，由东南部丘陵向西北缓慢倾斜，过渡到湖滨平原。海拨高度一般为15～250m左右，最高峰李梅岭海拨高度 290m，最低点在北部皇帝帽海拨

13m。余干县辖区的中部为平原区，东南部为低丘区，西北部为湖区。地表结构大体分为四水、三山、二分田、一分道路和庄园。县城处于信江下游的河谷松平原上，除东山岭地势较高外，县城其他地方地势都较为平坦低洼，湖泊众多，周围多为良田、菜地。该油库所在地余干县黄金埠工业园区为平原地貌，地势平缓,场地标高+27.8～28.3m。。

2.工程地质

根据该油库提供的《上饶黄金埠油库工程岩土工程勘察报告》 （G －2010－9－1）,拟建场区地层主要有（1）素填土、（2）耕土、（3）粉质粘土、（4）含砾粘土、（5）卵石、（6）中风化石2灰岩 6 个土、岩层。其中第（1）层素填土、第（2）层耕土厚度不均，承载力都较低，不宜 选作拟建物的持力层。第（3）粉质粘土、第（4）含砾粘土、第（5）卵石、第（6）中风化石灰岩结构较均匀，厚度大，承载力高，均可选用作为拟建筑物的基础持力层。    结合库区地质勘察资料，拟建库区建筑基础主要以第（3）层粉质 粘土作为持力层，该层土埋深在 1.0~1.5m 左右，地基承载力特征值 fak=180kPa。储罐区域地基采用水泥粉煤灰碎石桩进行地基处理，桩径 400@2000mm，经处理后地基承载力特征值不小于 220kPa。

。

3.水文地质

信江为流经余干县第一大河，发源于浙赣两省交界的怀玉山东北麓平家源，经玉山、上饶、贵溪、鹰潭、余江等县市注入鄱阳湖。信江河从余干县东南炭埠入境，至潼江滩分两支。一支由东向北，经过县城马背咀入珠湖，称东大河，另一支向西经瑞洪入鄱阳湖，称西大河。信河年平均流量 888 m3/s，81年最枯流量为 50.8 m3/s；信江河黄金埠段历史最洪水位 20.27m，最低水位4.58m；多年平均水位11.90m ，最大水位变差15.69m。

2）地下水

库区内场地地势平坦。根据当地工程地质勘查单位的初步勘查结果显示：勘查深度范围内土层存空隙潜水，地下水位变幅受大气降水及农田灌溉水影响较大，勘查期间水位埋深在自然地面下0.6m左右，距区域水质分析资料，地下水对混凝土无腐蚀性。

4.气象条件

江西省余干县属亚热带湿润季风气候区，总的气候特征是：温暖湿润，日照充足，雨量充沛，四季分明。年平均气温17℃,年降雨量1586.4mm，年平均无霜期265天, 年平均日照时数为1872h,日照率为43%，年降雨量为131天至148天。

1、大气温度

年平均气温    								    		  	17℃

极端最低温度 							     			   	-9.7℃

极端最高温度 											      40.2℃

夏季日平均温度   									       28℃

冬季日平均温度  									         5.4℃

日平均最高气温   								         38.2℃

日平均最低气温   									      -5.6℃

冬季日照率      									    	   35%

2、湿度

年平均相对湿度    									         75%

最热月平均相对湿度  								      73%

最热月14小时相对湿度   							      60%

3、大气压力

年平均气压   										 101.2KPa

夏季平均气压  										 100.09 KPa

冬季平均气压  										 102.19 KPa

4、风向及频率、风速、风压

全年主导风向及频率NE（北、东）  				   20%

夏季主导风向及频率NE（北、东）  			      11%

SE（南、东）   				                     11%

SW（南、西）   			                        28%

冬季主导风向及频率NE（北、东）   			      24%

SE（南、东）   			       9%

SW（南、西）   			       8%

年平均风速    								    2.9m/s

冬季平均风速   										    3.13m/s

冬季最多风向平均风速   							    4.4m/s

5、雨、雪

年平均降雨量   									      209.6mm

年最大降雨量    									      1584.6mm

最大日降雨量   										   209.6mm

最大小时降雨量 									      50.5mm

年平均蒸发量  									      1612.9mm

雪荷载  									      0.4kN/m2

6、雷暴

本地区为雷暴多发地区，多年平均雷暴日数为75d。。

5.地震烈度

依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度Ⅵ度。

- 4.2.3厂区总平面布置

该油库为一个长方形，南北向厂257m、东西向宽143m。生产、生活区分开。由北至南依次为：办公区：位于库区西北侧，内设集中控制室。发油区：位于库区东北侧，设有5个发油台，6套发车鹤管，其中汽油2套，柴油4套。发油区设有东西长48，南北宽22m的罩棚，发油区东北侧设有油气回收装置。消防水池：位于办公楼南侧，容量为2000m³。综合站房：位于消防水池南侧，设有值班室、消防泵房及变配电间、发电间。其中消防泵房内设有1个泡沫罐、2台消防水泵、2台泡沫泵。综合站房南侧设有2个1300m³的立式消防水罐。罐区：位于库区南侧，分南、北两个储罐组，两个储罐组之间有道路隔开。两个储罐区内均设有6个5000m³油品储罐。记北侧储罐组为储罐组一、南侧储罐组为储罐组二。管道站场：位于罐区东侧。事故收容池、隔油池：位于罐区东侧。

出入口：厂区在北面道路上设有1个主要出入口，在东面道路上设有1个消防通道出入口，各出入口均设有门卫，24小时值班。

厂区道路：罐区设有4m宽环形消防车道，道路为水泥路面。

厂内各建、构筑物与相邻单位的建、构筑物的防火间距、厂内各建筑物与厂外道路的安全间距，均能满足《建筑设计防火规范》GB50016、《石油库设计规范》的要求（备注：合创公司靠近油库罐区两个厂房闲置不启用，厂房宽30m，已签订安全管理协议，符合要求）。同时，厂内各建筑物之间的防火间距、与厂内道路之间的间距、与厂围墙间的间距均能满足《建筑设计防火规范》、《石油库设计规范》的要求。

平面布置详见附件：总平面布置图。

2. 竖向布置

结合厂区周围场地及道路标高、坡向、坡度及汇水区域，合理确定该油库场地标高，力求填挖平衡。厂区竖向设计根据地形，工艺及生产采用平坡式，平整坡度1%。场地标高为+27.8～28.3m，竖向布置根据地形特征，有利于厂区内外道路运输，有利于场地排除雨水，合理选定场地标高。

场地竖向采用平坡式布置，整个厂区南部略高于北部略低，厂区生产装置室内外地坪高差为0.30m；厂前区建筑物室内外地坪高差为0.45~0.60m。

3.道路及运输

该油库厂内道路采用城市郊区型，道路系统的布置除满足生产及人行要求外，还考虑满足消防规范的要求。储存、发油区道路成环形布置，并与厂外公路相连。道路布置为方格网环行道路形式，环行消防通道宽度为4m。

### 4.2.4主要原辅材料和产品的名称、数量和储存情况

该油库主要从事成品油（汽油、柴油）的储存业务，不涉及生产； 储存经营涉及的油品为98#汽油、92#汽油、95#汽油、0#柴油（-10#、+5#）。该油库储罐为立式油罐，库容为6×104m3，属二级油库，其中柴油库容3.5×104m3（7座50003固定顶储罐），汽油库容2.5×104m3（5座5000m3内浮顶储罐），年设计周转量为40×104t，年平均周转次数为10次。

该油库油罐区设置罐组一设5000m3固定顶柴油罐四座，内浮顶汽油罐二座；罐组二设5000m3固定顶柴油罐三座，内浮顶汽油罐三座。每个储罐组均为5000m³油品储罐，其中柴油采用固定顶储罐，汽油采用内浮顶储罐储罐；考虑到地面坡度，防火堤高度不小于1m。

卸油/发油均采用密闭式管道系统；油泵站采用地上罩棚式，每台油泵入口前设粗过滤器，发、卸油泵出口处均设置过滤分离器。过滤分离器按照使用要求配置差压计、自动放气阀、安全阀。装卸油接头处的控制阀门采用球阀。卸油接头采用快速接头阀，装车外售采用鹤管。储存情况见表2-4。

表4.2-1主要原辅材料的品种、名称和数量表

| 序号 | 产品名称 | 储存方式 | 储罐型号 | 数量(只) | 最大储存能力 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 立式拱顶罐 | V=5000m3 | 7 | 2400m3 | Q235-B | ， |
| 2 | 汽油 | 内浮顶罐 | V=5000m3 | 5 | 1000m3 | Q235-B |  |

注明：0#柴油闪点位于55-60℃之间，根据《石油库设计规范》表3.0.3可知，该柴油为乙B类液体，同时根据3.0.4条第5小条“闪点低于60℃但不低于55℃的轻柴油，气储运设施的操作温度低于或等于40℃时，可视为丙A类液体”，故上表数据柴油为丙A类液体。

该油库涉及的主要工艺设备见下表。

表4.2-2 主要工艺设备一览表

| 序 号 | 位 号 | 名称及 类型 | 数 量 | 操 作 条 件 |  |  | 规 格 | 容积(m3) | 材 质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 介质 | 温度 (℃) | 压力 (MPa) | 尺寸/规格 |  |  |  |
| 1 | TG-02 TG-04 | 92# 汽油罐 | 2台 | 汽油 | 常温 | 常压 | ∅21x15.93 | 5000 | Q235B | 内浮顶 |
| 2 | TG-01 TG-03 | 95#(92#) 汽油罐 | 2台 | 汽油 | 常温 | 常压 | ∅21x15.93 | 5000 | Q235B | 内浮顶 |
| 3 | TG-05 | 98#汽油罐 | 1台 | 汽油 | 常温 | 常压 | ∅21x15.93 | 5000 | Q235B | 内浮顶 |
| 4 | TD01-07 | 0#（-10#、+5#）柴油罐 | 7台 | 柴油 | 常温 | 常压 | ∅21x15.93 | 5000 | Q235B | 固定顶 |
| 5 | P301- 306 | 汽、柴油、装车泵 | 6台 | 汽油、 柴油 | 常温 | 0.3 | Q=100m3/h, H=30m |  | 组合件 | 防爆电机15kW |
| 6 |  | 汽油下装车鹤管 | 2根 | 汽油 | 常温 | 0.3 | PN10 DN100 |  | 组合件 |  |
| 7 |  | 柴油上装车鹤管 | 4根 | 柴油 | 常温 | 0.3 | PN10 DN100 |  | 组合件 |  |
| 8 |  | 油气回收装置 | 1套 | 汽油 | 常温 | 0.003 |  |  |  |  |

注：内浮盘采用装配式不锈钢内浮盘，密封形式为囊式密封。

管道采用20＃无缝钢管、弯头、三通，阀门均采用钢制阀门，油罐罐前第二道阀采用钢制电动平板闸阀,油罐进出口设置波纹管平行式安全回流阀。

3）装卸

该油库设置集中泵房和卸车场所，通过采用金属软管将物料输送至储罐，露天装卸。装卸作业由运输单位人员进行，该油库派专人进行现场监护。

装卸岗位配备个体防护用具有防护眼镜、防护面具、防冻、防化学灼伤手套等，在工作的时候可以有效地与产品隔绝很好的保护工人的人身安全。

- 4.2.5 主要工艺流程

1. 工艺简介

①储罐区（进油）工艺流程简述

项目采用铁路卸油加公路卸油的方式，铁路卸油通过汽、柴油火车卸油鹤管和泵通过五路DN250管线输送到（柴、汽油）储罐区。公路卸油通过汽车槽车将油品运送至油品罩棚，接入快装接头，利用发油泵将油品通过发油管道送入油罐。

油罐区分为二个罐组，罐组一设5000m3固定顶柴油罐四座，内浮顶汽油罐二座；罐组二设5000m3固定顶柴油罐三座，内浮顶汽油罐三座。油品采用下进下出方式，根部采用铠装金属软管柔性连接；油品由管道送入罐区罐前进、出油口的第二道阀采用电动平板闸阀以实现阀门开、关的自动控制，并与油罐的液位报警系统进行连锁设置，以确保油罐液位超过或液位超低情况下实现油罐进出口阀门的自动连锁，避免造成油罐冒顶或抽空事故的发生。

汽车

计量

油品转输

发油泵

储油罐

列车

计量

油品转输转泵

泵

潜油泵

储油罐

图2-1  卸车工艺流程图

②汽车装车（发油）系统

油品经管线从汽柴油储罐、汽柴油装车泵和汽车装车鹤管装汽车槽车外运。油品汽车装车设专用输油管道系统，根据年周转量和油品品种98#汽油、92#汽油、95#汽油、0#柴油（-10#、+5#）；共设6套DN100汽车装车鹤管，汽油2套、柴油4套。汽车装车泵流量100m3/h，扬程为30m，每个汽车鹤位对应1台装车泵，共设6台发油泵。

储油罐

流量计

计量

装车泵、鹤管

发油泵

罐车

图2-2  装车工艺流程图

汽车装车系统设自动定量装车设施，设流量计计量。

③油品倒罐

汽、柴油均通过发油泵进行倒罐作业，油品经发油管线进入发油泵，截断发油鹤管阀门，切换至旁路接通另一路油品发油管线送入相对应储罐中。油品倒罐、卸油作业时发油岛停止发油作业。也可利用火车卸油区输油泵进行倒罐。

④装油油气回收系统

该油库采用1套橇装式油气回收处理装置，汽油发车鹤管数(2根），发油速度（30m3/h)，冷冻吸附式油气回收处理系统能力为100m3/h。

汽油装车产生的油气从发油台通过油气回收主管进入油气回收装置后，经二段深度冷冻至-75℃以下，使油气冷凝成液态回收；剩余烃类气体再活性炭床层吸附，净化后的达标气体排放到大气中。当活性炭床层吸附饱和以后，系统将进气管切换至另外一个吸附罐进行吸附操作。油气回收过程活性炭解析收集的废油和失效的废活性炭收集后委托有质的危险废物处理单位外协处理。

4.2.6主要设备

1.主要生产设备

该油库涉及的主要工艺设备见下表。

表2.7-1  主要工艺设备一览表

| 序 号 | 位 号 | 名称及 类型 | 数 量 | 操 作 条 件 |  |  | 规 格 | 容积(m3) | 材 质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 介质 | 温度 (℃) | 压力 (MPa) | 尺寸/规格 |  |  |  |
| 1 | TG-02 TG-04 | 92# 汽油罐 | 2台 | 汽油 | 常温 | 常压 | ∅21x15.93 | 5000 | Q235B | 内浮顶 |
| 2 | TG-01 TG-03 | 95#(92#) 汽油罐 | 2台 | 汽油 | 常温 | 常压 | ∅21x15.93 | 5000 | Q235B | 内浮顶 |
| 3 | TG-05 | 98#汽油罐 | 1台 | 汽油 | 常温 | 常压 | ∅21x15.93 | 5000 | Q235B | 内浮顶 |
| 4 | TD01-07 | 0#（-10#、+5#）柴油罐 | 7台 | 柴油 | 常温 | 常压 | ∅21x15.93 | 5000 | Q235B | 固定顶 |
| 5 | P301- 306 | 汽、柴油、装车泵 | 6台 | 汽油、 柴油 | 常温 | 0.3 | Q=100m3/h, H=30m |  | 组合件 | 防爆电机15kW |
| 6 |  | 汽油下装车鹤管 | 2根 | 汽油 | 常温 | 0.3 | PN10 DN100 |  | 组合件 |  |
| 7 |  | 柴油上装车鹤管 | 4根 | 柴油 | 常温 | 0.3 | PN10 DN100 |  | 组合件 |  |
| 8 |  | 油气回收装置 | 1套 | 汽油 | 常温 | 0.003 |  |  |  |  |

注：内浮盘采用装配式不锈钢内浮盘，密封形式为囊式密封。

管道采用20＃无缝钢管、弯头、三通，阀门均采用钢制阀门，油罐罐前第二道阀采用钢制电动平板闸阀,油罐进出口设置波纹管平行式安全回流阀。

2.特种设备

该油库没有特种设备，但是管道和设备上安装有安全附件如安全阀和压力表，所有安全阀经过检验检测合格。

- 4.2.7 建、构筑物

1.主要建（构）筑物

该油库主要建（构）筑物与库内建（构）筑物有综合办公楼、发油台、综合站房（消防泵房、变配电间、值班室）、消防水池、消防水罐、储罐区、事故收容池、隔油池等。各建筑物耐火等级达二级，结构安全等级达二级，设计使用年限为50年。

该地区地震烈度小于Ⅵ度，各建、构筑物的抗震设防烈度为Ⅵ度。

所有建筑物均设有两个以上安全疏散出口，人员安全疏散距离和疏散宽度均满足《建筑设计防火规范》的3.7厂房的安全疏散条文；5.3民用建筑的安全疏散条文要求。其它工作梯净宽度大于0.9m，坡度小于45度。

表4.2-1  项目主要建（构）筑物

| 序号 | 建构筑物名称 | 火险 类别 | 耐火 等级 | 建筑 层数 | 占地 面积m2 | 出口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公楼楼 | 民 | 二 | 3 | 601.48 | 大于2个 |
| 2 | 综合站房 | 丁 | 二 | 1 | 335.3 | 大于2个 |
| 3 | 汽车发油区 | 甲 | 三 | 1 | 1056 | / |
| 4 | 消防水池 | 民 | - | - | 1000 |  |
| 5 | 消防水罐 | 丁 | - | - | - |  |
| 6 | 储罐区 | 甲 | - | - | 7632*2 |  |
| 7 | 事故收容池池 | 丙 | - | - | 200 |  |
| 8 | 隔油池 | 甲 | - | - | 40 |  |
| 9 | 油气回收装置 | 甲 | - | - | 9.2 |  |

表4.2-2  项目主要建（构）筑物与库内建（构）筑物之间防火间距表

| 名 称 | 相对 位置 | 建、构筑物、工艺装置设施名称 |  | 规范要求间距（m） | 实际间距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐组二 | 东面 | 围墙 |  | 7.5 | 44 | 符合要求 |
|  |  | 隔油池（150m³以下） |  | 15 | 22 | 符合要求 |
|  | 南面 | 围墙 |  | 10 | 25 | 符合要求 |
|  | 西面 | 围墙 |  | 10 | 25 | 符合要求 |
|  | 北面 | 储罐组一 |  | 30 | 39 | 符合要求 |
|  | 汽油储罐 |  | 汽油储罐 | 0.4D | 13 | 符合要求 |
|  | 汽油储罐 |  | 柴油储罐 | 0.4D | 13 | 符合要求 |
|  | 柴油储罐 |  | 柴油储罐 | 0.4D | 13 | 符合要求 |
| 储罐组一 | 东面 | 围墙 |  | 10 | 44 | 符合要求 |
|  | 南面 | 储罐组二 |  | 30 | 39 | 符合要求 |
|  | 西面 | 围墙 |  | 10 | 25 | 符合要求 |
|  | 北面 | 变配电间 |  | 25 | 40 | 符合要求 |
|  |  | 消防泵房 |  | 30 | 40 | 符合要求 |
|  |  | 发油台 |  | 15/11 | 50 | 符合要求 |
|  |  | 油气回收装置 |  | 15 | 34 | 符合要求 |
| 综合站房 | 东面 | 变配电间/发油台 |  | 15/11 | 20 | 符合要求 |
|  |  | 消防泵房/发油台 |  | 15 | 20 | 符合要求 |
|  | 西面 | 围墙 |  | 5 | 10 | 符合要求 |
|  | 北面 | 综合办公楼 |  | 10 | 37.5 | 符合要求 |
| 发油区 | 东面 | 围墙 |  | 15/11 | 29 | 符合要求 |
|  | 东南 | 油气回收装置 |  | 4.5* | 27 | 符合要求 |
|  | 西面 | 变配电间 |  | 15/11 | 20 | 符合要求 |
|  |  | 消防泵房 |  | 15 | 20 | 符合要求 |
|  |  | 围墙 |  | 15/11 | 71 | 符合要求 |
|  | 西北 | 综合办公楼 |  | 30/23 | 34 | 符合要求 |
| 隔油池 | 东面 | 围墙 |  | 5 | 5 | 符合要求 |

注：表中“规范要求间距”，选自《油气回收处理设施技术标准》、《石油库设计规范》的数据。

- 4.2.8公用工程和辅助设施

- 4.2.8.1供配电系统

1.供电电源

该油库从黄金埠工业园区110kV变电所引出一条10kV线路高压线路，作为油库的电源进线，在库区东北侧围墙外安设一台315kVA户外杆上油浸式全密封电力变压器。降压后用电力电缆直埋引入库区配电间内，通过低压配电柜向库区各类泵、电动阀、照明及监测测控系统供电，以及供消防系统用。

为了满足消防和自控、监控设施电源可行性，同时保障库内接卸油品作业连续性同，在配电间设350kW柴油发电机组1台作为备用电源。

2、负荷等级

依据项目安全设施设计，该油库消防冷却水泵、消防泡沫泵、消防电动阀、电动紧急切断阀、应急照明、UPS电源（火灾报警系统、仪表用电及部分安保电源）为二级用电负荷,其余设备用电负荷为三级负荷。项目电力负荷见下表。

项目电力负荷计算表

| 序号 | 名 称 | 设备容量 |  | 需 用 系 数 Kx | 功率 因数 CosQ | 计 算 系 数 tgQ | 计 算 负 荷 |  |  | 变压器运行负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装 容量 (kW) | 工作 容量 (kW) |  |  |  | Pj (kW) | Qj (kvar) | Sj (kVA) |  |
| 一 | 铁路卸车区 | 274 | 164.5 |  |  |  | 76.8 | 57.7 |  |  |
| 1 | 汽柴油装卸泵 | 165 | 110 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 55.0 | 41.3 |  | 库外铁路接卸油区 |
| 2 | 潜油泵 | 72 | 36 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 14.4 | 10.8 |  |  |
| 3 | 扫仓泵 | 37 | 18.5 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 7.4 | 5.6 |  |  |
| 二 | 库区 |  |  |  |  |  | 203.4 | 152.7 |  |  |
| 4 | 汽油装车泵 | 30 | 30 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 27 | 20.3 |  | 2台 |
| 5 | 柴油装车泵 | 60 | 60 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 33 | 24.8 |  | 4台 |
| 6 | 油品电动阀 | 52.8 | 24 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 14.4 | 10.8 |  | 二级 负荷 |
| 7 | 油气回收 | 18 | 18 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 48 | 36 |  | 1台 |
| 8 | 含油污水处理装置 | 15 | 15 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 9 | 6.8 |  |  |
| 9 | 生活污水处理装置 | 10 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 6 | 4.5 |  |  |
| 10 | 通信及仪表 | 10 | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 8 | 6 |  | 二级 负荷 |
| 11 | 库内照明 | 20 | 20 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 16 | 12 |  | 二级 负荷 |
| 12 | 办公楼 | 60 | 60 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 42 | 31.5 |  |  |
| 13 | 小计： | 549.8 | 411．5 |  |  |  | 280.2 | 210.4 |  |  |
| 14 | 乘同期系数Ky=0.80 Kw=0.90 |  |  |  | 0.762 |  | 224.2 | 189.4 | 294 |  |
| 15 | 电容补偿 |  |  |  |  |  |  | -108 |  |  |
| 16 | 补偿后 |  |  |  | 0.954 |  | 224.2 | 81.4 | 239 |  |
| 17 | 变压器损耗 △Pb=0.01Sjs △Qb=0.05Sjs |  |  |  |  |  | 2.39 | 11.9 |  |  |
| 5 55 18 | 折算到10KV侧 |  |  |  | 0.94 |  | 227 | 93.3 | 246 |  |
| 19 | 变压器负荷率 | 315 |  |  |  |  |  |  | KH= | 77.9% |
| 三 | 消防 | 消防负荷（不计入总负荷） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 消防冷却水泵 | 220 | 110 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 55 | 40.5 |  | 二级负荷 |
| 21 | 消防泡沫泵 | 180 | 90 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 45 | 33.8 |  |  |
| 22 | 消防电动阀 | 43.5 | 43.5 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 26.1 | 19.6 |  |  |
| 23 | 无功补偿 |  |  |  |  |  |  | -53.5 |  |  |
| 24 | 小计： | 373.5 | 243.5 |  |  |  | 125.1 | 93.9 |  |  |

该油库生产工艺及行政、生活用电设备安装容量为550kW，工作负荷412kW，计算负荷227kW；消防用电负荷约为244kW，选用一台315kVA变压器供应库区及配套铁路专用线装卸区的用电。

为满足二级用电的需要，该油库采用一路10kV电源进线，作为生产主要电源。在库区低压配电间配置一台350kW柴油发电机组，可以满足本次工程的二级用电负荷需要（消防、监控、事故照明、紧急切断阀等）。监测、监控系统采用UPS不间断电源供电。

3、供配电

变配电间设置在爆炸火灾危险区域以外，满足防火间距要求。

油库在变电所内设置低压配电柜，分两组接于两段母线上，为库区提供消防及生产电源。油库用电采用内部独立计量。

油库低压配电采用TN-S系统。库内配电电压均为220/380V，低压系统采用放射式及树干式配线。

消防泵采用软起动方式，其余电动机均为直接起动，并设置电动机保护器。主要馈电回路设有带计费功能的综合电力仪表。所有电动机及主要低压回路的电气参数均采用通讯总线传送至油库自控系统中，为电力监控及管理提供数据。

室外动力及控制电缆采用ZR-YJV(22)-0.6/1kV型及ZR-KYJV (22)-0.45/0.75kV型，消防泵动力电缆采用NH-YJV22-0.6/1kV型。室外电缆敷设采用电缆桥架、穿镀锌钢管埋地或直埋方式敷设。

（2） 敷设方式

从变配电室采用直接埋地敷设，跨越马路和穿墙的地方需穿镀锌钢管，至车间附近后上桥架，车间内动力电缆和控制电缆沿桥架敷设，然后穿管引下至用电设备，照明线路穿钢管明敷，有防爆要求的场所按《爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014》及《化工企业静电接地设计规定》等有关规范进行设计，接地形式为TN-S。

5）电气设备选型及电气防护措施

电气保护措施：总配电室的低压配电柜中针对该油库的各电机以及照明线路均按规定设置了开关、空气开关、交流接触器、热继电器进行相关的短路保护、过压保护、欠压保护、过载保护、漏电保护。移动式电气设备采用漏电保护装置，漏电动作电流≤30mA。

6）防雷、防静电及接地系统

该油库罐区、装卸区属于甲类火灾危险环境建筑，为第二类防雷建筑物，其它建筑物为第三类防雷建筑物。，采用避雷带防直击雷，考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均需可靠接地。保护接地，防雷、防静电接地和工作接地的干线均连接在一起，组成联合接地网。总接地电阻不大于4欧姆。

动力和照明配电均采用TN-S系统。

采用装设在建筑物上的避雷带组成的接闪器进行直击雷防护。避雷网的网格尺寸10×10（m）。

建筑物内的设备、管道、构架、等主要金属物就近接到接地装置上；平行敷设的管道、输送溶剂的管道采用金属线跨接防雷电感应。

发油区罩棚利用金属屋面作防雷接闪器，以防直击雷，利用罩棚钢立柱作为引下，要求主筋自下而上可靠焊接形成通路，露出屋面的设备外壳、管道、金属物等导电体就近与接闪带做焊接。罩棚立柱下端与接地网采用焊接作电气连接。

办公楼、消防及配电室等建筑物为三类防雷建筑物，在屋顶装设接闪网（带）以防直击雷，引下线不少于两根，其间距不大于25m。接闪带采用φ12热镀锌圆钢，过沉降缝处作弓性连接，不同高度接闪带均应用φ10热镀锌圆钢焊接成一体，凡高出屋面的金属护栏、金属构件、钢爬梯等均与接闪带可靠焊接。

罐区为第二类防雷建筑物。罐区钢质封闭储罐壁厚4mm，放散管和呼吸阀设有阻火器，利用罐壁作为防雷接闪器，每个储罐设4处接地。内浮顶罐的浮盘采用铜质导线与钢质罐壁作电气连接，每个罐设2条连接线。

该油库委托江西省赣象防雷检测中心有限公司上饶分公司进行了防雷装置检测检验，并出具《江西省雷电防护装置检测报告》（报告编号1152017005），报告结论为被检项目符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB、T21431-2008等技术规范要求。

2.照明

库区照明非爆炸危险区域采用普通马路灯，爆炸危险区域采用防爆马路灯；发油亭照明采用防爆卤素灯；综合楼、消防泵房等一般场所建筑物内的照明采用带电子镇流器的普通荧光灯。

室内照明就地分散控制，库区照明在变电所内采用定时集中控制。

消防泵房及其值班室、综合楼的控制室、机柜间等处均设置备用照明。综合楼走道、楼梯间等处设置疏散照明。

照明配线在爆炸危险区内为塑铜导线穿镀锌钢管明配，在一般建筑物内为导线穿硬质阻燃管暗配。油库在消防泵房、变配电间、控制室等重要场所设置应急照明灯具。

应急照明灯具采用蓄电池和交流电源作电源。

- 4.2.8.2仪表控制系统

根据工艺特征，该油库生产控制采取就地与集中相结合的控制方式，对重要的参数如温度、压力、液位、流量等引至操作室集中显示、记录、调节、报警；工艺参数的指示趋势记录以及安全和报警系统的声光信号均在中控室PLC和CRT上显示。一般不重要、不需要经常观察的工艺参数如温度、压力的测量采用就地测量仪表。

该油库在综合楼内设集中控制室，控制室设置在在爆炸危险区域外。

自动控制装置采用控制室集中控制方式。在办公综合楼中控室中控室内设置PLC可编程控制系统，选用PLC控制系统进行集中控制。自控仪表系统对主要的工艺参数进行检测、记录、报警、联锁等控制。在含有可燃（汽油）气体的场所选用可燃气体报警器。在爆炸危险场所选用隔爆型仪表。

2、自动化水平

1）PLC控制系统

（1）根据油库自动化水平及设计特点，采用PLC控制系统。PLC运用键盘、鼠标等操作方式实现生产过程的操作，在控制室中通过动态模拟流程显示功能让整个生产控制更加直观、简单、可靠。PLC系统具有操作方便、人-机对话方式，可靠性强、扩展灵活、危险分散等特点。实现生产管理自动化，大大提高操作水平，减轻操作工工作量，有力保护产品质量，并备有与管理层计算机进行通讯接口，以便管理层对现场情况进行监管。

（2）控制室设置：控制室设在办公综合楼中控室内，处于爆炸区域外，设置了直通疏散的安全出口。

①PLC控制室建筑：控制室按防火建筑物标准设置，耐火等级不低于二级，门通向既无爆炸又无火灾危险的场所。控制室地面采用防静电活动地板；控制室吊顶使用耐火隔音，其耐火极限不小于0.25h，吊顶上方的净空满足敷设风管、电缆、管线和安装灯具的空间要求；控制室的门用非燃烧型的材料。

②PLC电源采用保安电源（UPS不间断电源,UPS蓄电池供电时间为60min），供电电压和频率满足PLC设备的要求。PLC系统电源瞬停的持续时间小于2μs，各用电设备通过各自的开关和负荷短路器单独供电。控制室内设置火灾报警器和灭火系统，使用手提式CO2灭火器。

③控制室按需要设置生产电话、行政电话和调度电话进行通讯。

主要指示、记录、报警、联锁及紧急停车系统：

(1）各柴油储罐液位指示、记录、报警、联锁控制系统；储罐进出口设置紧急切断阀；

(2）各汽油储罐液位指示、记录、报警、联锁控制系统；储罐进出口设置紧急切断阀；

（3）各装油鹤管设流量控制、紧急切断阀；

（4）现场设置了紧急停车按钮。

PLC控制系统及罐区现场设置了紧急停车系统。

该油库控制系统定期进行了调试，调试结果为合格。

4、现场仪表选型

1)温度测量仪表。在设备上安装采用法兰安装方式；在管道上安装的采用选用螺纹安装方式；对于中、低压介质采用钢管直行保护套管；对于爆炸危险区域采用隔爆型测温仪表。

2)压力测量仪表。测量微小压力时采用微差压变送器；测量设备或管道差压时采用差压变送器。对于爆炸危险场所均采用精度较高的隔爆型智能压力变送器。

3)流量测量仪表。用于计量物料输送的流量仪表，采用椭圆齿轮流量计；小流量介质采用金属管浮子流量计；对于爆炸危险场所均采用了隔爆型流量仪表。

4)液位测量仪表。储罐液位上限报警采用了浮球液位开关；储罐液位的测量采用了电子智能液位仪；储罐液位高低报警分别采用隔爆型液位开关；对于爆炸危险场所均采用了隔爆型液位仪表。

5)阀门。罐前切断阀选用电动闸板切断球阀。

6)成分分析仪表。用于检测泄漏的可燃气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸或人身事故的发生。

（1）在含有可燃气体（汽油）装置内设置的检测器为固定式可燃气体检测探头。

（2）可燃报警信号引至办公综合楼中控室中控室可燃报警控制器,控制室配有UPS电源。

5、动力供应

仪表及自动化装置的供电包括PLC控制系统，自动分析仪表。仪表用电负荷属于有特殊供电要求的负荷，工作电源采用不间断电源（UPS）。

- 4.2.8.3供排水系统

库内生活、生产用水从距库区约200m的开发区已建成城市给水管道接入，采用钢质管道管径 DN500，供水压力0.3MPa。库区消防供水管路采用二路DN250管路形成环状管网，各储罐设冷却供水管路和泡沫消防管。

库区污水采用清污分流制。库内雨水可直接排至市政雨水管路；生活污水采用生化发酵后，外排到园区污水处理系统再处理；含油及冲洗污水经隔油池分离后，含油废水由专业公司回收处理，清水下溢流外排到市政污水处理系统净化。库内含油污水均经处理达到现行《污水综合排放标准》规定的二类污染物的一级排放标准后排至库外。。

- 4.2.8.4电讯

1. 电讯系统

电讯从当地电信部门引入，由办公室机房集中控制、管理；各车间员工操作室安装2部电信固定电话和一部防爆对讲机，工厂管理人员配备防爆式对讲机。

2.视屏监控系统

该油库设有设有视频监控系统，视频监视系统由视频监视点、网络视频存储器、视频监控操作站及系统机柜组成。罐区、各生产车间系统视频监控操作站设置在相应罐区、车间控制室内，用于监控罐区、各生产车间、仓库内情况；厂区道路、围墙内统视频监控操作站设置在门卫室内，用于监控车间外部人员动态；网络视频存储器设置在系统机柜内，视频监视系统通过网络接口与自动化集成平台联接。摄像机选用数字摄像机。网络视频存储器可连续存储不小于30天的视频录像，视频监视信息可通过库区网络实现远程浏览。通过视频操作站可调整各摄像机的焦距、光圈以及镜头朝向。

3.火灾报警系统

该油库设置火灾区域报警系统，报警控制盘设置在综合楼控制室，设置火灾集中报警盘，各区域报警均与集中报警盘相连接，集中报警盘将接收各区域报警盘的报警信号。控制室内将设置录音报警电话机和无线电对讲机，便于接收火灾报警和指挥消防灭火。区内控制室、机柜室、配电室、电缆夹层等设置感烟感温探测器、手动报警按钮、声光报警器，罐区、发油区现场设置产外手动报警按钮，防爆区则设置防爆设备。在集中控制室、综合站房消防值班室内设有感温感烟探测器、感温电缆等自动报警装置；在罐区、发油区设有防爆火灾报警按钮，报警信号传至控制室。

4.可燃气体警装置

存在可能散发可燃气体的罐区、装卸区设置可燃气体检测仪，其中油罐区设置5台汽油气体检测器、发油岛设置3台汽油气体检测器；配有2台便携式可燃气体检测报警器。在综合楼控制室内设置相应区域内的可燃气体报警盘，且现场设置声光报警。该油库对可燃气体检测报警设施进行定期校验，部分气体检测报警设施进行了更换，处于有效期内。该油库释放源处于露天设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。探测器的安装高度距地坪0.3m~0.6m；检测器安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所，且周围留有不小于0.3m的净空。

- 4.2.8.5消防系统

1.消防现状

该油库坚持“以防为主，防消结合”的方针，按消防法要求明确消防安全管理专（兼）职机构，配备消防专（兼）职管理人员，制订并实施消防安全管理责任制度。。

该油库2019年8月5日经余干县住房和城乡建设局消防验收合格，验收文件编号余住建消验2019第【005】号。

该油库位于工业园区与国电黄金埠发电有限公司签订了消防联动联防协议。。

2.防火措施及消防设施

该油库消防用水由设有1个2000m³消防水池以及2个1300m³消防水罐，总的蓄水能力为4600m³提供。该油库生产区域设计为环状的室外消防管网，采用临时高压消防水系统。油库采用固定式消防冷却水系统和泡沫灭火系统。

1.固定式消防冷却水系统

根据《石油库设计规范》第12.2.8条，油罐区消防冷却水用水量最大的情况为一个固定顶储罐着火（V=5000m3, D=21m,H=15.93m），此时三个相邻罐（V=5000m3, D=21m）需要进行冷却。固定顶罐供给强度为2.5L/（min.㎡），供水范围为罐壁外表面积，则固定顶罐需要冷却水量为V1=2.5×3.14×21×15.93/60=43.77L/s,；三个相邻罐供给强度为2L/（min.㎡），供水范围为罐壁外表面积的一半，则三个相邻罐需药冷却水量为V2=3×2×0.5×3.14×21×15.93/60=52.52L/s，则总固定冷却水量为96.29L/s。根据《石油库设计规范》第12.2.11条，冷却时间按9h计，需冷却用水量为3120m3。

2.泡沫灭火系统

项目泡沫灭火系统采用固定式低倍数泡沫灭火系统，

根据《泡沫灭火系统设计规范》第4.2.2条，采用成膜氟蛋白泡沫液，5000m3着火罐泡沫混合液为5L/（min.㎡），保护面积为横截面积，所需泡沫混合液流量最大为5×3.14×10.5×10.5/60=28.8L/s，每个储罐设2个PCL16型泡沫产生器，则泡沫混合液设计流量取32L/s，连续供给时间为45min；扑救罐区流淌火灾所需泡沫混合液流量为8L/s，连续供给时间为20min，总的泡沫混合液量为96m3。采用3%的泡沫混合比,结合管道内损失，则泡沫原液量为3.0m3,水量为93m3；

综合上述，总的消防用水量为3300m³，厂区设有1个2000m³消防水池以及2个1300m³消防水罐，总的蓄水能力为4600m³，消防用水量能够满足要求。

消防水泵房与泡沫泵站合建，位于发油区西侧的综合站房内。消防泵房内设2台XBD8/83.3G-DFW-4消防冷却水水泵，Q=80~100L/s，P=0.85~0.75MPa，N=110kW，一用一备；2台泡沫水泵XBD12/40-W-2型二台，一用一备，Q=35~45L/s，P=1.30~1.10MPa，N=90kW。

室外消防管网布置成环状，储罐冷却供水管径为DN250，泡沫灭火供水管径DN150，设有13个PSS100/65-1.6管网上地上式室外消火栓，13个PS100/2×65泡沫液管网上泡沫消火栓，以及一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器、消防沙及灭火毯。

室外消防管网布置成环状，设有13个PSS100/65-1.6管网上地上式室外消火栓，13个PS100/2×65泡沫液管网上泡沫消火栓，泡沫消防管网设置在防火堤外。

在罐区、发油区、消防泵房、发电间、配电间分别设置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防沙及灭火毯。

消防泵房、配电间设有应急照明。

管道站场可利用罐区消火栓及泡沫栓，可满足消防要求。

项目设有火灾自动报警系统，报警信号传送至现场值班室，再由该值班室传送至综合楼控制室。

3.事故池

该油库设有当库区发生油品大泄漏或火灾洗消产生的废水，首先由罐区的防火堤隔离在围堰内，少量的废水由库区设置库区东南角的800m3事故池受纳，不直接外排，可满足该油库的需要。。

- 4.3安全生产管理

在“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针指导下，执行厂级、车间级、班组级三级安全管理体制，明确各级行政正职为安全生产的第一责任者，对安全生产工作负全面领导责任；规定车间配备兼职安全员，协助厂领导对车间、班组的安全生产工作实施监督、检查、协调与领导，建立了“纵到底、横到边”的安全生产保证体系。

- 4.3.1 安全生产管理组织

该油库确立以各行政一把手为各部门（单位）安全生产第一负责人的安全生产管理体制。成立了以油库负责人为主任委员的安全领导小组。安全领导小组由各部门负责人和专职安全管理人员组成。该油库做到安全领导小组全体会议原则上每月召开一次，会议由安全领导小组组长或副组长召集和主持，会议议题由主持人确定，会议内容由安全领导小组办公室提供；安全领导小组组长认为有必要时，可临时召开全体会议或由有关成员、有关部门参加的专题会议；安全领导小组成员因故不能参见会议时，其所在单位应委派其他负责人参加。安全领导小组会议纪要等安全领导小组文件由组长签发。

该油库严格按国家有关法律法规、标准规范要求合理组织生产，保证各项安全投入有效实施，自上次换证以来期间危险化学品经营装置未发生过员工工亡事故，未发生过重大工艺、重大设备、重大环境污染、重大火灾爆炸事故等，取得了良好业绩。

该油库安全领导小组下专设安环部，设安环部为企业的安全生产专门管理机构，具体负责全公司日常安全生产管理工作。现有员工约30人，安环部设有专职安全生产管理人员，配备了兼职安全员。专职安全生产管理人员已通过培训考核，取得了安全生产管理人员证书；该油库配备有注册安全工程师1名；专职安全员，均具有相关安全工作经验。

该油库为保障员工利益，购买工伤保险及安责险，件见附件；

表2-15主要负责人和专职安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 证书编号 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甘志生 | 主要负责人 | 362329197609150813 | 2016.5.31 | 主要负责人 |
|  | 黄祎 | 安全管理人员 | 361127199004259132 | 2025.11.27 | 安全管理人员 |

该油库安全教育执行公司、车间、班组三级安全教育制度，岗位操作人员进行了专门的安全知识和技术培训，特种作业人员均经过有关监督管理部门考核并取得资质证书；其他从业人员经过本单位三级教育培训经考核合格后上岗。安全教育、特种作业人员教育、特种作业人员作业证取证等建立了管理台帐。

事故管理严格执行“四不放过”原则，并建立了相应的事故台帐

该油库制定有安全生产检查制度，安全检查采取的形式有日常检查、每周检查、专项检查、月度检查、重大节假日检查等。

安全生产检查项目和内容包括：安全生产管理制度、安全规程、技术规程、操作规程的贯彻执行情况；各部门、车间设施安全生产、交通安全、防火、雨季三防、冬季防冻等项工作，安全防护设施的完好状况；安全技术措施和易燃、易爆、危险区域以及要害岗位防范措施的执行情况；生产现场工业卫生的状况；事故隐患整改措施的完成情况；逐级安全活动记录的状况；安全学习、教育、宣传等活动的开展情况；劳动环境和劳动条件状况等。

安全检查方式有：1、每月由油库主要领导牵头组织一次全公司范围内的安全联查；2、安全管理部门每周组织一次安全管理系统人员安全联查；3、每周车间组织一次自查；3、每天各岗位组织一次自查，并填写安全检查表。

检查出的各类隐患，由组织单位或负责人按照“定整改项目、定整改期限、定整改措施、定整改人员”的原则，及时落实整改。重要隐患由安全消防领导小组挂帐督办，在每月的的安全例会上汇报‘上月隐患整改进度’，对已整改的进行消号存档。

该油库的培训方式有：1.由安环部组织，每年进行全员安全培训；2.由安环部组织，生产部门配合，每年进行特种作业取证或复审培训；3. 安环部制定各单位每月的安全学习计划，组织各单位学习；4.各班组每周五进行一个小时的班组学习；5. 安环部根据日常检查、询问、征求职工意见等形式，制定安全培训需求，聘请专家进行专项安全技术培训。

根据各岗位的特点配发相关的劳动保护用品和个人防护用品。劳动保护用品如工作服、工作鞋、安全帽、手套等，按国家标准发放；特殊工种的特殊劳动保护用品，如电工绝缘鞋，根据有关规定发放；有酸、碱等腐蚀性物料存在的场所配发防酸、碱橡胶手套等；根据需要配备特殊劳动保护用品如安全带、防毒口罩等。

定期组织对相关技术和操作人员按规定进行体检。

安全阀、压力表及计量、检测仪表按规定时间进行维修、校验，并作好记录，贴上校验标签。

设备做到计划检修，有详细的设备检修计划和年度系统大修安排，有完善的设备管理台帐，对设备及主要元件的运行时间有记录，保证了设备的正常运行。

设备检修作业执行许可证制度。

该油库已完成了安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设，明确了各工段的风险级别和责任人。

该油库涉及二重点一重大情况，2023年8月委托海湾工程有限公司江西分公司编制了《江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库建设项目危险与可操作性分析（HAZOP）报告》(文件编号：HH23GY40-HAZOP)；

- 4.3.2 安全生产管理制度

该油库根据企业实际情况，现已建立一整套比较健全的安全生产责任制度，生产管理规章制度和安全操作规程。公司实行了安全工作责任制度，明确规定了各级负责人的责任义务和奖罚条件，制订了各岗位安全生产责任制度。

制订了各项安全生产管理制度，包括安全生产法律法规制度、安全生产会议管理制度、安全生产费用管理制度、安全生产奖惩管理制度、安全培训教育制度、特种作业人员管理制度、风险分级管控、风险承诺、领导带（值）班、隐患排查治理制度等制度。

安全技术操作规程包括：计量操作规程、化验操作规程、微机付油操作规程、付油操作规程、油品接卸操作规程、消防泵操作规程、用电作业操作规程、维修作业操作规程、油泵操作规程、电工操作规程、消防器材的使用操作规程、倒油作业流程、铁路槽车收油流程、泵房发油操作流程、发油操作流程、油品库内倒罐的作业流程等。

- 4.3.3 特种作业人员

依据国家安全生产监督管理总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的定义，该油库涉及的特种作业种类为电工、焊接与热切割，其中电工2人、焊接与热切割作业1人均已取证，在有效范围内，相关证件见附件。

- 4.5近三年的安全生产状况

根据该油库提供的事故台帐，该油库三年以来未发生重大安全事故。另外，还借助这次换证的机会，对过去存在而未发现的隐患进一步进行整改，以确保工艺、设备及安全设施正常安全运行。

- 第5章 危险、有害因素的辨识结果及依据

- 5.1 危险化学品的辨识结果及依据

- 5.1.1.辨识依据

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品目录》（2015版）国家安监局公告2015年第3号

该油库经营储存物料主要为汽油、柴油；

### 5.1.2主要危险物质分析过程

根据《危险化学品目录》、《危险货物品名表》、《易制毒化学品管理条例》和《职业性接触毒物危害裎度分级》等有关规定，该油库经营过程中涉及的危险化学品有：汽油、柴油。

表5-1   物质固有危险危害特性

| 序号 | 名称 | 危险化学品序号 | CAS | 火灾类别 | 闪点 | 自燃点 | 爆炸极限 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油 | 1630 | 86290-81-5 | 甲 | -50 | 415 | 1.3-6.0 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
|  | 柴油 | 1674 |  | 乙 | 38 | 257 |  | 易燃液体,类别3 |

汽油、柴油军为易燃、易爆危险化学品。以上危险化学品的固有危险危害特性见表5.1-1。

1.汽油

汽油理化性质及危险特性表

| CAS: | 8006-61-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称: | Gasoline Petrol |  |  |
| 健康危害： | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： | 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| MAC(mg/m3)： | 300[溶剂汽油] 中国300前苏联 |  |  |
| TLVTN： | ACGIH 300ppm,890mg/m3 |  |  |
| TLVWN： | ACGIH 500ppm,1480mg/m3 |  |  |
| 监测方法： | 气相色谱法 |  |  |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 主要成分： | C4～C12脂肪烃和环烷烃。 |  |  |
| 外观与性状： | 无色或淡黄色易挥发液体, 具有特殊臭味。 |  |  |
| 熔点(℃)： | <-60 | 相对密度(水=1)： | 0.70～0.79 |
| 引燃温度(℃)： | 415～530 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.5 |
| 闪点(℃)： | -50 | 爆炸上限%(V/V)： | 6.0 |
| 沸点(℃)： | 40～200 | 爆炸下限%(V/V)： | 1.3 |
| 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |
| 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料, 用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |  |  |
| 急性毒性： | LD50：67000 mg/kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油) LC50：103000mg/m3，2小时(小鼠吸入)(120号溶剂汽油) |  |  |
| 刺激性： | 人经眼：140ppm/8小时，轻度刺激。 |  |  |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |  |  |
| 包装类别： | O52 |  |  |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

2.柴油

| CAS： | 68334-30-5 |
| --- | --- |
| 名称： | 柴油 Diesel fuel Diesel oil |
| 健康危害： | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 尽快彻底洗胃。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | 未制订标准 |
| TLVWN： | 未制订标准 |
| 工程控制： | 密闭操作，注意通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿一般作业防护服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 外观与性状： | 稍有粘性的棕色浆体。 |
| 熔点(℃)： | -18 |
| 沸点(℃)： | 282-338 |
| 相对密度(水=1)： | 0.87-0.9 |
| 闪点(℃)： | 38 |
| 引燃温度(℃)： | 257 |
| 主要用途： | 用作柴油机的燃料。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 包装类别： | Z01 |
| 包装方法： | 无资料。 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |

### 5.1.3易制毒、制爆化学品、剧毒化学品、淘汰产品和工艺设备分析结果

经查《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）将易制毒化学品分为三类：第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）及附表规定，该油库不涉及易制毒化学品。

经查《危险化学品目录》，该油库不涉及剧毒品。

经查《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该油库不涉及易制爆危险化学品。

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令2020年第52号），该油库不存在监控化学品。

根据《高毒物品名录》（2003年版），该油库不涉及高毒物品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》判定，该油库涉及汽油属于特别管控易燃液体。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三(2011) 95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三(2013)12号）的规定，对项目涉及的危险化学品进行辨识，得出该油库涉及的危险化学品汽油·属于重点监管的危险化学品。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业[2010]第122号、《淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》、《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知》应急厅〔2020〕38号等，该油库不涉及淘汰工艺、设备及产品。

- 5.2 危险、有害因素的辨识结果及依据

对该油库的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2009和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对该油库的库址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

2.产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

1. 能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

2. 失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441—1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

3）.管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

- 5.2.2项目场址与总平危险有害因素辨识分析

- 5.2.2.1项目场址危险有害因素辨识分析

1）不良地质

不良地质条件对地基及整个库区建筑物都有很大影响。该油库拟建建（构）筑物，体量较小，大部分为单层建筑物。根据参考的地质勘察报告，①1 层填土层已经过分层碾压，相对较稳定，可直接作为建筑物地基持力层。②1 层含砾粉质黏土较稳定，分布较均匀，属中等压缩性，无软弱下卧层，可满足竖向受力要求工程土建部分如未按工程场地的建筑类别进行必要的地基处理，或地基处理不当，工程运行过程中可能发生地基不均匀下沉，会对库房、设备、管线造成不安全隐患，遭受外力如振动、风力和外加载荷等附加应力的作用而产生变形裂缝，造成不安全隐患。

该油库地下水、土壤对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，如未按规范进行防腐设计，则会造成不安全隐患，严重者引发坍塌事故。

2）水文气象条件

水文气象条件对整个工程项目有很大的影响。洪水、大风、暴雪等恶劣天气都易造成建筑物和设备装置的破坏，进而威胁人身安全。夏季过高气温容使人易中暑，冬季气温过低则可能导致冻伤或冻坏设备、管道，不但影响生产，而且容易造成事故危及人身安全。

如遇暴雨、大雾及六级以上大风进行户外吊装作业，可能导致起重伤害事故；如遇强风、高温、低温雨天、雪天等恶劣天气进行户外登高作业，如不采取有针对性的防护措施，可能发生高处坠落、物体打击事故。

另外，项目所在地年降雨量1617.7mm，最大日降水量158.0mm，遇暴雨天，存在发生山体滑坡和泥石流的可能性；如果库区内排水系统不符合要求或出现故障不畅通，就会造成洪涝灾害，而损坏新建工程设备、库房、地下建（构）筑物，造成生产事故等。

如建构筑物基础设计不当，库址区内地面沉降，建筑地坪沉降，地下管道坡度改变，重力排水功能失效，地面积水增加，引发生产事故。

雷电可分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷等。直击雷放电、二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘路均可能引起爆炸和火灾。直击雷放电、二次放电、球雷打击、跨步电压、绝缘击穿均可能造成电击，造成设备损坏和人员伤亡。毁坏设备和设施。冲击电压可击穿电气设备的绝缘、力效应可毁坏设备和设施。事故停电。电力设备或电力线路损坏后可能导致大规模停电。如火灾、爆炸危险环境内设备、管路防静电设计或施工不规范，在使用、输送、贮存属导电性差的汽油柴油等物料时所产生的静电电荷，如不能及时消除，随着时间延续，静电荷将越聚越多，静电电压逐渐升高，当达到一定程度时，就会发生放电产生火花，或使用可产生火花的工具、穿用不防静电的鞋、服装等，均可能引燃易燃易爆物质，造成火灾、爆炸。

该油库所在地夏天多雷雨天气，，如果防雷设施不完善，防雷接地系统不符合要求或损坏，如遇雷击，会可造成人员伤亡，生产设备设施及建筑物的损坏。

当地的最大风速为28m/s。风对装置生产过程中安全性的影响，主要表现在有毒气体的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体和粉尘到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。另外，大风还可能将露天高处平台放置的或固定不牢的质量较小的物体刮落，落物可能对地面人员、设施造成物体打击危害。

当地年最高温度41.6℃，高温天气会加大汽油、柴油等物料的挥发性，易引起容器爆炸事故，严重的会引发中毒和窒息、环境污染等二次事故。

4）地震

地震是危害度较大的自然现象，该工程场地地震基本烈度为6度。地震对建筑物、设备有极大的破坏作用，它可造成库房等建筑物的倒塌、破坏整个库区的供电、排水系统，造成机械损害，人员伤亡。因此建（构）筑物应根据该油库场地的地震基本烈度，提高一级设防。否则一旦发生地震灾害时，如果库房及建（构）筑物的抗震等级不够时，会发生库房坍塌、倾倒事故，大型设备发生偏移、倾斜，从而损坏设备的使用，对人员和财产造成危害。

5）周围环境

该油库区域周边存在企业，油库为易燃易爆场所，，存在受外部点火源的威胁，如频繁出入的车辆，人为带入的烟火、燃放鞭炮的散落火星等。存在车辆伤害的可能性。过往车辆对该油库的安全生产会有一定影响。因此需要加强站内安全管理，设置安全警示标识，并加强对站外人员的安全宣传。

由以上的分析可知，项目库址所在地的自然危险因素为气象、水文、地质、地震、雷击等，其会对库址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后是安全的。

- 5.2.2.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

该油库危险性较大的物质主要是汽油、柴油，可能发生爆炸、火灾。

该油库存在易燃性物质。因此，规范进行平面布置显得十分重要。

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

库区与发油区之间；库区与综合办公场所、巩固工程相互之间安全距离如不能符合《石油库设计规范》等规范要求，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅；路面宽度、架空管道高度不符合消防要求；无环形通道或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。

按规范要求设置出入口，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

项目设计时未按防洪要求设计，场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污染事件。

该油库生产厂房和仓库其耐火等级必须达到二级以上，符合防火要求。且要设置防雷和防直接雷设施，否则，一旦发生火灾或因雷击导致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成厂房倒塌等危害。

有爆炸危险的油管、油罐，不得设在建筑物的地下室或半地下室内，以免发生事故影响上层，同时也不利于疏散和扑救。这些部位宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上一层靠外墙处；如有可能，尽量设在敞开式建筑物内，以利通风和防爆泄压，减少事故损失。

该油库储罐区、装卸区等之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。

储罐区基础负荷也很大，若基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成中毒、火灾、爆炸事故。

### 5.2.3按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析

#### 5.2.3.1 油库危险因素的辨识与分析

该油库油库作业包括储存、装卸设施、设备包括储罐，机泵等。储存过程中危险有害因素包括以下几个方面。

1.付油

付油环节潜在的危险有害因素及可能引发的事故有：油蒸气外泄、油品外溢；产生静电火花或电气火花；遭遇雷电火花或明火，发生火灾。其产生的原因如下：

1）油蒸气外泄。

2）油品外溢。由于付油员操作不当或计量仪表及防溢油联锁装置失灵等原因，可能导致汽车油罐的油品外溢。

3）产生静电火花或电气火花。付油时由于防静电接地线与油罐车接触不良、油品流速过快或喷溅。使用手机以及穿、脱、拍打化纤服装等形成静电；电气火花、使用非防爆照明灯具、防爆电气设备故障等原因，均有可能产生静电火花或电气火花。

4）遭遇雷电火花。若付油现场避雷设施不符合安全要求或避雷设施损坏，又逢雷雨天付油，可能遭遇雷电火花。

5）遭遇明火。鹤管铁件和罐车碰撞，铁钉鞋撞击地面，付油时现场人员违规吸烟，违章动火等原因，可能招致明火侵扰。

6）发生火灾、爆炸。付油时外泄或外溢的油品若遇前述的各类火源，可能引发火灾、爆炸事故。

2.清罐

清罐环节潜在的危险有害因素或可能引发的事故有：罐内油气浓度较高而进入罐内作业可能引发缺氧窒息；罐体内残留油品使作业人员发生油品中毒；清罐时使用铁质工具而产生撞击火花。罐内残余的油蒸气遇静电、电气、雷电火花或明火后，均有可能引发燃烧爆炸事故。

3.储存

储存环节潜在的危险有害因素或可能引发的事故有：油品渗漏；外渗或外漏的油蒸气聚集；产生静电火花、遭遇雷电或明火而发生燃烧、爆炸。其产生的原因如下：

1）油品渗漏。油罐、输油管线及其相关设施由于制造缺陷或受到腐蚀，法兰联结处不严或法兰垫片不符合安全要求等原因，可能导致油品渗漏。

2）外渗或外漏的油蒸气聚集。由于油蒸气相对密度大，在通风不良的情况下，外泄、外漏的油蒸气易在管沟等低洼处聚集。

3）产生静电火花。由于油罐、输油管线或其他相关设施无防静电接地装置；接地装置损坏；或接地电阻不符合安全要求等原因，在一定条件下可导致静电的产生、积聚、放电、产生火花。

4）遭遇雷电或明火。如果没有采取可靠的防雷措施，导致雷电直接击中油罐；或在油罐上产生感应电荷、积聚放电。违章人员在罐区吸烟或违章动火等等。

5）发生燃烧、爆炸。外渗、外漏的油品经挥发、聚集并达到其爆炸极限后，若遇前述的各类火源，易发生燃烧、爆炸事故。

4.卸油与装车泵棚

卸油泵的操作运行中，油泵与输油管线的联接法兰、阀门等，由于使用不当、维护不好和其他机械损坏而发生跑、冒、滴、漏油现象，再遇有各种电气、雷电，静电火花或人为明火等可能发生火灾、爆炸事故，其原因有：

1）输油泵在运行过程中会由于各种原因发生振动，若操作人员失于检查或维护保养不到位，泵体及其连接的阀门或管件会产生裂纹或密封损坏，而发生输油的跑、冒、滴、漏且气化集聚。

2）操作阀门，由于长时间的开、关会使的密封间隙变大，压盖不紧，若维护不及时，输油时会发生油品的跑、冒、滴、漏，量大时也会与周围空气混合集聚，形成爆炸性混合气体。

3）若设计有误，计算不当，选型不准，对泵的额定流量和输送管道的直径选配不当，或管道质量不好，内壁粗糙，造成输油管中的流速超过额定限速，使输油品产生静电荷，当静电荷积累到一定量，若泵体、阀门和管道无防静电接地或防静电接地装置损坏或不符合规定阻值，便会产生静电火花，如遇油蒸气爆炸性混合气体，便会点燃引爆，发生爆炸事故。

4）输油泵需配用电机，夜班作业需要照明，检修时拆装泵体、阀门等也需局部照明，这些电气设备和线路均须是合格的防爆型或者隔爆型的，它们的安装、使用、维护、检修均须按防爆规范要求进行，假若选用时不是防爆型或者隔爆型，电气线路未按防爆规范施工，则会产生各种电气火花，再遇以上爆炸性混合气体，则可发生火灾、爆炸事故。

5）若卸油和付油时是在雷雨天气，卸油泵房和装车泵棚无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

6）若有人在装卸油品现场吸烟或违章动火，或使用铁制工具敲击管道或阀门、设备等，或有人在有易燃液体挥发蒸气的环境中使用手机或者其他不防爆电气设备，都会引起以上爆炸性气体混合物的燃爆。

5. 油罐区

1）由于油料的热膨胀性，在储存期间，当温度升高时，罐内油料体积膨胀，就会造成溢油，因此，在收油时，油罐不能超过一定高度，这一高度就是油罐的安全高度。如何正确确定好安全高度非常重要，如果高度过高，就有可能造成溢油事故，如果高度过低，就浪费了油罐的容积，造成年周转次数增加，从而增加油库的成本。

2）由于在使用过程中油罐有裂纹、砂眼和腐蚀穿孔造成油罐渗漏会造成油料损失。油罐渗漏不仅造成油料的损失，而且轻油渗漏浸渍油罐外壁和罐底防腐层后对油罐防腐很不利，影响到油罐的寿命。而且这种细微的损失有时不易察觉，这就要求一方面计量人员在收发油时要仔细核对，日常巡查人员要对油罐仔细检查，发现有较浓油气时要马上确定原因，另一方面要定期对油罐进行内部无损检测，发现隐患及时处理。

3）系统管路、设备中物料的流速过大或人员着装不符合防静电要求等可产生静电积聚，静电放电时会导致泄漏的油气发生火灾爆炸事故。

4）工艺操作中违反操作规程而导致油品外泄，可引起火灾事故；

5）检修作业中动火制度不落实、安全措施不力等违章行为，可引起火灾爆炸事故。

6）在易燃易爆区抽烟、使用非防爆工具、手机等也可能触发火灾爆炸事故。

7）工艺管线有可能因材质不合格、腐蚀、应力变形、焊接质量差、密封不良、操作不当等原因，造成管线内的油料泄漏，遇点火源时可引发火灾爆炸。

8）库址所在地的地震基本烈度小于6度，发生地震的危险比较小。另一方面一旦油罐基础不好可能会发生沉陷。以上两种情况下都有可能造成油罐与油管线之间的裂纹甚至破裂而导致漏油事故。一般情况下油罐与油管线之间应采用挠性连接，如用金属软管或波纹补偿器等。

5. 其他工艺操作危险性

1）在作业过程中，会有大量油蒸气外泻，由于油蒸气密度比空气大，会沉积于管沟、电缆沟、下水道、操作井等低洼处，积聚于室内角落处，一旦遇到火源就会发生爆炸。油蒸气四处蔓延至站外，当站外有点火源，可引起爆炸燃烧。

2）系统管路、设备中物料的流速过大或人员着装不符合防静电要求等可产生静电积聚，静电放电时会导致泄漏的油气发生火灾爆炸事故。

3）工艺操作中违反操作规程而导致油品外泄，可引起火灾事故；

4）检修作业中动火制度不落实、安全措施不力等违章行为，可引起火灾爆炸事故。

5）在易燃易爆区抽烟、使用非防爆工具、手机等也可能触发火灾爆炸事故。

#### 5.2.3.2检修过程中危险危害因素分析

1.检修过程中的火灾危险性

在储油罐检修过程中容易发生火灾爆炸事故，体现在以下方面：

（1）容易产生爆炸。在检修储油罐时由于容易混入空气，形成爆炸性混合气体，一旦发生火灾爆炸往往火势迅猛，损失严重。

（2）易产生静电及火花等着火源。在检修过程中离不开动火、敲打。有时还需要进入罐内或上下立体交错作业，极易产生静电及火花等着火源，大大增加了检修的火灾危险性。

（3） 检修中防火安全制度执行不严。如在检修中没有针对检修作业内容、范围提出或执行专门的防火措施，施工要求也不明确。或者是在检修中没有按规定置换、清洗等均可能造成事故。

2.检修过程中出现的中毒、窒息

（1） 由于该油库运营过程中存在汽油、柴油，若检修过程中汽油、柴油未被排净或置换不合格，或由于隔离措施不好，导致有毒有害物料进入检修区域，检修人员进罐时会造成中毒和窒息事故。

（2） 检修过程中由于汽油、柴油未排净，拆卸管道、设备时，汽油、柴油大量泄漏使检修人员长时间接触而中毒。

（3）检修过程中，检修人员缺乏防护意识，未佩戴个人防护用品或佩戴不规范，盲目进入含有毒、有害气体的限制区域而导致中毒窒息事故。

（4）检修过程中由于违章指挥、违章操作，可能导致中毒、窒息等人身安全事故。

#### 5.2.3.3公用工程及辅助系统的危险因素辨识

1.供配电系统

1）触电

变压器、开关柜、照明配电柜等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施(如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦)；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度)；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)；带负荷(特别是感性负荷)拉开裸露的闸刀开关；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

该油库使用了大量的电气设备和电线电缆。

如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2）火灾、爆炸

(1)电气线路火灾

短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在  极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

过载(超负荷)：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流  量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就  叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为65℃。当过载时，导线的温  度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则  会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材  料中可燃物燃烧。

电缆铺设不当影响通风散热。

电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而  成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，  电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。

2.给排水系统

1）淹溺

该油库的设有污油池，如果安全防护栏损坏、夜间照明条件不良或人员不注意跌落池中，有发生淹溺的危险。

2）火灾、爆炸

污油池油蒸气聚集，遇静电火花、雷电或明火而发生燃烧、爆炸。

#### 5.2.3.4其他危险因素分析

1.机械伤害

生产过程中使用的各种泵类等机械设备存在对人体机械伤害的可能。

造成机械伤害事故，主要是由于设备制造质量不符合设计要求或设计上本身就存在缺陷，设备的安全防护装置没有或损坏，人为的违章指挥，违章操作及对机械设备的故障不及时维修，设备在非正常状态下工作等造成的。常见的因素有：

1）违章操作，导致事故发生；

2）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

3）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位，导致事故发生；

4）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

5）在不安全的机械上停留、休息，设备突然运转时，导致事故发生；

6）机械设备有故障不及时排除，设备带有故障运行，导致事故发生；

7）机械设备制造质量不合格或设计上本身就存在缺陷，设备运行中导致事故发生；

8）设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生。

2.触电

该油库有大量电动设备，电动泵接地不良，设备漏电、电气设备场所潮湿，均可能造成巡检作业人员发生触电危险。

触电危险的分布极广，凡是用到电气设备的和有电气线路通过的场所，都是触电事故可能发生的场所。

该油库在生产作业及检修过程中可能发生触电事故的场所主要有作业现场的电机、变配电设备、照明灯具、电缆及变电所、配电室、仪表控制室、化验室、值班室及办公室等有电气设备设施的场所。常见的引发触电事故的因素有：

1）电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电。

2）电气设备接地损坏或接地不良。

3）移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护器。

4）乱接不符合要求的临时线。

5）不办理操作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具。

6）检修电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对检修设备恢复送电。

7）在带电设备附近作业，不符合安全距离的规定要求或无监护措施。

8）跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员走错间隔误碰带电设备；在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走。

9）线路检修时不装设或未按规定装设接地线，不验电。

10）工作人员擅自扩大工作范围。

11）使用的电动工具金属外壳不接地，操作时不戴绝缘手套。

12）在电缆沟、夹层或金属容器内工作时不使用安全电压行灯照明。

13）标志缺陷（如裸露带电部分附近的无警告牌或警示标识不明显，就可能导致作业人员疏忽大意，进而发生触电，误合刀闸等人身或设备事故）。

3.高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该油库储油罐、存在坠落基准面2m及以上的作业及巡检通道、平台，配套设置了钢梯、操作平台，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

1）没有按要求使用安全带。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

4）工作责任心不强，主观判断失误。

5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6）高处作业安全管理不到位。

7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

4.物体打击

该油库中潜在的物体打击事故主要发生在高处检修作业中，操作人员违反操作规程乱放工具或备件，物品落下而导致砸伤下面人员。

5.车辆伤害

指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。该油库公油罐车等机动车辆在库区内行驶，如违章行驶，可能造成车辆伤害事故。

#### 5.3.3.5人的因素和管理因素危险有害因素辨识

1.人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2）管理因素

由于该油库生产中主要存在的甲基烯丙基氯、甲基烯丙醇，一旦发生泄漏，就有可能发生火灾、爆炸事故；存在的液碱等，一旦发生泄漏，就有可能发生人员化学品灼伤事故，从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

### 5.2.4 生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

- 5.2.4.1粉尘辨识与分析

粉尘是指能够较长时间悬浮在空气中的固体细微颗粒，其粒径大都在 0.01～20微米之间，绝大多数为0.5-5微米。细小的粉尘被吸入人体后会激活血液中的血小板，从而增加血液的凝固性。生产性粉尘是指生产过程中所产生的粉尘。

该油库基本不存在生产性粉尘。库区内车辆行驶或刮大风等会产生粉尘飞扬。粉尘对人体会造成危害。粉尘危害最严重的是可引起矽肺。

#### 5.2.4.2噪声和振动辨识与分析

噪声是一种人们所不希望要的声音。它经常影响着人们的情绪和健康，干扰人们的工作和正常生活。

长期工作在高噪声环境下而又没有采取任何有效的防护措施，必将导致永久性的无可挽回的听力损失，甚至导致严重的职业性耳聋。职业性耳聋列为重要的职业病之一。强噪声除了可导致耳聋外，还可对人体的神经系统、心血管系统、消化系统，以及生殖机能等，产生不良的影响。由于噪声易造成心理恐惧以及对报警信号的遮蔽，它常又是造成工伤死亡事故的重要配合因素。患有职业性耳聋的工人在工作中很难很好地与别人交换意见，以致影响工作效率。

该油库产生噪声源的主要设施为输油泵等，其在运行过程中可能产生机械性或气动性噪声

#### 5.2.4.3毒物辨识与分析

依据《危险化学品名录》（2002版）和该油库提供的资料，该油库在生产作业过程中存在的主要危险、有害物质有：汽油、柴油。依据《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044，该油库汽油、柴油属于Ⅳ级(轻度危害)。如果作业人员未采取安全防护措施或防护设施失效，在有毒物质超标的环境中长时间作业，存在中毒的可能。长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

#### 5.2.4.4高温辨识与分析

高温作业主要是夏季气温较高，湿度高引起，该油库所在地极端最高气温达40℃，年平均相对湿度可达到80%。

该油库无生产性热源。但是，作业场所如果通风不良就会形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下劳动，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

夏季露天作业，如：罐区露天作业、露天设备检修等，其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

高温可使作业工人感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等不适感，可出现一系列生理功能的改变，主要表现在：

1）体温调节障碍，由于体内蓄热，体温升高。

2）大量水盐丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调。

3）心律脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担，血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加。

4）消化道贫血，唾液、胃液分泌减少，胃液酸度减低，淀粉活性下降，胃肠蠕动减慢，造成消化不良和其他胃肠道疾病增加。

5）高温条件下若水盐供应不足可使尿浓缩，增加肾脏负担，有时可见到肾功能不全，尿中出现蛋白、红细胞等。

6）神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力和肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

- 5.2.5按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析

导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》，该油库存在以下四类危险、有害因素。

一、人的因素

人的行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

该油库中职工人员存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

二、物的因素

（一）物理性危险、有害因素

1、设备、设施缺陷

该油库中存在罐、槽、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。

2、电危害

该油库设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

3、噪声和振动危害

该油库中机、泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

4、运动物危害

该油库中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

5、明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

6、作业环境不良

该油库作业环境不良、主要包括爆炸和火灾危险区域、有毒有害物质及自然灾害、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

7、信号缺陷

该油库信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

8、标志缺陷

该油库标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

（二）化学性危险、有害因素

1、易燃易爆性物质

该油库在生产过程中使用的易燃易爆性物质涉及有等可燃性危险化学品物质。

2、有毒物质

该油库中涉及汽油、柴油均有一定的毒性。

三、环境因素

该油库中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。

四、管理因素

1、职业安全卫生组织机构不健全；

2、建设项目“三同时”制度未落实；

3、职业安全卫生管理制度未完善；

4、操作规程不规范、事故应急救援预案缺陷、培训不完善等其他职业安全卫生管理规章未完善；

5、职业安全卫生投入不足等。

- 5.2.6辨识结果

该油库涉及汽油、柴油为易燃、易爆品；物料的危险特性决定了该油库最主要的危险是火灾、爆炸事故。特别是空气进入工艺系统形成爆炸性混合气体而引起爆炸。

该油库在安装、运行、检查、维修过程和危险有害物质的储存、装卸、输送过程中也极易因为设备的不安全状态和人的不安全行为而引发火灾、爆炸、中毒、物体打击、机械伤害等各种事故。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定和《企业职工伤亡事故分类》的规定，该油库在生产作业过程中存在的主要危险因素为：火灾、爆炸；一般危险因素为：触电、中毒和窒息、高处坠落、机械伤害、物体打击、车辆伤害和淹溺、坍塌。

参照《职业病危害因素分类目录》（卫法监发[2002]63号）及《工作场所有害因素接触限值 第1部分 第2部分》，该油库在生产作业过程中存在的有害因素为：毒物、噪声与振动、高温、低温均为一般有害因素。

#### 5.2.6.1可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布

表3-2可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布一览表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 储罐区、油车棚、装卸油泵棚、可能泄露油品的地点、检修作业时 |
| 2 | 中毒和窒息 | 储罐、管线、阀门等可能泄露油品的地点；储罐检修作业时 |

#### 5,2.6.2可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布

表3-3可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布一览表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
|  | 触电 | 作业现场的电机、变配电设备、照明灯具、电缆及配电室等有电气设备设施的场所。 |
|  | 机械伤害 | 使用电动机械设备，存在有机械设备与电动机的传动联结等传动设备的转动部件位置。 |
|  | 高处坠落 | 在高于地面或操作平台2m以上的设备、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等作业场所 |
|  | 物体打击 | 在有高处作业的设备、塔器、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等场所的下方。 |
|  | 车辆伤害 | 有车辆行驶的道路及盐场、停车场等相关场所。 |
|  | 淹溺 | 污油池、消防吃 |
|  | 毒物 | 储罐、设备、管线、阀门等可能泄露油品的地点；储罐检修作业时 |
|  | 噪声与振动 | 有电动机械设备，如泵类、各种车辆等作业场所。 |
|  | 高（低）温 | 冬、夏季长时间的室外作业。 |

- 5.3重点监管的危险化学品及危险工艺

1.重点监管危险化学品

根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）及《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三[2013]12号)的规定，该油库存储的汽油为重点监管危险化学品。

2.重点监管危险工艺

依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）中规定该油库不涉及危险化工工艺。

- 5.4重大危险源辨识及结果

### 5.4.1 重大危险源辨识相关资料介绍

本报告遵循的重大危险源辨识标准有3个：

一、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

二、《危险货物品名表》（GB12268-2012）

三、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011)(40号令)

1.《危险化学品重大危险源辨识》

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元是涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元；储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过其对应的临界量，则定为重大危险源；

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

式中：q1，q2……qn    —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2……Qn  —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2.危险化学品重大危险源分级

一.分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

二.R的计算方法

R=α[β1(q1/Q1)+ β2(q2/Q2)+………+ βn(qn/Qn)]

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

三.校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其β值按GB18218-2018表1确定；未在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其β值按GB18218-2018表2确定；

GB18218-2018表1 毒性气体校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 | 二氧化硫 | 2 | 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 | 氯化氢 | 3 | 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 | 硫化氢 | 5 | 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 | 氰化氢 | 10 | 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 | 异氰酸甲酯 | 20 |  |  |

GB18218-2018表2 未在GB18218-2018表3中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 | 爆炸物 | W1.1 | 2 | 氧化性气体 | W4 | 1 |
|  | J2 | 1 |  | W1.2 | 2 | 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | J3 | 2 |  | W1.3 | 2 |  | W5.2 | 1 |
|  | J4 | 2 | 易燃气体 | W2 | 1.5 |  | W5.3 | 1 |
|  | J5 | 1 | 气溶胶 | W3 | 1 |  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 | 有机氧化物 | W7.1 | 1.5 | 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W6.2 | 1 |  | W7.2 | 1 |  | W9.2 | 1 |
| 自然液体和固体 | W8 | 1 | 易燃固体 | W10 | 1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

四.校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3：

GB18218-2018表3 校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

五.分级标准

根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

GB18218-2018表4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

### 5.4.2重大危险源辨识情况

1、重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，该油库的汽油（表1，第66项）、柴油（表2，易燃液体，W5.4）被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，其中汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t。单元划分分为生产单元和储存单元，其中发油区为生产单元，油储罐区为储存单元。

存在量：

（1）发油区：该油库设1个汽油发油台最大加油量为30m³，则汽油最大加油量为60m³，折算质量单位约为81吨；1个柴油发油台最大加油量为30m³，则柴油最大加油量为120m³，折算质量单位约为86.4吨。

（2）储罐区：①储罐组一：4个5000m³柴油储罐，2个5000m³汽油储罐，则汽油储罐储存最大量为10000m3，折算质量单位约为6750吨；柴油储罐储存最大量为20000m3，折算质量单位约为14400吨；②储罐组二：3个5000m³柴油储罐，3个5000m³汽油储罐，则汽油储罐储存最大量为5000m3，折算质量单位约为10125吨；柴油储罐储存最大量为15000m3，折算质量单位约为10800吨。

辨识情况见下表。

表3.5-5  生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发油区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 81 | 0.405 | ＜1 不构成 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 86.4 | 0.0173 |  |
| 合计 |  | 0.405+0.0173=0.2815＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

表3.5-6  储存单元单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐组一 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 6720 | 33.75 | ≧1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 14400 | 2.88 | ≧1 |
| 合计 |  | 33.75+2.88=36.63＞1，构成重大危险源 |  |  |  |  |  |
| 2 | 储罐组二 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 10125 | 50.625 | ≧1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 10800 | 2.16 | ≧1 |
| 合计 |  | 50.625+2.16=52.785＞1，构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

由上表可知，该油库发油区不构成重大危险源，储罐组一、储罐组二构成重大危险源。

2、重大危险源分级

由上表可知，发油区不构成重大危险源，储罐组一、储罐组二均构成重大危险源，现将两个储存单元重大危险源进行分级：

厂区500m范围内，常住人口大于100人，α取值为2；汽油、柴油为易燃液体，β取值为1.0。

（1）储罐组一：R=2×（1×33.75+1×2.88）=73.26，为二级重大危险源。

（2）储罐组二：R=2×（1×50.625+1×2.16）=105.57，为一级重大危险源。

综上所述：该油库发油区不构成危险化学品重大危险源，储罐组一构成二级重大危险源，储罐组二构成一级重大危险源。

3、其他

该油库在重大危险源备案过程中编制的重大危险源评估报告中将，二个罐区作为一个辨识单元辨识，本报告按规范要求分别作为二个辨识单位进行辨识。

## 5.4个人风险和社会风险值、外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018选用定量风险评价法确定外部安全防护距离：

防护目标类别和风险基准依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018的有关规定。

### 5.4.1计算软件采用的各标准说明

1、个人风险标准

个人风险是指因危险化学品重大危险源各种潜在的火灾、爆炸、有毒气体泄漏事故造成区域内某一固定位置人员的个体死亡概率，即单位时间内（通常为年）的个体死亡率。通常用个人风险等值线表示。

通过定量风险评价，危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足表5.3-1中可容许风险标准要求。

表5.3-1  个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施 | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 3×10-5 |

2、社会风险标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区（或不可接受）、尽可能降低区（ALARP）和可容许区（或可接受）。

①若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足图1中可容许社会风险标准要求。

标准的社会风险基准曲线图如下：

### 5.4.2风险分值计算过程及结果

该油库储存的汽油为易燃液体，进行分析个人风险分析和社会风险分析。本节重大危险源风险分析采用中国安全生产科学研究院开发的“重大危险源区域定量风险评价与管理”分析系统。

经中国安全生产科学研究院的风险分析软件计算得出如下图个人风险分析和社会风险分析效果图。

该油库气象数据资料来源于建设项目企业的环评资料。

该油库属于按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》中规定的风险标准执行。

- 个人风险等值线见下图：

说明：红色线为可容许个人风险3×10-6等值线；粉色线为可容许个人风险1×10-5等值线；橙黄色为可容许个人风险3×10-5等值线。

定量计算结果：从上图可以看出，油库个人风险线未超出库区围墙，个人风险线内无敏感目标。

2、社会风险曲线（F-N曲线）

定量计算结果：根据分析软件导出社会风险图线，该油库的社会风险未落在可接受区，社会风险能被接受。

- 5.4.3外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求，经计算该油库个人风险，油库个人风险线未超出库区围墙，该油库外部安全防护距离采用《石油库设计规范》中二级库的距离要求：高敏感防护目标（如文化设施、教育设施、医疗卫生场所、社会福利设施等）；重要防护目标（如公共图书展览设施、文物保护单位、宗教场所、城市轨道交通设施、军事及安保设施、外事场所等）；一般防护目标的外部安全防护距离为90m（以甲乙类储罐计）；工贸企业外部安全距离防护距离为90m（以甲乙类储罐计）；。

结合该油库总平面和周边情况可以看出，该油库外部安全防护距离内无人员密集场所或敏感场所（居民区、村镇、商业中心、公园、学校、医院、影剧院、体育场（馆）、养老院、车站等）。

- 第6章 安全评价单元的划分结果及评价方法说明

- 6.1 评价单元划分依据

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

1.以危险、有害因素的类别为主划分

1）按工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对企业的影响等综合方面的危险、有害因素分析和评价，宜将整个企业作为一个评价单元。

2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

（1）按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价。

（2）进行有害因素评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元。例如，将噪声、毒物、高温、低温危害的场所各划归一个评价单元。

2.按装置和物质特征划分

1）按装置工艺功能划分；

2）按布置的相对独立性划分；

3）按工艺条件划分；

4）按贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分；

5）按事故损失程度或危险性划分。

- 6.2 评价单元的划分结果

该装置评价单元的划分，是评价项目组在充分研究该油库工艺及生产过程的基础上，以该装置生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合该装置危险、有害因素的类别及分布，按照产品和生产装置相对集中的原则，考虑了评价内容和评价方法的特点，划分出的评价单元。

本次评价根据被评价单位状况和装置设施的功能、生产工艺过程的危险、有害因素的性质和重点危险、有害因素的分布等情况，划分出个评价单元。具体如下：

1.库址与周边环境单元

2.平面布置及建构筑物单元

3.装卸设施单元

4.电气及仪表自动化子单元

5.油罐区单元

6.重大危险源单元

7.消防单元

8.安全管理单元

- 6.3各单元采用的评价方法

各单元采用的评价方法见表6-1。

表6-1 各单元采用的评价方法

| 评价方法 评价单元 | 安全检查表法 | 事故树分析法 |
| --- | --- | --- |
| 厂址与周边环境单元 | √ |  |
| 总平面布置与建构筑物单元 | √ |  |
| 储运单元 | √ | √ |
| 电气及仪表自动化子单元 | √ |  |
| 重大危险源单元 | √ |  |
| 消防单元 | √ |  |
| 安全管理单元 | √ |  |

- 6.4采用评价方法简介

- 6.4.1 安全检查表法

安全检查表法又称安全评价表法。

安全检查表是评价人员在对评价对象充分讨论、分析基础上，列出检查单元、部位和检查项目、检查要求，然后对照可行性研究报告的有关内容，逐项进行检查。

编制安全检查表的主要依据是：

1．有关的安全法规、标准、规程。

2．国内外相关的事故案例。

3．其他分析方法的结果。

安全检查表的编制步骤如下：

(1) 熟悉系统。包括评价对象的结构、功能、工艺流程、操作条件、总图布置、已有的安全卫生设置等。

(2) 收集资料。收集与评价对象有关的安全法规、标准、制度、过去发生过的事故案例，作为评价依据。

(3) 划分单元。按功能或结构：将系统划分为若干子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

安全检查表一般分为5项，如表6.4-1所示。

表6.4-1安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 结果 | 依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 6.4.2事故树法

事故树分析（Fault Tree Analysis，缩写FTA）又称故障树分析，是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，一直分析到不能再分解为止；将特定的事故和各层原因（危险因素）之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系（因果关系）的逻辑树图形，即事故树。通过对事故树简化、计算，达到分析、评价的目的。

1）事故树分析的基本步骤

（1）确定分析对象系统和要分析的各对象事件（顶上事件）

（2）确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值

（3）调查原因事件：调查与事故有关的所有直接原因和各种因素（设备故障、人员失误和环境不良因素）。

（4）编制事故树：从顶上事件起，一级一级往下找出所有原因事件直到最基本的原因事件为止，按其逻辑关系画出事故树。

（5）定性分析：按事故树结构进行简化，求出最小割集和最小径集，确定各基本事件的结构重要度。

（6）结论：当事故发生概率超过预定目标值时，从最小割集着手研究降低事故发生概率的所有可能方案，利用最小径集找出消除事故的最佳方案；通过重要度（重要度系数）分析确定采取对策措施的重点和先后顺序；最终得出分析、评价的结论。

2）事故树定性分析

定性分析包括求最小割集、最小径集和基本事件结构重要度分析。

（1）最小割集

①割集与最小割集

在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称作割集；割集中全部基本事件均发生时，则顶上事件一定发生。

最小割集是能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合；最小割集中任一基本事件不发生，顶上事件就不会发生。

②最小割集的求法

对于已经化简的事故树，可将事故树结构函数式展开，所得各项即为各最小割集；对于尚未化简的事故树，结构函数式展开后的各项，尚需用布尔代数运算法则（如吸收率、德·摩根律等）进行处理，方可得到最小割集。

(2）最小径集

①最小径集

在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合，称作最小径集。在最小径集中，去掉任何一个基本事件，便不能保证一定不发生事故。因此最小径集表达了系统的安全性。

②最小径集的求法

将事故树转化为对偶的成功树，求成功树的最小割集即事故树的最小径集。

②结构重要度

I(i)=Xi∈Kj(Pj)12xj−1按下面公式计算结构重要度系数：

根据计算结果确定出结构重要度的次序。

- 6.4.4重大事故模拟分析法

重大事故模拟分析法，主要在于定量描述一个可能发生的重大事故对工厂、周边等造成危险、危害的严重程度。根据相关的工艺参数、气象参数、位置及人口、财产分布等分析可能发生的事故。对事故状态的分析选用不同的模型进行计算，通过对每一事故发生后，其伤害半径的计算，可得出每一可能发生的事故对周围人员及财产的影响。为企业强化安全管理，采取防范措施，制定应急救援预案提供相应的信息，以达到降低事故影响的目的。

- 6.4.5 定量风险评价法

是对危险化学品生产、储存装置发生事故频率和后果进行定量分析和计算，以可接受风险标准确定外部安全防护距离的方法。

一、适用范围。

危险化学品生产、储存装置符合下列情形之一的，应当选用定量风险评价法确定外部安全防护距离：

1．涉及国家安全监管总局公布的重点监管的危险化工工艺的；

2．构成一级、二级重大危险源，且涉及国家安全监管总局公布的重点监管的危险化学品的；

3．构成重大危险源，且涉及毒性气体的。

二、可接受风险标准

个人可接受风险标准

表6.4-4我国个人可接受风险标准值表

| 防护目标 | 个人风险基准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施 | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 3×10-5 |

三、社会可接受风险标准

三、计算步骤。

定量风险评价法确定外部安全防护距离的计算步骤如下：

1）定量风险评价。

个人风险计算中的危害辨识和评价单元选择、失效场景分析、失效后果分析、个人风险计算和社会风险计算可参照《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T 3046-2013）中有关规定执行。其中设备设施的失效场景频率及修正可参照《基于风险检验的基础方法》（SY/T 6714-2008）中有关规定执行。

2）确定外部安全防护距离。

根据本公告公布的可接受风险标准，通过定量风险评价法得到生产、储存装置的个人可接受风险等值线及社会可接受风险图，以此确定该装置与防护目标的外部安全防护距离。

- 第7章 定性、定量分析危险、有害程度的结果

- 7.1 各单元固有危险程度危险程度定量分析结果

- 7.1.1 场址及周边环境单元

对照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《石油库设计规范》（GB50074-2014）、《危险化学品管理条例》对油库场址进行符合性评价，见表7.1-1。

表7.1-1  场址及周边环境符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 《工业企业总平面 设计规范》 GB50187-2012 3.0.1 | 总体规划及土地利用总体规划的要求，已办理了国有土地使用登记证。 | 符合 要求 |
| 2 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面 设计规范》 GB50187-2012 3.0.6 | 项目的水源和电源由市政提供，能满足项目用水和用电需要。 | 符合 要求 |
| 3 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2 凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201 的有关规定。 | 《工业企业总平面 设计规范》 GB50187-2012 3.0.12 | 不受洪水、潮水或内涝威胁。 | 符合 要求 |
| 4 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1 发震断层和抗震设防烈度为9 度及高于9 度的地震区； 2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3 采矿陷落（错动）区地表界限内； 4 爆破危险界限内； 5 坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6 有严重放射性物质污染影响区； 7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的 饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10 具有开采价值的矿藏区； 11 受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面 设计规范》 GB50187-2012 3.0.14 | 不在本条所述地段和地区。 | 符合 要求 |

| 5 | 危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离必须符合国家标准或者国家有关规定： 1）居民区、商业中心、公园等人口密集区域； 2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； 3）供水水源、水厂及水源保护区； 4）车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； 5）基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地； 6）河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； 7）军事禁区、军事管理区； 8）法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 《危险化学品管理条例》 第二章第十条 | 该油库构成重大危险源，但安全距离范围内无所述八类场所、区域。 | 符合 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 石油库的库址选择应根据建设规模、地域环境、油库各区的功能及作业性质、重要程度，以及可能与邻近建（构）筑物、设施之间的相应影响等，综合考虑库址的具体位置，并应符合城镇规划、环境保护、防火安全和职业卫生的要求，且交通运输应方便。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.1 | 符合当地城镇规划、防火安全的要求，交通运输便利。 | 符合 要求 |
| 7 | 石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼译、流沙、泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.3 | 库址符合要求。 | 符合 要求 |
| 8 | 一、二、三级石油库的库址，不得选在抗震设防烈度为9度及以上的地区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.4 | 二级石油库，不在抗震设防烈度为9度及以上的地区 | 符合 要求 |
| 9 | 石油库应选在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，应采取可靠的防洪、排涝措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.7 | 位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带 | 符合 要求 |
| 10 | 石油库的库址应具备满足生产、消防、生活所需的水源和电源的条件，还应其备污水排放的条件。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.9 | 满足上述条件要求。 | 符合 要求 |
| 11 | 石油库与库外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的安全距离，不得小于表4.0.10的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.10 | 见表2.3-1、2.3-2。 | 符合 要求 |
| 12 | 石油库的储罐区与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.5倍杆（塔）高；石油库的汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.0倍杆（塔）高；以上各设施与电压不小于35kv的架空电力线路的安全距离不应小于30m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.11 | 周边安全范围内无架空电力线、通信线（塔）。 | 符合 要求 |
| 13 | 石油库的围墙与爆破作业场地（如采石场）的安全距离，不应小于300m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.12 | 300范围内无爆破作业场地。 | 符合 要求 |

评价小结：该油库厂址位于余干县工业园区黄金端口电力特色基地；厂址无不良地质条件，所在地区地震裂度小于Ⅵ，发生地震等地质灾害的可能性很小；周边无文物保护区和风景区；交通运输便利。企业生产装置的平面布置功能分工明确，工艺流程顺畅，物料输送较为便捷，布局合理符合有关标准规范的要求。

综上所述，项目厂址及周边环境符合相关法律、法规和标准、标准的要求。

- 7.1.2总平面布置及建构筑物单元

对照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《石油库设计规范》（GB50074-2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）等有关规定，对项目总平面布置进行符合性评价，见表7.1-2。

表7.1-2  油库总平面布置符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 实际情况 | 检查 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油库的总平面布置，宜按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。石油库各区内的主要建（构）筑物或设施，宜按表5.1.1的规定布置。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.1.1 | 储罐区、装卸区、辅助作业区、行政管理区分开布置。 | 符合 要求 |  |
| 2 | 石油库内建（构）筑物、设施之间的防火间距（储罐与储罐之间的距离除外），不应小于表5.1.3的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.1.3 | 见表4.2-2. | 符合 要求 |  |
| 3 | 储罐应集中布置，当储罐区地面高于邻近居民点、工业企业或铁路线时，应加强防止事故状态下库内易燃和可燃液体外流的安全防护措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.1.4 | 集中布置，有防止油品外流的措施。 | 符合 要求 |  |
| 4 | 石油库的储罐应地上露天设置。山区和丘陵地区或有特殊要求的可采用覆土等非露天方式设置，但储存甲B类和乙类液体的卧式储罐不得采用罐室方式设置。地上储罐、覆土储罐应分别设置储罐区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.1.5 | 地上露天设置。 | 符合 要求 |  |
| 5 | 相邻储罐区之间的防火间距，应符合下列规定： 3 其他易燃、可燃液体储罐区相邻储罐之间的防火间距，不应小于相邻储罐中较大罐直径的1.0倍，且不应小于30m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.1.7 | 见表2.4-2. | 符合 要求 |  |
| 6 | 公路装卸区应布置在石油库邻近库外道路的一侧，并宜设围墙与其他各区分开。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.1.11 | 邻近库外道路一侧。 | 符合 要求 |  |
| 7 | 储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不应小于20m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.1.12 | 设置非防爆区，距离储罐补小于20m。 | 符合 要求 |  |
| 8 | 储罐区易燃和可燃液体泵站的布置，应符合下列规定： 1 甲、乙、丙A类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外； 3 当易燃和可燃液体泵站采用棚式或露天式时，其与储罐的间距可不受限制，与其他建（构）筑物或设施的距离，应以泵外缘按本规范表5.1.3中易燃和可燃液体泵房与其他建（构）筑物或设施的间距确定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.1.14 | 防火间距符合要求。 | 符合 要求 |  |
| 9 | 与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.1.15 | 无关的管道、卖地输电线未穿越防火堤。 | 符合 要求 |  |
| 10 | 石油库储罐区应设环形消防车道，位于山区或丘陵地带设置环形消防车道有困难的下列罐区或罐组，可设尽头式消防车道： 1 覆土油罐区； 2 储罐单排布置，且储罐单罐容量不大于5000m3的地上罐组； 3 四、五级石油库储罐区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.2.1 | 设有环形消防车道。 | 符合 要求 |  |
| 11 | 除丙B类液体储罐和单罐容量小于或等于100m3的储罐外，储罐至少应与1条消防车道相邻。储罐中心至少与2条消防车道的距离均不应大于120m；条件受限时，储罐中心与最近一条消防车道之间的距离不应大于80m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.2.3 | 储罐中心距离消防车道距离均小于120m。 | 符合 要求 |  |
| 12 | 汽车罐车装卸设施和灌桶设施，应设置能保证消防车辆顺利接近火灾场地消防车道。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.2.5 | 能保证消防车辆顺利接近火灾场地。 | 符合 要求 |  |
| 13 | 消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离，不应小于3m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.2.7 | 不小于3m。 | 符合 要求 |  |
| 14 | 其他级别石油库的储罐区、装卸区消防车道的宽度不应小于6m，其中路面宽度不应小于4m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.2.8 | 消防车道宽度不小于6m，路面宽度不小于4m。 | 符合 要求 |  |
| 15 | 消防车道的净空高度不应小于5.0m，转弯半径不宜小于12m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.2.9 | 净空高度、转弯半径满足要求。 | 符合 要求 |  |
| 16 | 石油库通向公路的库外道路和车辆出入口的设计，应符合下列规定： 1 石油库应设与公路连接的库外道路，其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道。 2 石油库 通向库外道路的车辆出入口不应少于2处，且应位于不通的方位。 3 储罐区的车辆出入口不应少于2处，且应位于不同的方位。 4 行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.2.11 | 库外道路和车辆出入口设置符合要求。 | 符合 要求 |  |
| 17 | 石油库四周应设高度不低于2.5m的实体围墙。企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度可不低于1.8m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.3.3 | 2.5m高实体围墙。 | 符合 要求 |  |
| 18 | 石油库的绿化应符合下列规定： 1 防火堤内不应植树； 2 消防车道与防火堤之间不宜植树； 3 绿化不应妨碍消防作业。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 5.3.4 | 绿化符合规定要求。 | 符合 要求 |  |
| 19 | 油气回收装置宜布置在装车设施内或靠近装车设施布置。 | GB50759-2022 | 靠近装车设施布置。 | 符合 要求 |  |
| 20 | 油气回收装置宜布置在下列场所的全年最小频率风向的上风侧： 1 人员集中场所； 2 明火或散发火花地点。 | GB50759-2022 | 在上述场所最小频率风向上风侧。 | 符合 要求 |  |
| 21 | 布置在汽车装车设施内的油气回收装置不应影响车辆的装车及通行。布置在铁路装车设施内的油气回收装置，与铁路的建筑限界应符合现行国家标准《工业企业标准轨距铁路设计规范》GBJ12的有关规定。 | GB50759-2012 | 不影响装车及通行。 | 符合 要求 |  |
| 建构筑物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定；但生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少，不足以构成爆炸或火灾时，可按实际情况确定；当符合下述条件之一时，可按火灾危险性较少的部分确定： 1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施； 2 丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用密闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。 | 《建筑设计防火规范》 3.1.2 | 储罐区、发油区为甲类，综合站房为丁类。 | 符合 要求 |  |
| 2 | 除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积符合表3.3.1的规定。 | 《建筑设计防火规范》 3.3.1 | 综合站房的层数和防火分区符合要求。 | 符合 要求 |  |
| 3 | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于耳机，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔，且应设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部分分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通门时，应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》 3.3.5 | 办公室、休息室、员工宿舍未设置在综合站房类。 | 符合 要求 |  |
| 4 | 厂房（仓库）的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 | 《建筑设计防火规范》 | 综合站房及办公楼安全出口设置符合要求。 | 符合 要求 |  |
|  | 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 1.02 | 抗震设防烈度6度设防。 | 符合 要求 |  |
|  | 石油库内生产性建（构）筑物的最低耐火等级应符合表3.0.5的规定。建（构〕筑物构件的燃烧性能和耐火等级应符合现行国家标准《建筑设汁防火规范》GB 50016的有关规定;三级耐火等级建（构）筑物的构件不得采用可燃材料；敞棚顶承重构件及顶面的耐火极限可不限，但不得采用可燃材料。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 3.0.5 | 符合本条规定。 | 符合 要求 |  |
|  | 石油库内液化烃等甲A类易燃液体设施的防火设计应按现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160的有关规定执行。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 3.0.6 | 按要求执行。 | 符合 要求 |  |
|  | 地上储罐组应设防火堤，防火堤内的有效容量，不应小于罐组内一个最大储罐的容量。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.5.1 | 地上储罐组，设有防火堤，其有效容量大于最大单罐罐容。 | 符合 要求 |  |
|  | 地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.5.2 | 罐壁高15.93m，罐壁至防火堤内堤脚线的距离为11m。 | 符合 要求 |  |
|  | 地上储罐组的防火堤实高应高于计算高度0.2m，防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防车道路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.5.3 | 按规范要求设置。 | 符合 要求 |  |
|  | 防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力且不应泄漏；防火堤的耐火极限不应低于5.5h。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.5.4 | 按规范要求设置，耐火极限不低于5.5h。 | 符合 要求 |  |
|  | 管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。在雨水沟（管）穿越防火堤处，应采取排水控制措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.5.5 | 按规范要求设置。 | 符合 要求 |  |
|  | 防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道，相邻台阶或坡道之间的距离不宜大于60m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.5.7 | 设有对外人行台阶。 | 符合 要求 |  |
|  | 立式储罐组应按下列规定设置隔堤： 1 多品种的罐组内下列储罐之间应设置隔堤： - 甲B、乙A类液体储罐与其他类可燃液体储罐之间； 2 非沸溢性甲B、乙、丙A类储罐组隔堤内的储罐储量，不应超过表6.5.8的规定。 5 隔堤应是采用不燃烧材料建造的实体墙，隔堤高度宜为0.5m-0.8m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.5.8 | 设有隔堤。 | 符合 要求 |  |
| 漏油及事故污水收集 |  |  |  |  |  |
|  | 库区内应设置漏油及事故污水收集系统。收集系统可由罐组防火堤、罐组周围路堤式消防车道与防火堤之间的低洼地带、雨水收集系统、漏油及事故污水收集池组成。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 13.4.1 | 设置事故池。 | 符合 要求 |  |
|  | 一、二、三、四级石油库的漏油及事故污水收集池容量，分别不应小于1000m3、750m3、500m3、300m3。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 13.4.2 | 事故污水收容池800m³。 | 符合 要求 |  |
|  | 在防火堤外有易燃和可燃液体管道的地方，地面应就近坡向雨水收集系统。当雨水收集系统干道采用暗管时，暗管宜采用金属管道。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 13.4.3 | 按规范要求设置。 | 符合 要求 |  |
|  | 雨水暗管或雨水沟支线进入雨水主管或主沟处，应设水封井。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 13.4.4 | 设有水封井。 | 符合 要求 |  |

评价小结：项目总平面布置及建构筑物符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《石油库设计规范》（GB50074-2014）等规范的要求，满足安全生产要求。

- 7.1.3储运单元

1.安全检查表

对照《石油库设计规范》（GB50074-2014）等的有关规定，对储运系统布置及艺设备的安全防护进行符合性评价见表7.1-3。

表6.3-1 储运单元检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 |  |  | 实际情况 |  |  | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目不能使用国家明令淘汰的工艺及设备。 | 国家发改委2013年第21号令 |  |  | 无淘汰工艺或设备 |  |  | 符合 要求 |
| 2 | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 4.1 |  |  | 有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。 |  |  | 符合 要求 |
| 3 | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m以内的所有传动、转动部位，必须设置安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 6.1.6 |  |  | 已设置安全防护装置。 |  |  | 符合 要求 |
| 4 | 爆炸性环境电缆和导线的选择应符合下列规定： 2 在爆炸危险区域内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。 | 《爆炸危险环境店里装置设计规范》GB50058-2014 5.4.1 |  |  | 穿镀锌钢管沿墙或埋地敷设。 |  |  | 符合 要求 |
| 5 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，对可能发生可燃气体和有毒气体的想泄漏进行检测时，应按下列规定设置可燃气体检（探）测器或有毒气体检（探）测器： 1 可燃气体或含毒气体的可燃气体泄漏时，可燃气体浓度达到25%下限，但有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体检（探）测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB50493-2009 3.0.1 |  |  | 在存在汽油泄漏场所设有可燃气体泄漏报警器。 |  |  | 符合 要求 |
|  | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》汽油 |  |  | 该油库汽油采用内浮顶，操作人员经过专门培训，制定有安全操作规程、应急救援预案； 该油库配置重型防化服，作业存储场所设置安全警示标志；设置可燃气体检测报警仪；配备急救药品和相应防护用品； |  |  |  |
| 地上储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 爆炸和火灾危险场所使用的电气设备，必须符合相应的防爆等级并按有关标准执行。 爆炸和火灾危险场所使用的仪器、仪表必须具有与之配套使用的电气设备相应的防爆等级。 |  | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 6.4.2 |  | 存在火灾爆炸场所采用防爆电气。 |  |  | 符合 要求 |
| 2 | 地上储罐应采用钢制储罐。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.1 |  | 采用钢制油罐。 |  |  | 符合 要求 |
| 3 | 储存甲B、乙A类原油和成品油，应采用外浮顶储罐、内浮顶储罐和卧式储罐。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.4 |  | 汽油采用内浮顶储罐。 |  |  | 符合 要求 |
| 4 | 储存乙B类和丙类液体，可采用固定顶储罐和卧式储存。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.5 |  | 柴油采用固定顶储罐。 |  |  | 符合 要求 |
| 5 | 内浮顶储罐的内浮顶选用，应符合下列规定： 1 内浮顶应采用金属内浮顶，且不得采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶。 4 新结构内浮顶的采用应通过安全性评估。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.7 |  | - 内浮顶为金属内浮顶。 - 产品通过安全性评估。 |  |  | 符合 要求 |
| 6 | 固定顶储罐的直径不应大于48m。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.9 |  | 直径为21m。 |  |  | 符合 要求 |
| 7 | 地上储罐应按下列规定成组布置： 1甲B、乙、和丙A类液体储罐可布置在同一罐组内；丙B类液体储罐宜独立设置罐组。 2沸液性液体储罐不应与非沸液性液体储罐同组布置。 3立式储罐不宜与卧式储罐布置在同一个储罐组内。 4储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一罐组内。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.10 |  | - 汽油、柴油设置在同一个罐组内； - 储罐均为立式储罐； - 不涉及毒性液体储罐。 |  |  | 符合 要求 |
| 8 | 同一个罐组内储罐的总容量应符合下列规定： 1固定顶储罐组及固定顶储罐和外浮顶、内浮顶储罐的混合罐组的容量不应大于120000m3，其中浮顶用钢质材料制作的外浮顶储罐、内浮顶储罐的容量可按50%计入混合罐组的总容量。 2浮顶用钢质材料制作的内浮顶储罐组的容量不应大于360000m3;浮顶用易熔材料制作的内浮顶储罐组的容量不应大于240000m3。 3外浮顶储罐组的容量不应大于600000m3。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.11 |  | 混合罐组总容量不大于120000m³。 |  |  | 符合 要求 |
| 9 | 同一罐组内的储罐数量应符合下列规定： 1当最大单罐容量大于或等于10000m3时，储罐数量不应多于12座。 2当最大单罐容量大于或等于1000m3时，储罐数量不应多于16座。 3单罐容量小于1000m3或仅储存丙B类液体的罐组，可不限储罐数量。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.12 |  | 单罐容积为5000m³，同一罐组内储罐数量为6座。 |  |  | 符合 要求 |
| 10 | 地上储罐组内，单罐容量小于1000m3的储存丙B类液体的储罐不应超过4排；其他储罐不应超过2排。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.13 |  | 单罐容积为5000m³，不超过2排。 |  |  | 符合 要求 |
| 11 | 地上立式储罐的基础标高，应高于储罐周围设计地坪0.5m及以上。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.14 |  | 高于0.5m以上。 |  |  | 符合 要求 |
| 12 | 地上储罐组内相邻储罐之间的防火距离不应小于表6.1.15的规定。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.1.15 |  | 防火间距符合要求。 |  |  | 符合 要求 |
| 储罐附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式储罐应设上罐的梯子、平台和栏杆。高度大于5m的立式储罐，应采用盘梯。覆土立式油罐高于罐室环形通道地面2.2m以下的高度应采用活动斜梯，并应有防止磕碰发生火花的措施。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.4.1 |  | 设有盘梯。 |  | 符合 要求 |
| 2 | 储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.4.2 |  | 设有防滑踏步和护栏，测量孔设有测量平台。 |  | 符合 要求 |
| 3 | 立式储罐的量油孔、罐壁人孔、排污孔（或清扫孔）及放水管等的设置，宜按现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007的有关规定执行。覆土立式油罐应有一个罐壁人孔朝向阀门操作间。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.4.3 |  | 按现行行业标准设置。 |  | 符合 要求 |
| 4 | 下列储罐通向大气的通气管管口应装设呼吸阀： 1 储罐甲B、乙类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐； 2 储存甲B类液体的覆土卧式油罐； 3 采用氮气密封保护的储罐。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.4.4 |  | 通气管口装有呼吸阀。 |  | 符合 要求 |
| 5 | 下列储罐的通气管上必须装设阻火器： 1储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐； 2储存甲B类和乙类液体的覆土卧式油罐； 3储存甲B类、乙类、丙A类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.4.7 |  | 装有阻火器。 |  | 符合 要求 |
| 6 | 油罐进液不得采用喷溅方式。甲B、乙、丙A类液体储罐的进液管道从储罐上部接入时，进液管应延伸到储罐的底部。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 6.4.9 |  | 进液管道延伸到储罐底部，不采用喷溅方式。 |  | 符合 要求 |
| 易燃和可燃液体泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵的布置应满足操作、安装及检修的要求，并应排列有序。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 7.0.8 |  | 满足操作、检修的要求。 |  | 符合 要求 |
| 2 | 泵的进口管道上应设过滤器。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 7.0.11 |  | 设有过滤器。 |  | 符合 要求 |
| 3 | 泵的出口管道宜设止回阀，止回阀应安装在泵出口管道的阀门与泵出口法兰之间的管段上。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 7.0.12 |  | 设有止回阀。 |  | 符合 要求 |
| 4 | 易燃和可燃气体排放管口的设置，应符合下列规定： 1 排放管口应设在泵房（棚）外，并高出周围地坪4m及以上。 2 排管管口设在泵房（棚）顶面上方时，应高出泵房（棚）顶面1.5m及以上。 3 排管管口与配电间门、窗及非防爆电气设备的水平路径不应小于5m。 4 排放管口应装设阻火器。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 7.0.15 |  | 按规范要求设置。 |  | 符合 要求 |
| 5 | 易燃和可燃液体装卸区不设集中泵站时，泵可设置于汽车罐车装卸站台之下，但应满足自然通风条件，且泵基础顶面应高于周围地坪和可能出现的最大积水高度。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 7.0.18 |  | 泵设置在汽车罐车装卸站台之下。 |  | 符合 要求 |
| 易燃和可燃液体装卸设施（汽车罐车装卸设施） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体宜在装车棚（亭）内进行。汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体可共用一个装车棚（亭）。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 8.2.1 |  | 汽油、柴油共用一个装车亭。 |  | 符合 要求 |
| 2 | 汽车灌装棚的建筑设计，应符合下列规定： 1 灌装棚应为单层建筑，并宜采用通过式。 2 灌装棚的耐火等级，应符合本规范第3.0.5条的规定。 3 灌装棚罩棚至地面的净空高度，应满足灌装作业要求，其地面应高于周围地面。 4 当灌装设备设置在灌装台下式，台下空间不得封闭。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 8.2.2 |  | 按规范要求设置。 |  | 符合 要求 |
| 3 | 汽车罐车的液体灌装宜采用泵送装车方式。有地形高差可供利用时，已采用储罐直流装车方式。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 8.2.3 |  | 泵送装车方式。 |  | 符合 要求 |
| 4 | 汽车罐车的液体装卸应有计量措施，计量精度应符合国家关规定。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 8.2.4 |  | 符合国家有关规定。 |  | 符合 要求 |
| 5 | 当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5 m/s。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 8.2.8 |  |  | 汽油采用下装鹤管，柴油采用上装鹤管，鹤管能插到罐车底部。 | 符合 要求 |
| 6 | 向汽车罐车灌装甲B、乙A类液体应采用密闭装车方式，并应按现行国家标准《油品装卸系统油气回收设施设计规范》GB50759的油罐规定设置油气回收设施。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 8.2.9 |  |  | 汽油采用密闭装车方式，且设有油气回收系统。 | 符合 要求 |
| 库内管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地上管道不应环绕罐组布置，且不应妨碍消防车的通行。设置在防火堤与消防车道之间的管道不应妨碍消防人员通过及作业。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 9.1.2 |  |  | 按规范要求布置。 | 符合 要求 |
| 2 | 地上工艺管道不宜靠近消防泵房、专用消防站、变电所和独立变配电间、办公室、控制室及宿舍、食堂等人员集中场所敷设。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 9.1.4 |  |  | 远离上述场所布置。 | 符合 要求 |
| 3 | 金属工艺管道连接应符合下列规定： 1管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接。 2管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时应确保连接强度和严密性。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 9.1.9 |  |  | - 管道之间采用焊接方式连接； - 管道与设备、阀门、仪表之间用法兰连接。 | 符合 要求 |
| 4 | 与储罐等设备连接的管道，应使其管系具有足够的柔性，并应满足设备管口的允许受力要求。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 9.1.10 |  |  | 具有足够的柔性，满足允许受力要求。 | 符合 要求 |
| 5 | 工艺管道上的阀门，应选用钢制阀门。选用的电动阀门或气动阀门应具有手动操作功能。公称直径小于或等于600mm的阀门，手动关闭阀门的时间不宜超过20min。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 9.1.12 |  |  | 采用电动阀门，具有手动操作功能。 | 符合 要求 |
| 6 | 管道的防护应符合下列规定： 1钢管及其附件的外表面，应涂刷防腐涂层，埋地钢管尚应采取防腐绝缘或其他保护措施。 2管道内液体压力有超过管道设计压力可能的工艺管道，应在适当位置设置泄压装置。 3输送易凝液体或易自聚液体的管道，应分别采取放凝或防自聚措施。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 9.1.13 |  |  | 管道防护按要求执行。 | 符合 要求 |

评价小结：该油库使用的工艺为当前较为成熟的工艺，其设施、设备、装置按照物料性质及相关要求进行选型，且较为安全。工艺布置紧凑、合理。采用PLC控制系统，对工艺参数（温度、液位、可燃气体浓度）进行检测、报警、记录、调节、联锁等控制。项目安全设施、设备较为完善，能够满足安全生产要求。

2.事故树分析（FTA）

事故树分析（FTA）是采用演绎方法来分析事故的因果关系。它通过收集系统资料、确定顶上事件来建立事故树，通过定量或定性分析，从而找出系统各种固有的、潜在的危险因素，为设计制定出安全对策措施和安全管理要点提供科学依据。

2.事故树法分析评价

针油库可能发生的储罐燃爆事故，我们又进行了事故树分析。分析过程如下。

1）画事故树。事故树图见附图6.2-1。

2）求最小径集。

因为该事故树的最小割集很多，计算过程比较繁琐，因此将事故树转化为成功树，求其最小径集。

T′=A1′+A2′=B1′+B2′+B3′• B4′•B5′•B6′•B7′

=X1′X2′+X3′X4′X5′+X6′X7′X8′X9′X10′X11′X12′(X17′X18′X19′X20′+X21′X22′X23′)(X14′+X15′)(X16′X24′X25′X26′+X13′)

将上式化简可得最小径集P：

P1={ X1′，X2′}     P2={ X3′，X4′，X5′}

P3={ X6′，X7′，X8′，X9′，X10′，X11′，X12′，X14′，X16′，X17′，X18′，X19′，X20′，X24′，X25′，X26′}

P4={ X6′，X7′，X8′，X9′，X10′，X11′，X12′，X13′，X14′，X17′，X18′，X19′，X20′}

P5={ X6′，X7′，X8′，X9′，X10′，X11′，X12′，X15′，X16′，X17′，X18′，X19′，X20′，X24′，X25′，X26′}

P6={ X6′，X7′，X8′，X9′，X10′，X11′，X12′，X13′，X15′，X17′，X18′，X19′X20′}

P7={ X6′，X7′，X8′，X9′，X10′，X11′，X12′，X14′，X16′，X21′，X22′，X23′，X24′，X25′，X26′}

P8={ X6′，X7′，X8′，X9′， X10′，X11′，X12′，X13′，X14′， X21′，X22′，X23′}

P9={ X6′，X7′，X8′，X9′，X10′，X11′，X12′，X15′，X16′，X21′，X22′，X23′，X24′，X25′，X26′}

P10={ X6′，X7′，X8′，X9′，X10′，X11′，X12′，X13′，X15′，X21′，X22′，X23′}

3）求结构重要度

由公式 得：

IΦ(1)=IΦ(2)＝0.5  IΦ(3)=IΦ(4)=IΦ(5)=1/23-1=0.25

IΦ(6)=IΦ(7)=IΦ(8)=IΦ(9)=IΦ(10)=IΦ(11)=IΦ(12)=IΦ(14)=IΦ(15)=2/216-1+2/215-1+2/213-1+2/212-1=0.0016

IΦ(13)=2/212-1+2/213-1=0.0015=2/216-1+2/213-1=0.0005。

因此，IΦ(1)=IΦ(2)＞IΦ(3)=IΦ(4)=IΦ(5)＞IΦ(6)=IΦ(7)=IΦ(8)=IΦ(9)=IΦ(10)=IΦ(11)=IΦ(12)=IΦ(14) =IΦ(15)＞IΦ(17)=IΦ(18)=IΦ(19)=IΦ(20)

4）结论

由计算结果可以看出，可能引起“储罐燃爆事故”发生的最小径集有10个，储罐密封不良、管线阀门损坏等。一般来说，最小径集越多，系统就越安全。要保证储罐组的安全，最重要的是做到使{储罐密封不良、管线阀门损坏}事件不发生，便可大大减少储罐燃爆事故发生的可能性。

储罐密封不良

C2

D2

C3

储罐燃爆事故

可燃气浓度达到爆炸极限

明火

火源

·

•

+

+

物料泄漏

通风不良

雷击火花

+

+

管线阀门损坏

作业时未及时排风

库内吸烟

危险区动　火

•

作业时无排风

局部窝风

静电火花

+

人体与导体接近

储罐静电放电

人体静电放电

•

•

化纤品服装

电火花

+

防爆电器损坏

非防爆电器

雷击

未设避雷装置

T

A1

B1

B2

A2

X1

X2

X3

X5

X4

B3

X9

B6

B7

B4

B5

X10

C1

X11

X15

X14

冲击容器

飞溅液体与空气磨擦

X19

X8

X12

X13

X16

+

静电积累

避雷器故障

+

X7

撞击火花

使用铁制工具

穿有铁钉的鞋

X21

D1

附图6.2-1库区储罐燃爆事故树

金属撞击

接地不良

容器内壁粗糙

灌装流速过高

无接地装置

接地不符要求

接地损坏

+

避雷器故障

设计缺陷

接地电阻超标

避雷设施损坏

+

B2

D3

X6

X17

X18

X20

X22

X23

X24

X25

X26

- 7.1.4电气及仪表自动化子单元

1.安全检查表法分析评价

评价组依据《石油库设计规范》、《控制室设计规定》、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》、《自动化仪表选型设计规定》等，对供配电、电气、仪表自动化控制、防雷、防静电等存在的危险、有害因素及采取的安全防范措施是否符合规范、标准的要求进行检查。检查内容见表7.1-4。

表7.1-4电气及仪表自动化单元安全检查表

| 供配电 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石油库生产作业的供电负荷等级宜为三级，不能中断生产作业的石油库供电负荷等级应为二级。一、二、三级石油库应设置供信息系统使用的应急电源。设置有电动阀门（易燃和可燃液体定量装车控制阀除外）的一、二级石油库宜配置可移动式应急动力电源装置。应急动力电源装置的专用切换电源装置宜设置在配电间处或罐组防火堤外。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.1.1 | 信息系统设有应急电源。 | 符合要求 |  |
|  | 石油库的供电宜采用外接电源。当采用外接电源有困难或不经济时，可采用自备电源。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.1.2 | 采用外接电源。 | 符合要求 |  |
|  | 一二三级石油库的消防泵站和泡沫站应设应急照明，应急照明可采用蓄电池作为备用电源，其连续供电时间不应少于6h。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.1.3 | 设有应急照明。 | 符合要求 |  |
|  | 石油库主要生产作业场所的配电电缆应采用铜芯电缆，并应采用直埋或电缆沟充砂敷设，局部地段确需在地面敷设的电缆应采用阻燃电缆。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.1.5 | 配电电缆采用铜芯电缆，并按规范要求敷设。 | 符合要求 |  |
|  | 电缆不得与易燃和可燃液体管道、热力管道同沟敷设。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.1.6 | 不与易燃和可燃液体管道、热力管道同沟敷设 | 符合要求 |  |
|  | 石油库内易燃设备、设施爆炸危险物的等级及电气设备选型，应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058执行，其爆炸危险区域划分应符合本规范附录B的规定。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.1.7 | 爆炸危险区域电气设备采用相应防爆级别的防爆电气。 | 符合要求 |  |
|  | 石油库的低压配电系统接地型式应采用TN-S系统，道路照明可采用TT系统。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.1.8 | 采用TN-S系统 | 符合要求 |  |
|  | 应设防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。 |  | 20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013 | 有防止小动物进入的措施。 | 符合要求 |  |
|  | 配电室应设置事故照明。 |  | 20kV及以下变电所设计规范GB50053-2013 | 设有事故照明。 | 符合要求 |  |
|  | 配电室的门均应向外开启，通向高压配电室的门应为双向开启门。 |  | 《低压配电设计 规范》 | 配电间门外开。 | 符合要求 |  |
| 防雷防静电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.1 | 不少于2处接地。 | 符合要求 |  |
|  | 钢储罐接地点沿储罐周长的间距，不宜大于30m，接地电阻不宜大于10Ω。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.2 | 不大于30m。 | 符合要求 |  |
|  | 储存易燃液体的储罐防雷设计，应符合下列规定： 1装有阻火器的地上卧式储罐的壁厚和地上固定顶钢储罐的顶板厚度大于或等于4mm时，不应装设接闪杆（网）。铝顶储罐和顶板厚度不小于4mm的钢储罐，应装设接闪杆（网），接闪杆（网）应保护整个储罐。 2外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆（网），但应采用浮顶与罐体用两根导线将浮顶或罐体做电气连接。外浮顶储罐的连接导线应选用横截面不小于50mm2的扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线。内浮顶储罐的连接导线应选用直径不小于5 mm的不锈钢钢丝绳。 3外浮顶储罐应利用浮顶排水管将罐体与浮顶做电气连接，每条排水管的跨接导线应采用一根横截面不小于50mm2扁平镀锡软铜复绞线。 4外浮顶储罐的转动浮梯两侧，应分别与罐体和浮顶各做两处电气连接。 5覆土储罐的呼吸阀、量油孔等法兰连接处，应做电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.3 | 储罐防雷设施设置符合要求。 | 符合要求 |  |
|  | 储存可燃液体的钢储罐，不应装设接闪杆（网），但应做防雷接地。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.4 | 做有防雷接地。 | 符合要求 |  |
|  | 装于地上钢储罐上的仪表及控制系统的配线电缆应采用屏蔽电缆，并应穿镀锌钢管保护管，保护管两段应与罐体做电气连接。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.5 | 采用屏蔽电缆，并按规范要求敷设。 | 符合要求 |  |
|  | 储罐上安装的信号远传仪表，其金属外壳应与储罐体做电气连接。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.7 | 与储罐体做电气连接 | 符合要求 |  |
|  | 易燃液体泵房（棚）的防雷应按第二类防雷建筑物设防。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.9 | 按第二类防雷建筑物设防。 | 符合要求 |  |
|  | 装卸易燃液体的鹤管和液体装卸栈桥（站台）的防雷，应符合下列规定： 1 露天进行装卸易燃液体作业的，可不装设接闪杆（网）。 2 在棚内进行装卸易燃液体作业的，应设置接闪网保护。棚顶的接闪网不能有效保护爆炸危险1区时，应加装接闪杆。当罩棚采用双层金属屋面，且其顶面金属层厚度大于0.5mm、搭接长度大于100mm时 ，宜利用金属屋面作为接闪器，可不采用接闪网保护。 3 进入液体装卸区的易燃液体输送管道在进入点应接地，接地电阻不大于20Ω。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.11 | 发油区防雷利用罩棚金属屋面作为接闪器。 | 符合要求 |  |
|  | 在爆炸危险区域内的工艺管道，应采取下列防雷措施： 1工艺管道的金属法兰连接处应跨接，当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 2平行敷设于地上或非充沙管沟内的金属管道，其净距小于100mm时，应用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m。管道交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.12 | 工艺管道按照规范敷设。 | 符合要求 |  |
|  | 接闪杆（网、带）的接地电阻不宜大于10Ω。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.13 | 不大于10Ω | 符合要求 |  |
|  | 储罐甲、乙和丙A类液体的钢储罐，应采取防静电措施。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.3.1 | 采取防静电接地。 | 符合要求 |  |
|  | 钢储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.3.2 | 防雷接地兼做防静电接地。 | 符合要求 |  |
|  | 甲、乙和丙A类液体的汽车罐车或灌桶设施，应设置与罐车或桶跨接的防静电接地装置。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.3.8 | 设置与罐车跨接的防静电接地装置。 | 符合要求 |  |
|  | 地上或非充沙管沟敷设的工艺管道的始端、末端、分支处及直线段每隔200m-300m处，应设置防静电和防雷击电池脉冲的接地装置。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.3.10 | 工艺管道按要求敷设。 | 符合要求 |  |
|  | 下列甲、乙和丙A类液体作业场所应设消除人体静电装置： 1泵房的门外； 2储罐的上罐扶梯入口处； 3装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； 4码头上下船的出入口处。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.3.14 | 储罐扶梯入口、装卸作业区设有人体静电装置导除仪。 | 符合要求 |  |
|  | 防静电接地装置的接地电阻，不宜大于100Ω。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.3.16 | 不大于100Ω。 | 符合要求 |  |
|  | 石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中要求最小的接地电阻值确定。当石油库设有阴极保护时，共用接地装置的接地材料不应使用腐蚀电位比钢材正的材料。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.3.17 | 接地电阻符合要求。 | 符合要求 |  |
|  | 防雷防静电接地电阻检测断接接头、消除人体静电装置，以及汽车罐车装卸场地的固定接地装置，不得设在爆炸危险1区。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.3.18 | 不在爆炸危险1区 | 符合要求 |  |
| 自动控制系统及仪表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 容量大于100m3的储罐应设液位测量远传仪表，并应符合下列规定： 1液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接入自动控制系统。 2应在自动控制系统中设高、低液位报警。 3储罐高液位报警的设定高度应符合现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007的有关规定。 4储罐低液位报警的设定高度应满足泵不发生汽蚀的要求，外浮顶储罐和内浮顶储罐的低液位报警设定高度（距罐底板）宜高于浮顶落底高度0.2m及以上。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.1.1 |  | 设有液位测量远传仪表，但自动化控制系统参数设置不合理，未设置液位低报警，切未设置防浮盘落底措施 | 不符合 |  |
|  | 下列储罐应设高高液位报警及联锁，高高液位报警应能同事联动关闭储罐进口管道控制阀： 1 年周转次数大于6次，且容量大于或等于10000m³的甲B、乙类液体储罐。 2 年周转次数小于或等于6次，且容量大于20000m³的甲B、乙类液体储罐。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.1.2 | 设有相应的液位报警及联锁。 | 符合要求 |  |
|  | 用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，并应在自动控制系统中设置报警及联锁。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.1.4 | 采用单独的液位连续测量仪表，并在自动控制系统中设置报警及联锁。 | 符合要求 |  |
|  | 需要控制和监测储存温度的储罐应设温度测量仪表，并应将温度测量信号远传到控制室。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.1.5 | 设有温度测量仪表，可温度测量信号远传到控制室。 | 符合要求 |  |
|  | 易燃和可燃液体输送泵出口管道应设压力测量仪表，压力测量仪表应能就地显示，一级石油库尚应将压力测量信号远传至控制室。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.1.8 | 设压力测量仪表 | 符合要求 |  |
|  | 有毒气体和可燃气体检测器设置，应符合下列规定： 1有毒液体的泵站、装卸车台、计量站、储罐的阀门集中处和排水井处等可能发生有毒气体泄漏和积聚的区域，应设置有毒气体检测器。 2设有甲、乙A类易燃液体设备的房间内，应设置可燃气体浓度自动检测报警装置。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.1.9 | 设有可燃气体泄漏检测报警仪。 | 符合要求 |  |
|  | 仪表及计算机监控管理系统应采用UPS不间断电源供电，UPS的后备电池组应在外部电源中断后提供不少于30min的交流供电时间。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.1.12 | 采用UPS不间断电源供电。 | 符合要求 |  |
|  | 控制系统的室外仪表电缆敷设，应符合15.1.13的规定。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.1.13 | 电缆按规范要求敷设。 | 符合要求 |  |
| 电信 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油库应设置火灾报警电话、行政电话系统、无线电通信系统、电视监视系统。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.2.1 | 设有上述通信系统。 | 符合要求 |  |
|  | 电信设备供电应采用220VAC/380VAC作为主电源，当电源直流供电方式时，应配备直流备用电源；当采用交流供电方式时，应采用UPS电源。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.2.2 | 采用220VAC/380VAC作为主电源，采用UPS电源。 | 符合要求 |  |
|  | 室内电信线路，非防爆场所宜暗敷设，防爆场所应明敷设。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.2.3 | 按规范要求敷设。 | 符合要求 |  |
|  | 电视监视系统的监视范围应覆盖储罐区、易燃和可燃液体泵站、易燃和可燃液体装卸设施、易燃和可燃液体灌桶设施和主要设施出入口等处。电视监控操作站宜分别设在生产控制室、消防控制室、消防站值班室和保卫值班室等地点。当设置火灾自动报警系统时，宜与电视监视系统联动控制。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.2.6 | 视屏监控未覆盖有关罐顶 | 不符合 |  |
|  | 入侵抱紧系统宜沿石油库围墙布设，报警主机宜设在门卫值班室或保卫办公室内。入侵抱紧系统宜与电视监视系统联动形成安防报警平台。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 15.2.7 | 沿围墙布设。 | 符合要求 |  |
| 可燃气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时，应按下列规定设置可燃气体检(探) 测 器和有毒气体检(探)测器：1 可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏肘，可燃气体浓度可能达到25% 爆炸下限，但有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体检(探)测器；2 有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时，有毒气体浓度可能达到最高容许浓度，但可燃气体浓度不能达到25% 爆炸下限时，应设置有毒气体检(探)测器，3 可燃气体与有毒气体同时存在的场所，可燃气体浓度可能达到25% 爆炸下限，有毒气体的浓度也可能达到最高容许浓度时，应分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测 器; 4 同一种气体，既属可燃气体又属有毒气体时，应只设置有毒气体检{探)测器。 |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.1 | 按规范要求设置可燃气体检测报警装置 |  | 符合要求 |
|  | 报警信号应发送至现场报警器和有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。 |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.4 | 设现场报警器 |  | 符合要求 |
|  | 可燃气体或有毒气体场所的检（探）测器，应采用固定式 |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.8 | 可燃气体气体检（探）测器采用固定式 |  | 符合要求 |
|  | 根据使用环境条件，按下列原则选用接线盒:1）普 通式:条件较好的场所;2）防 溅式、防水式:潮湿或露天的场所;3） 防 爆式:易燃、易爆的场所。 |  | 《自动化仪表选型设计规定》1.3.1.5 | 按使用环境条件选用接线盒 |  | 符合要求 |
|  | 易燃、易爆场合，应选用气动变送器或防爆型电动变送器。 |  | 《自动化仪表选型设计规定》2.3.2 | 易燃、易爆场合，选用防爆型电动变送器 |  | 符合要求 |
|  | 检测器一般安装在建筑物内压缩机、泵、反应器及储槽等容易泄漏的设备及周围气体易滞留的地方。 |  | 《自动化仪表选型设计规定》5.3.12.5 | 按规范要求设置 |  | 符合要求 |

评价小结：该油库为二级油库，设有柴油发电机；配电装置独立设置在爆炸危险区域外，低压配电系统接地型式采用TN-S系统；配电电缆采用铜芯电缆，并采用直埋或电缆沟充砂敷设；石油库内易燃设备、设施爆炸危险区域的等级及电气设备选型，按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058执行，其爆炸危险区域划分符合本规范附录B的规定；电气防爆级别不低于EXⅡBT4；按规范要求设置可燃气体检测报警装置；采用移动手机作为火灾报警电话、设有电视监控系统。对该单元采用安全检查表法分析，共进行了47项内容的检查分析，其中2项不符合：1）自动化控制系统参数设置不合理，未设置液位低报警，切未设置防浮盘落底措施；2）视屏监控未覆盖有关罐顶.

- 7.1.5消防单元

对照《石油库设计规范》GB50074-2014等有关规定，对该油库消防设施进行符合性评价，见表7.1-5。

表7.1-5  消防设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 |  |  | 标准依据 |  |  | 实际情况 | 检查 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油库应设消防设施，石油库的消防设施设置，应根据石油库等级、储罐型式、液体火灾危险性及与邻近单位的消防协作条件等因素综合考虑确定。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.1.1 |  |  | 设有消防水池、消防泵房等设施 | 符合要求 |  |
|  | 石油库的易燃和可燃液体储罐灭火设施的设置，应符合下列规定： 1覆土卧式油罐和储罐丙B类油品的覆土立式油罐，可不设泡沫灭火系统，但应按本规范第12.4.2条的规定配置灭火器材。 2设置泡沫灭火系统有困难，且无消防协作条件的四、五级石油库，当立式储罐不多于5座，甲B类和乙A类液体储罐单罐容量不大于700m3，乙B和丙类液体储罐单罐容量不大于2000m3时，可采用烟雾灭火方式；当甲B类和乙A类液体储罐单罐容量不大于500m3，乙B类和丙类液体储罐单罐容量不大于1000m3时，也可采用超细干粉等灭火方式。 3其他易燃和可燃液体储罐应设置泡沫灭火系统。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.1.2 |  |  | 设有泡沫灭火系统。 | 符合要求 |  |
|  | 储罐泡沫灭火系统的设置类型，应符合下列规定： 1地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统。 2外浮顶储罐、储存甲B、乙和丙A类油品的覆土立式油罐，应设低倍数泡沫灭火系统。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.1.3 |  |  | 符合本条规范。 | 符合要求 |  |
|  | 储罐的泡沫灭火系统设置方式，应符合下列规定： 1容量大于500m3的水溶性液体地上立式储罐和容量大于1000m3的其他甲B、乙、丙A类易燃，可燃液体地上立式储罐，应采用固定式泡沫灭火系统。 2容量小于或等于500m3的水溶性液体地上立式储罐和容量小于或等于1000m3的其他易燃、可燃液体地上立式储罐，可采用半固定式泡沫灭火系统。 3地上卧式储罐、覆土立式油罐、丙B类液体立式储罐和容量不大于200m3的地上储罐，可采用移动式泡沫灭火系统。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.1.4 |  |  | 容量为5000m³，采用固定式泡沫灭火系统。 | 符合要求 |  |
|  | 储罐应设消防冷却水系统。消防冷却水系统的设置应符合下列规定： 1容量大于或等于3000m3或罐壁高度大于或等于15m的地上立式储罐，应设固定式消防冷却水系统。 2容量小于3000m3或罐壁高度小于15m的地上立式储罐，可设移动式消防冷却水系统。 3五级石油库的立式储罐采用烟雾灭火或超细干粉等灭火设施时，可不设消防给水系统。 |  |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.1.5 |  |  | 设有固定式消防冷却水系统。 | 符合要求 |  |
| 消防给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、二、三、四级石油库应设独立消防给水系统。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.2.1 |  | 设有独立消防给水系统。 |  |  |  | 符合要求 |
|  | 当石油库采用高压消防给水系统时，给水压力不应小于在达到设计消防水量时最不利点灭火所需要的压力；当石油库采用低压消防给水系统时，应保证每个消火栓出口处在达到设计消防水量时，给水压力不应小于0.15MPa。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.2.3 |  | 给水压力能满足要求。 |  |  |  | 符合要求 |
|  | 一、二、三级石油库地上储罐区的消防给水管道应环状敷设；覆土油罐区和四、五级储罐区的消防给水管道可枝状敷设；山区石油库的单罐容量小于或等于5000m3且储罐单排布置的储罐区，其消防给水管道可枝状敷设。一、二、三级石油库地上储罐区的消防水环形管道的进水管道不应少于2条，每条管道应能通过全部消防用水量。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.2.5 |  | 环装敷设，进水管道2条。 |  |  |  | 符合要求 |
|  | 地上立式储罐采用固定消防冷却方式时，其冷却水管的安装应符合下列规定： 1储罐抗风圈或加强圈不具备冷却水导流功能时，其下面应设冷却喷水环管。 2冷却喷水环管上应设置水幕式喷头，喷头布置间距不宜大于2m，喷头的出水压力不应小于0.1 MPa。 3储罐冷却水的进水立管下端应设清扫口。清扫口下端应高于储罐基础顶面不小于0.3m。 4消防冷却水管道上应设控制阀和放空阀。消防冷却水以地面水为水源时，消防冷却水管道上宜设置过滤器。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.2.10 |  | 按规范要求安装。 |  |  |  | 符合要求 |
|  | 石油库消防水泵的设置，应符合下列规定： 当一、二、三级石油库的消防水泵有2个独立电源供电时，主泵应采用电动泵，备用泵可采用电动泵，也可采用柴油机泵。只有1个电源供电时，消防水泵应采取下列方式之一： - 主泵和备用泵全部采用柴油机泵； - 主泵采用电动泵 ，配备规格（数量、扬尘）和数量不小于主泵的柴油机泵作为备用泵； - 主泵采用柴油机泵，备用泵采用电动泵。 3消防水泵应采用正压启动或自吸启动。当采用自吸启动时，自吸时间不宜大于45s。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.2.12 |  | 无柴油机泵作为备用泵。 |  |  |  | 不符合要求 |
|  | 石油库设有消防水池（罐）时，其补水时间不应超过96h。需要储存的消防总水量大于1000 m3时，应设2个消防水池（罐），2个消防水池（罐）应用带阀门的连通管连通。消防水池（罐）应设供消防车取水用的取水口。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.2.14 |  | 补水时间不超过96h，设有1个消防水池，设有2个消防水罐。但消防水箱未设置水位显示装置未设置低液位报警 |  |  |  | 不符合 |
|  | 消防冷却水系统应设置消火栓，消火栓的设置应符合下列规定： 1移动式消防冷却水系统的消火栓设置数量，应按储罐冷却灭火所需消防水量及消火栓保护半径确定。消火栓的保护半径不应大于120m，且距着火罐罐壁15m内的消火栓不应计算在内。 2储罐固定式消防冷却水系统所设置的消火栓间距不应大于60m。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.2.15 |  | 消防栓设置符合要求。 |  |  |  | 符合要求 |
| 储罐泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储罐的泡沫灭火系统设计，除应执行本规范规定外，尚应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB50151的有关规定。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.3.1 |  | 按规范要求设置。 |  |  | 符合要求 |  |
|  | 当储罐采用固定式泡沫灭火系统时，尚应配置泡沫钩管，泡沫枪和消防水带等移动泡沫灭火用具。 |  | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.3.6 |  | 固定式泡沫灭火系统，配有相应泡沫灭火用具。 |  |  | 符合要求 |  |
|  | 石油库应配置灭火器材。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.4.1 |  |  |  | 按要求配置有灭火器材。 |  | 符合要求 |  |
|  | 灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定，并应符合下列规定： 1储罐组按防火堤内面积每400m2应配置1具8kg手提式干粉灭火器，当计算数量超过6具时，可按6具配置。 3石油库主要场所灭火毯、灭火沙配置数量不应少于表12.4.2的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.4.2 |  |  |  | 按要求配置。 |  | 符合要求 |  |
| 消防车配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油库应与附近企业或城镇消防站协商组成联防。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.5.4 |  |  |  | 有联防。 |  | 符合要求 |  |
| 消防控制室、火灾自动报警等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油库内应设消防值班室，消防值班室内应设专用受警录音电话。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.6.1 |  |  |  | 设有消防值班室。 |  | 符合要求 |  |
|  | 一、二、三级石油库的消防值班室应与消防泵房控制室或消防车库合并设置，四、五级石油库的消防值班室可与油库值班室合并设置。消防值班室与油库值班调度室、城镇消防站之间应设直通电话。储罐总容量大于或等于50000 m3的石油库的报警信号应在消防值班室显示。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.6.2 |  |  |  | 消防值班室和消防泵房控制室合并设置。 |  | 符合要求 |  |
|  | 储罐区、装卸区和辅助作业区的值班室内，应设火灾报警电话。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.6.3 |  |  |  | 设有火灾报警电话。 |  | 符合要求 |  |
|  | 储罐区和装卸区内，宜在四周道路设置户外手动报警设施，其间距不宜大于100m。容量大于或等于50000 m3的外浮顶储罐应设置火灾自动报警系统。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.6.4 |  |  |  | 设有手动报警设施。 |  | 符合要求 |  |
|  | 石油库火灾自动报警系统设计，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 12.6.6 |  |  |  | 按规范要求设置。 |  | 符合要求 |  |

评价小结：.石油库根据石油库等级、油罐型式、油品火灾危险性设置消防设施，单独设置给水管网，消防用水量按油罐消防用水量与库内建、构筑物的消防计算用水量的较大值确定。对该单元采用安全检查表法分析，共进行了23项内容的检查分析，其中1项在需整改：消防水箱未设置水位显示装置未设置低液位报警。

- 7.1.6重大危险源安全措施检查

该油库成品油储罐组一构成了二级重大危险源，储罐组二构成了一级重大危险源，涉及构成重大危险源的物质为汽油、柴油。该油库对构成重大危险源的场所罐区、生产场所采用PLC控制系统，设置了温度、压力、液位等仪表监控、视频监控系统，设置了可燃气体泄漏检测报警仪，PLC仪表系统具有连续记录、报警、信息存储功能（不少于30 天）；控制器设置在综合办公楼内，24小时有人值班。

该油库建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程；经采用中国安全生产科学院出版的《CASSTQRA重大危险源区域定量风险评价与管理》软件计算，该油库个人风险和社会风险均在可接受范围内。

2.安全检查表法分析评价

根据《危险化学品重大危险源监督管理规定》（2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布 根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正），对重大危险源安全管理措施、安全技术和监控措施、事故应急救援进行检查，见表7.1-6。

表7.1-6重大危险源安全管理措施、安全技术和监控措施检查表

| 项目 序号 | 内 容 | 检查情况 | 检查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十二条 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 | 建立重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程 | 符合要求 |  |
| 2 | 第十三条 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： |  |  |  |
| 2.1 | （一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天； | 配备温度、压力、液位等信息的不间断采集和监测系统，具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。 | 符合要求 |  |
| 2.2 | （二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； | 现场未按设计要求每个油罐设置紧急停车系统 | 不符合 |  |
| 2.3 | （三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）； | 设置了紧急切断装置，设置泄漏物紧急处置装置。 | 符合要求 |  |
| 2.4 | （四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； | 非毒性物质，但设置了视频监控系统 | 符合要求 |  |
| 2.5 | （五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 | 安全监测监控系统符合相关规定。 | 符合要求 |  |
| 3 | 第十四条 通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过本规定附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。 超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。 | 经过计算，不超过。 | 符合要求 |  |
| 4 | 第十五条 危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，有维护、保养、检测记录，相关人员进行了签字。 | 符合要求 | 见附件 |
| 5 | 第十六条 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人，定期进行检查，消除事故隐患。 | 符合要求 |  |
| 6 | 第十七条 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 对员工进行培训，员工熟悉本岗位的安全操作技能和应急措施 | 符合要求 |  |
| 7 | 第十八条 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 设置警示标志，有应急处置办法 | 符合要求 |  |
| 8 | 第十九条 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 | 宣传、告知 | 符合要求 |  |
| 9 | 第二十条 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 制定预案配备应急救援人员配备气体检测设备、空气呼吸器、化学防护服等。 | 符合要求 |  |
| 10 | 第二十一条 危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次； （二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 | 制定有演练计划，并定期进行演练。 | 符合要求 |  |
| 11 | 第二十二条 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。 重大危险源档案应当包括下列文件、资料： （一）辨识、分级记录； （二）重大危险源基本特征表； （三）涉及的所有化学品安全技术说明书； （四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； （五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； （七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评价报告； （九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； （十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； （十一）其他文件、资料。 | 进行辨识、登记、建立档案，索取安全技术说明书，编制了规章制度和操作规程等。 | 符合要求 |  |
| 12 | 第二十三条 危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 县级人民政府安全生产监督管理部门应当每季度将辖区内的一级、二级重大危险源备案材料报送至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门。设区的市级人民政府安全生产监督管理部门应当每半年将辖区内的一级重大危险源备案材料报送至省级人民政府安全生产监督管理部门。 重大危险源出现本规定第十一条所列情形之一的，危险化学品单位应当及时更新档案，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。 | 企业正在委托赣安公司进行安全验收评价，以本报告作为重大危险源备案资料。 | 符合要求 |  |
| 13 | 第二十四条 危险化学品单位新建、改建和扩建危险化学品建设项目，应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 已备案。 | 符合要求 |  |
| 14 | 第四条 危险化学品单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，其主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。 | 建立，并保证投入 | 符合要求 |  |

评价小结：该油库成品油储罐组一构成了二级重大危险源，储罐组二构成了一级重大危险源，涉及构成重大危险源的物质为汽油、柴油。该油库对构成重大危险源的场所罐区、生产场所采用PLC控制系统，设置了温度、压力、液位等仪表监控、视频监控系统，设置了可燃气体泄漏检测报警仪，PLC仪表系统具有连续记录、报警、信息存储功能（不少于30 天），但现场未按设计要求每个油罐设置紧急停车系统。。

- 7.1.7安全管理单元

根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008、等有关法律法规的要求，用安全检查表对公司的安全管理进行评价。

表7.1-7 安全生产管理检查表

| 序 号 | 检查 项目 | 依据 | 检查内容 | 检查 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理组织机构 | 1.《安全生产法》第二十一条 | 矿山、金属冶炼、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 符合 | 成立了安全生产领导小组、配备了专职安全生产管理人员。 |
|  |  | 2.总局令第41号第十二条 | 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 | 符合 | 能满足安全生产的需要。 |
| 2 | 安全管理制度及责任制 | 3.《安全生产法》第第十九条 | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 符合 | 企业制定了安全生产责任制。 |
|  |  | 4.总局令第41号第十三条 | 企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 | 符合 | 建立了安全生产责任制，并与职务、岗位相匹配。 |
|  |  | 5.总局令第41号第十四条 | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： 1、安全生产例会等安全生产会议制度； 2、安全投入保障制度； 3、安全生产奖惩制度； 4、安全培训教育制度； 5、领导干部轮流现场带班制度； 6、特种作业人员管理制度； 7、安全检查和隐患排查治理制度； 8、重大危险源评估和安全管理制度； 9、变更管理制度； 10、应急管理制度； 11、生产安全事故或者重大事件管理制度； 12、防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13、工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14、动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15、危险化学品安全管理制度； 16、职业健康相关管理制度； 17、劳动防护用品使用维护管理制度； 18、承包商管理制度； 19、安全管理制度及操作规程定期修订制度。 | 符合 | 企业的安全生产规章制度完善。 |
|  |  | 6.《安全生产法》 第五条 | 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 | 符合 | 公司总经理对安全生产工作全面负责。 |
|  |  | 7.国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见安监总管三〔2010〕186号 | 事故隐患报告和举报奖励制度 | 符合 | 建立了各项安全管理制度。 |
|  |  |  | 生产工艺装置危险有害因素辨识和风险评估制度 |  |  |
|  |  |  | 安全生产费用提取使用管理制度 |  |  |
|  |  |  | 特种设备、安全设施、电气设备、仪表控制系统、安全联锁装置等日常维护保养管理制度 |  |  |
|  |  |  | 危害信息告知制度 |  |  |
|  |  |  | 事故通报制度 |  |  |
|  |  |  | 应建立至少包含以下内容的安全生产规章制度：安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等。 |  |  |
|  |  |  | 安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订。 | 符合 | 安全生产规章制度、安全操作规程及时修订。 |
|  |  | 8.《安全生产法》第二十八条 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 符合 | 企业新建项目按“三同时”要求执行。 |
|  |  | 9.《安全生产法》第二十条 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。 | 符合 | 建立有安全费用台帐。 |
|  |  | 10.《安全生产法》第二十四条 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 符合 | 安全生产管理人员具备相应的学历和管理能力。 |
|  |  | 11.《安全生产法》第三十八条 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 符合 | 企业己建立相关制度，并在生产中按期组织隐患排查。 |
|  |  | 12.《安全生产法》第四十三条、总局令第41号第十八条 | 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 | 不符合 | 未办理工伤社会保险。 |
|  |  | 13.《安全生产法》第四十六条 | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 符合 | 未发包或者出租给其他单位或个人。 |
|  |  | 14.《安全生产法》第四十三条 | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 符合 | 对安全生产状况进行经常性检查，安全管理制度中有规定。 |
|  |  | 15.《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008第5.3.3 | 工艺、作业和施工文件中，应按5.1条的要求，阐明危险和有害因素的概况及相应的预防和处置措施，以及操作和作业时的注意事项。 | 符合 | 工艺、作业和施工文件中有相关内容。 |
|  |  | 16.《化工企业安全管理工作标准》第二章第2节第9-16条 | 各级人员安全职责： 厂长（经理）安全职责 工人安全职责 车间主任安全职责 工段长安全职责 班级长安全职责 车间安全员职责 班组安全员职责 总工程师（或技术总负责人）安全职责 | 符合 | 有各级人员安全职责。 |
|  |  | 17.《化工企业安全管理工作标准》第二章第2节第17-31条 | 各职能部门安全职责： 生产技术（含生产调度）部门安全职责 安全技术部门安全职责 防火（保卫）部门安全职责 设备动力部门安全职责 工会安全职责 基建部门安全职责 供销、运输部门安全职责 财务部门安全职责 劳资、教育部门安全职责 行政管理部门安全职责 医疗、工业卫生部门安全职责 质量检验部门安全职责 | 符合 | 企业根据实际情况建有各职能部门安全职责。 |
| 3 | 安全操作规程 | 18.《安全生产法》第十八条 | 第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； | 符合 | 编制了工艺操作规程和生产岗位操作安全规程。 |
|  |  | 19.《安全生产法》第四十一条 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 符合 | 安全管理责任人负责教育督促从业人员执行规章制度和安全操作规程。 |
|  |  | 20.《化工企业安全管理工作标准》第6.2条 | 建立健全各项安全生产技术规程，主要包括： a.每个产品生产的工艺规程和安全技术规程； b.各生产岗位的安全操作法，包括开停车、出料、包装、倒换、转换、装卸、运载以及紧急事故处理等操作； c.生产设备、装置的安全检修规程； d.各通用工种的安全操作规程，如管、钳、铆、锻、焊、木、铸、电工、运输工等； e.其他作业的安全规程，如：锅炉、压力容器安全管理规程；气瓶、液化气体气瓶、溶解乙炔气瓶等充装、使用和储运的安全技术规程；易燃液体装卸罐安全操作规程；铁路槽车、汽车槽车、槽船运输安全技术规程。 | 符合 | 建立有各项安全生产技术规程。 |
| 4 | 从业 人员及资格证书 | 21.《安全生产法》第二十条 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 | 符合 | 主要负责人和安全生产管理人员报名参加培训，待取证。 |
|  |  | 22.《安全生产法》第二十四条 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 不符合 | 有安全教育培训制度，对从业人员进行安全生产教育和培训，考核合格后上岗作业。主要负责人、安全管理人员安全资格证书尚未取得 |
|  |  | 23.《安全生产法》第二十七条 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。 | 符合 | 取得相应资格证。 |
|  |  | 24.《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号） | 企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人)，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。 | 符合 | 设置了安全生产领导小组，配备了专职安全生产管理人员。 |
|  |  | 25.《安全生产法》第五十四条 | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 符合 | 现场检查时从业人员在作业过程中遵守制度和规程，佩带和使用劳动防护用品。 |
|  |  | 26.《化工企业安全管理工作标准》HG/T23001-1992第7.1条 | 企业对新职工(包括临时工、合同工)和实习培训人员必须进行经过厂、车间、班组三级安全教育。 | 符合 | 对新职工进行三级安全教育。 |
|  |  | 27.《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.9.1条 | 对人员的基本要求：a、凡参加生产的各类人员，均需进行职业适应性选择，其心理、生理条件应满足工作性质要求；b、从事接触职业病危害作业的人员应按国务院卫生行政部门的规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其健康状况应符合工作性质要求。 | 符合 | 参加生产的人员进行了职业适应性选择和体检管理。 |
|  |  | 28.GB/T12801-2008 第5.9.2条 | 对人员的技能要求： a.参加生产的各类人员，必须掌握本专业或本岗位的生产技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可上岗工作； b.了解或掌握生产过程中可能存在和产生的危险和有害因素，并能根据其危害性质和途径采 取防范措施； c.了解本岗位的工作内容以及与相关作业的关系，掌握完成工作的方法和措施； d. 掌握消防知识和消防器材的使用及维护方法； e. 掌握个体防护用品的使用和维护方法； f. 掌握应急处理和紧急救护的方法。 | 符合 | 安全教育、培训工作中有此项内容；现场了解到从业人员基本能达到对技能的要求。 |
| 5 | 危化品登记及事故应急 救援 的有效性 | 29.《危险化学品安全管理条例》第六十七条 | 危险化学品生产企业、进口企业，应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构（以下简称危险化学品登记机构）办理危险化学品登记。 | / | / |
|  |  | 30.国家安全生产监督管理局安监管危化字[2004]43号 | 企业应按《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》编制事故应急救援预案。 | 符合 | 按要求编制了事故应急救援预案。 |
|  |  | 31.《安全生产法》第三十七条 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 符合 | 构成重大危险源，制定有应急预案。 |
|  |  | 32.《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号） | 依据国家相关法规及标准要求，规范应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节的管理。企业的应急预案要与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制。 | 符合 | 对应急预案进行规范管理。 |
|  |  |  | 落实危害信息告知制度，定期组织开展各层次的应急预案演练、培训和危害告知，及时补充和完善应急预案。 | 符合 | 对应急预案进行定期演练。 |
|  |  | 33.《安全生产法》第第七十八条、《危化品安全管理条例》第七十条 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 符合 | 按规定编制了事故应急救援预案，并进行备案。 |
|  |  | 34.《安全生产法》第六十九条 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。 | 符合 | 成立了兼职事故应急救援组织，有应急救援人员。 |
|  |  | 35.《中华人民共和国消防法》第三十九条 | 下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作： （一）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口； （二）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业； （三）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地； （四）第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业； （五）距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。 | 符合 | 与外界有联防。 |
| 6 | 安全 设施 设备 管理 | 36.《安全生产法》第三十二条 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 符合 | 设置有明显的警示标志 |
|  |  | 37.《安全生产法》第三十三条 | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 符合 | 安全设备进行经常性维护和定期检测，保证正常运转。 |
|  |  | 38.《危险化学品安全管理条例》第二十一条 | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 符合 | 设置通讯、报警装置，并处于适用状态。 |
| 7 | 作业 环境 、 工业 卫生 管理 | 39.《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008第6.4.1条 | 生产过程中散发的尘、毒应严加控制，以减少对人体和生产设施造成的危害。生产车间和作业环境空气中的有毒有害物质的浓度，不得超过国家标准或有关规定。 | 符合 | 对生产过程中散发的尘、毒严加控制。 |
|  |  | 40.《安全生产法》第四十二条 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 符合 | 有相应的职业危害防护设施，配备了劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩带、使用。 |
|  |  | 41.《职业病防治法》第二十三条 | 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 符合 | 对防护设备、应急救援设施和防护用品进行检查和维护。 |
|  |  | 42.《危险化学品安全管理条例》第二十七条 | 生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品；处置方案应当报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门、工业和信息化主管部门、环境保护主管部门和公安机关备案。安全生产监督管理部门应当会同环境保护主管部门和公安机关对处置情况进行监督检查，发现未依照规定处置的，应当责令其立即处置。 | 符合 | 按国家有关规定处置废弃危险化学品。 |
|  |  | 43.《工业企业设计卫生标准》第四十六条 | 自然通风应有足够的进风面积。产生大量热、湿气，有害气体的单层厂房的附属建筑物，占用该厂房外墙的长度不得超过外墙全长的30%，并不宜设在厂房的迎风面。 | 符合 | 自然通风效果较好，有足够的进风面积。 |
|  |  | 44.《消防法》第十五条 | 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持符合规定的安全距离。 | 符合 | 安全距离符合规定。 |
|  |  | 45.《安全生产法》第三十九条 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 符合 | 安全距离符合规定。生产经营场所出口畅通。 |
|  | 经营许可条件 | 46.《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件： （一）经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定； （二）企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格； （三）有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程； （四）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备； （五）法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 |  | 已取得营业执照 符合《石油库设计规范》等规定 主要负责人和安全管理人员已考试合格，待取证。 制定有安全管理规章制度和相应的操作规程，应急预案已备案。 |
|  |  | 47.《危险化学品经营许可证管理办法》第八条 | 申请人带有储存设施经营危险化学品的，除符合本办法第六条规定的条件外，还应当具备下列条件： （一）新设立的专门从事危险化学品仓储经营的，其储存设施建立在地方人民政府规划的用于危险化学品储存的专门区域内； （二）储存设施与相关场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定； （三）依照有关规定进行安全评价，安全评价报告符合《危险化学品经营企业安全评价细则》的要求； （四）专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格； （五）符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《常用危险化学品贮存通则》（GB15603）的相关规定。 申请人储存易燃、易爆、有毒、易扩散危险化学品的，除符合本条第一款规定的条件外，还应当符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493）的规定。 |  | 1、油库设在政府规范的区域内； 2、储存设施与周边距离符合要求； 3、按要求有进行安全预评价、验收评价； 4、人员配备基本符合要求； 5、符合《危险化学品安全管理条例》等相关规定。 |

评价小结：通过安全检查表检查，该油库按要求办理了相关证照。防雷电设施等按要求定期进行了检测；该油库设置专职安全管理人员，安全生产管理制度、人员培训及日常安全检查符合相关规范的要求。编制安全事故应急救援预案；建有有应急救援组织和应急救援人员；配备应急救援器材、设备。该油库对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。该油库特种作业人员均取得相关部门颁分的作业人员操作证，操作证均在有效期内。具备和符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，建立健全有关安全生产的规章制度；建立了安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求。

- 7.2存在的事故隐患及风险程度和紧迫程度

1. 存在的事故隐患及风险程度

受江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心评价组于2018年6月，对该油库在役危险化学品生产装置的进行了安全现状评价现场检查。检查中发现的安全隐患项及建议具体内容如下表（本报告将部分不符合项进行了归类合并）针对公司存在的各项安全隐患及风险程度和整改紧迫程度，见表7.2-1。

表7.2-1 各项隐患的整改措施及风险程度

| 序号 | 需整改内容 | 整改措施 | 风险程度 | 紧迫程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电视监视系统的监视范围未覆盖有关罐顶 | 电视监视系统的监视范围应覆盖有关罐顶 | 中 | 限期整改 |
|  | 现场未按设计要求每个油罐设置紧急停车系统 | 按设计要求每个油罐设置紧急停车系统 | 中 | 限期整改 |
|  | 设有液位测量远传仪表，但自动化控制系统参数设置不合理，未设置液位低报警，切未设置防浮盘落底措施 | 按设计要求设置相关参数，并设置防浮盘落底措施 | 高 | 立即整改 |
|  | 消防水箱未设置水位显示装置未设置低液位报警 | 设置水位显示装置，设置低液位报警 | 高 | 立即整改 |

2. 安全隐患整改情况

检查中发现的4项不合格项，评价组及时通知了江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库进行整改，该单位很重视并及时认真地进行了整改。整改回复见附件。

表7.2-2各项隐患的整改落实情况

| 序号 | 需整改内容 | 整改措施 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电视监视系统的监视范围未覆盖有关罐顶 | 增设摄像头已覆盖有关罐顶 | 已完成 |
|  | 现场未按设计要求每个油罐设置紧急停车系统 | 对照安全设施设计专篇要求，除中控室已设置的1套总紧急停车按钮、发油区已设置的2套紧急停车按钮外， 此次整改在罐区一、二各设置了3套，计新增6套紧急停车按钮，共9套总紧急停车按钮。新增罐区的6套 | 已完成 |
|  | 设有液位测量远传仪表，但自动化控制系统参数设置不合理，未设置液位低报警，切未设置防浮盘落底措施 | 按设计要求设置相关参数，并设置防浮盘落底措施 | 已完成 |
|  | 消防水箱未设置水位显示装置未设置低液位报警 | 已设置水位显示装置及低液位报警 | 已完成 |

- 7.3危险化学品事故后果预测结果及案列分析

- 7.3.1可能发生事故的类型

根据危险、有害因素的辨识，发生事故的类型主要有：火灾、爆炸、物理爆炸、中毒、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害等，发生较严重事故的类型主要为火灾。

- 7.3.2事故预测模拟

本评价要使用中国安全生产科学研究院研发的 CASST-QRA 评价软件对该油库选定的装置可能发生的危险化学品事故后果进行模拟计算评价。

| 事故后果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 多米诺半径(m) |
| 罐组1柴油储罐1 | 管道完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐1 | 容器整体破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐1 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐1 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐1 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐1 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐1 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐1 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 7 | / |
| 罐组1柴油储罐2 | 管道完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐2 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐2 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐2 | 容器整体破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐2 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐2 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐2 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐2 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 7 | / |
| 罐组1柴油储罐3 | 容器整体破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐3 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐3 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐3 | 管道完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐3 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐3 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐3 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐3 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 7 | / |
| 罐组1柴油储罐4 | 容器整体破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐4 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐4 | 管道完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐4 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组1柴油储罐4 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐4 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐4 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组1柴油储罐4 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 7 | / |
| 罐组1汽油储罐1 | 管道完全破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组1汽油储罐1 | 容器整体破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组1汽油储罐1 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组1汽油储罐1 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组1汽油储罐1 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组1汽油储罐1 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组1汽油储罐1 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组1汽油储罐1 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | 6 | 9 | / |
| 罐组1汽油储罐2 | 管道完全破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组1汽油储罐2 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组1汽油储罐2 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组1汽油储罐2 | 容器整体破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组1汽油储罐2 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组1汽油储罐2 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组1汽油储罐2 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组1汽油储罐2 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | 6 | 9 | / |
| 罐组2柴油储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组2柴油储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组2柴油储罐 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组2柴油储罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 7 | / |
| 罐组2柴油储罐2 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐2 | 容器整体破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐2 | 管道完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐2 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐2 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组2柴油储罐2 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组2柴油储罐2 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组2柴油储罐2 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 7 | / |
| 罐组2柴油储罐3 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐3 | 管道完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐3 | 容器整体破裂 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐3 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 65 | / |
| 罐组2柴油储罐3 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组2柴油储罐3 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组2柴油储罐3 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 22 | 26 | 36 | / |
| 罐组2柴油储罐3 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 7 | / |
| 罐组2汽油储罐1 | 管道完全破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐1 | 容器整体破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐1 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐1 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐1 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组2汽油储罐1 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组2汽油储罐1 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组2汽油储罐1 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | 6 | 9 | / |
| 罐组2汽油储罐2 | 管道完全破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐2 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐2 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐2 | 容器整体破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐2 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组2汽油储罐2 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组2汽油储罐2 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组2汽油储罐2 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | 6 | 9 | / |
| 罐组2汽油储罐3 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐3 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐3 | 容器整体破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐3 | 管道完全破裂 | 池火 | 50 | 59 | 83 | / |
| 罐组2汽油储罐3 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组2汽油储罐3 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组2汽油储罐3 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 27 | 32 | 46 | / |
| 罐组2汽油储罐3 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | 6 | 9 | / |

### 7.3.3多米诺效应分析

该油库涉及较多汽油、柴油，易发生火灾、爆炸等事故；而且相邻企业多为工贸企业；因此，一旦相关事故发生多米诺效应将加大事故后果的严重性。重大事故多米诺效应属于低概率高风险的事故，发生概率虽然相对较低，但是一旦发生损失惨重，对人民生命和社会财产造成巨大威胁。

多米诺效应主要识别企业间多米诺效应；该油库如发生火灾、爆炸、物理爆炸等事故，其爆炸的冲击波和引起飞体的破坏作用涉及的范围比较大，除可造成事故邻近的设施设备损坏外，还可造成较远的设备设施损坏，从而引发新的事故。该油库汽油、柴油储罐等遭受外力或靠近热源，，发生火灾、爆炸或者危险化学品泄漏扩散事故，这些事故产生的热辐射、超压或碎片以及对员工正常操作的影响可能会对周边邻近装置产生破坏，引发多米诺事故。

本次评价主要对该油库内可能发生重大的事故采用国家安全生产总局所属安科院开发的计算软件，并以此为基础开展进行模拟计算各种事故情景下的多米诺效应影响范围，通过7.3.2节模拟计算事故后果表分析，可得出该油库不涉及多米诺效应，企业应加强管理，避免事故发生。

- 7.4事故案列

1、1989年8月12日9时55分，山东青岛黄岛油库发生特大火灾事故。大火共燃烧104小时，烧掉原油3.6万吨，烧毁油罐5座，直接经济损失3350万元，若算上海洋污染损失和清除费，海产品养殖损失，总额达8500万元。在扑火过程中，有l 9人死亡，78人受伤。这样巨大的经济损失和人员伤亡，自建国以来在石油系统尚属首次。

这次事故是雷击引起的。因5号混凝土罐的罐顶预制拱板裂缝，保护层脱落，钢筋外露罐顶防感应雷屏蔽网仅用钢卡压接，排气管用钢管制成，没安装阻火器，事故发生前该罐区处于收油状态，罐顶排气管处可燃气体浓度较大。当巨大的雷电流通过罐体上的排气管时，发生静电感应和电磁感应，产生火花放电，并释放出大量热量，点燃罐顶部可燃气体，致5#罐爆炸燃烧，又引起1#-4#罐着火和爆炸。

2、1993年10月21日18时15分，南京金陵石化公司炼油厂油品分厂罐区发生爆炸，引起310号油罐燃烧，造成2人死亡，直接经济损失约39万元。

1993年10月21日13时许，金陵石化公司炼油厂油品分厂半成品车间工人黄某某在当班期间，发现310号油罐油面高度已达14.21m，接近警戒高度14.30m，黄马上向该厂总调度进行了报告，并向总调度请示310号油罐汽油调合量。根据总调度的指示，黄某某进入罐区将油切换至304号油罐。13时30分许，黄在给310号油罐作汽油调合流程准备时，本应打开310号罐D400出口阀门，却误开了311号油罐D400出口阀门。15时许，黄开启11A号泵欲对310号油罐进行自循环调合，由于错开了311号B400出口阀门，实际上此时310号油罐不是在自循环，而是将311号罐中的汽油抽入310号油罐。15时40分，仪表工陈某某从计算机显示屏上发现310号油罐油面不断上升，随后计算机开始“高位报警”，陈当即让黄到罐区去核实一下310号罐的油面高度，黄却误认为是计算机不准确，没去核实也未采取其他措施。16时，在交班时违反规定，没有在油罐现场进行交接班，也未核实油罐流程。17时50分，310号油罐的汽油开始外冒，部分汽油挥发，在空气中形成爆炸性混合气体。18时15分，江苏省洪泽县第二建筑公司工人吕某某驾驶手扶拖拉机路过罐区11号路时，排气管排出的火星遇空气中的爆炸混合气体发生起火爆炸，吕某某被当场烧死，当班工人被严重烧伤抢救无效死亡。310号油罐当即燃烧，17小时后被扑灭。

3.油库漏油事故：5月11日，深圳宝安国际机场（简称“深圳机场”）发生油库漏油事故，造成1人死亡，约600吨汽油泄漏。14日，广东省安监局发布通报称，泄漏系由违章维修造成。

据介绍，经初步了解，事故原因是由于5号油罐进油阀门出现故障，阀门闸板与连杆脱离，2名油库维修工违章违规对该阀门进行维修时，出现阀门失控，造成600多吨汽油从阀门泄漏，其中1名维修工在事故处置过程中由于油气窒息导致死亡。

据现场分析，事故暴露多处问题。该公司没有严格执行和落实维修作业审核审批制度；员工层面存在侥幸心理，在5号油罐仍存有油料且不采取任何倒罐清空措施的情况下，冒险强行进行阀门维修作业。企业设备设施维护保养制度执行不力，油罐区防火堤多处位置存在缝隙，不密封，导致事故时泄漏的汽油和含油污水穿越防火堤外渗，加大了事故的应急处置难度和损失。

广东省安监局表示，这起事故虽未造成火灾、爆炸，但发生在人员高度密集的机场附近，造成重大社会影响。各地要认真吸取这次事故教训，全面检查罐区、库区在规划布局、储罐设计、施工建设、竣工验收、使用管理责任落实、规章制度建立、人员素质、应急管理等方面存在的问题和隐患，限期彻底整改。

4.案例分析小结

通过上述典型事故案例分析可知，油库、加油站在运行过程中，可能发生火灾、爆炸等事故，因此，在日常生产中应吸收同类事故的经验教训，严格遵守操作规程及各项安全管理制度，避免违章作业，严把设备质量关，及时发现各类事故隐患，尽可能地杜绝事故发生，以实现整个项目的本质安全化。

同时，应加强对职工的培训与安全教育，使其清楚作业对象的危险源、危险因素以及预防处理措施，以提高发生事故时职工的应变能力和自我保护能力。

- 第8章安全条件和安全生产条件的分析结果

- 8.1项目的安全条件

- 8.1.1经营储存设施的危险、有害因素对生产单位周边社区的影响

该油库存在着火灾、爆炸(包括爆炸、容器爆炸、其它爆炸)、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、起重伤害、机械伤害、物体打击，触电、淹溺、噪声危害等众多危险有害因素。该油库对周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有火灾、爆炸。

1）对周边居民等敏感目标的影响

该油库与居民区、村庄、学校、医院、商业中心等目标保持了足够的安全距离。四周100m范围内无重要建筑物、风景区、供水水源、水厂或水源保护区及军事禁区等。

可以认为该油库对居民等敏感目标影响较小。

2）对周围生产企业的影响

该油库东面为陶瓷厂，该油库与其保持了足够的安全距离；项目南面为江西省合创展新型材料有限公司，项目与该企业厂房距离不满足安全要求，但双方已签订了安全管理协议，协议江西省合创展新型材料有限公司靠近油库罐区两个厂房（宽30m）闲置不启用，符合安全要求。

该油库与周边企业、园区道路防火距离均满足要求。

对于“三废”，采取相关措施进行处理后再进行排放。如采用油气回收设置处理装置处理后，通过高排气筒排放。

厂内主要噪声源为泵类，对泵类进行必要的降噪处理以及有效的隔音消声措施，保证其达到《工业企业厂界噪声标准》之规定。

该油库根据消防总用水量设置相应容量的事故污水收集池，以免污染周围水体环境。

综上所述，该油库在正常生产情况下，对其周边环境不会产生影响。但是，如果该油库储罐发生火灾、爆炸、泄漏事故；运输过程中发生物料泄漏、交通事故，则必定会对周边群众及工厂的生产生活产生影响。

- 8.1.2生产单位周边社区、企业对生产装置、设施的影响

该油库1000m范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

依据现场勘查情况，该油库周边不涉及危险化学品生产企业，与周边企业最近装置防护距离满足《石油库设计规范》的要求；周边企业如存在重大危险源或毒性气体，发生火灾爆炸、毒性气体泄漏等事故，对该油库生产活动产生一定的影响，应引起项目单位的注意，采取有效措施，加以防范。

周边区域24h内均有人员活动，居民的生产经营活动一般不会对该油库的生产产生影响，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

- 8.1.3自然条件对生产装置、设施的影响

自然条件对该油库的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

1. 项目为防暑热，在生产岗位应采取防暑降温措施；所在地极端最高气温为40.2℃，高温天气会加大生产物料挥发性，对生产储存装置会造成影响，散发的易燃易爆蒸气易引发火灾、爆炸及其他事故。该油库项目所在地极端最低气温为-9.7℃，对主体工程无影响，可能因低温冰冻对水管等冻结而造成破裂导致循环水不畅，楼梯打滑造成人员摔跌等。但由于该油库地处江西北部，冰冻期较短，随着气候条件的变化，个别或少数年份甚至未出现冰冻现象。因此，冰冻对该油库的影响较小。

2.该油库地势较为平坦，整坡度不小于1%，可确保场地遇水顺利排除。该油库所在地最多的年降水量为1584.6mm，，且雨量随季节分布不均，第二季度雨量集中，为汛期，占年降水量44.2%。暴雨和洪水出现的机会多，为了防止内涝及时排出雨水，避免积水毁坏设备厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。

3.建筑场地平坦开阔且已经人工平整，地层分布较为均匀，地基土均具有一定的承载能力。

4.该油库厂址所在地的地形平坦，年平均雷暴日为53.8天，属于高雷区。装置区内各种高大建构筑物（如框架、塔器、贮罐、架空管道等）易受到雷击。该油库各种高大建构筑物（如框架、塔器、贮罐、架空管道等主要设备及建构筑物均按规范要求采取相应的防雷措施，防止雷击造成的危害。该油库防静电，防雷及设备安全等接地，厂区内的所有金属管道、支架、容器均做防静电接地。

5. 该油库全年主风向为东北风，频率20%，全年静风频率占14%。年平均风速2.9m/s，该油库建筑物和主要储罐均按照规范设计和建设，风力影响不大。但如遭遇极端大风天气，则会有一定影响。

6. 根据《中国地震峰值加速度区域划图》（GB18306）和《中国地震反应谱特征区划图》（GB18306），该地区地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度Ⅵ度。

7. 厂址所在地无泥石流及地面塌陷等地质现象。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对该油库无不良影响。

- 8.2重大事故隐患情况

评价组根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）制定检查表，对该油库是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表。

表 重大事故隐患单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 符合 | 《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》 | 均依法经考核合格 |
|  | 二、特种作业人员未持证上岗。 | 符合 |  | 均经培训合格取证上岗 |
|  | 三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 外部安全防护距离满足要求 |
|  | 四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 符合 |  | 涉及危险工艺的装置采用自动化DCS控制系统，设有紧急停车功能； |
|  | 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 符合 |  | 涉及一二级重大危险源，储罐设置紧急切断系统，不涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体 |
|  | 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 符合 |  | 不涉及液化烃储罐 |
|  | 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 符合 |  | 使用万向管道充装系统装车 |
|  | 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 符合 |  | 不涉及 |
|  | 九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 不涉及地区架空电力线跨越厂区 |
|  | 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 符合 |  | 经过正规设计单位进行安全设施设计 |
|  | 十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 符合 |  | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 |
|  | 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 符合 |  | 场所可燃气体检测报警设施、爆炸危险区域防爆电气能满足要求 |
|  | 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 符合 |  | 控制室满足要求 |
|  | 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 符合 |  | 设置柴油发电机作为备用供电；配备UPS电源 |
|  | 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 符合 |  | 安全附件正常投用 |
|  | 十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |  | 建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制、生产安全事故隐患排查治理制度 |
|  | 十七、未制定操作规程和工艺控制指标。 | 符合 |  | 制定了操作规程和工艺控制指标 |
|  | 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 符合 |  | 制定有特殊作业管理制度 |
|  | 十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 符合 |  | 不涉及生产 |
|  | 二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 符合 |  | 现场未发现超量、超品种存储、混放混存 |

第9章评价结论

以《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》及《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》等法律法规为依据，通过对江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库安全现状的分析与研究，确定了评价单元；根据生产过程危险、有害因素的分析，选择了定性、定量多种评价方法对所划分的单元进行了分析、评价，江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库是否存在重大危险源进行了辨识，较系统、全面地剖析了该油库安全生产的现状。

1. 危险、有害因素辨识

江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库涉及的危险、有害因素有：火灾和爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、淹溺、坍塌、车辆伤害、粉尘、毒物、低温、高温、噪声与振动、电离辐射。其中，火灾和爆炸为主要危险因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

2.安全生产条件

1）江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库位于江西省彭泽县工业园矶山化工集控区内，该企业地界与最近居民聚集区距离超过100m，符合《石油库设计规范》和外部安全防护距离的要求；周围环境无其他不利影响，交通运输便利，当地自然条件温和，地震烈度Ⅵ度，地址条件好。

2）江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库采用的工艺、设备，厂房、作业场所和安全设施等符合有关法律、法规、规章和标准的规定。

3）依据《危险化学品目录》，江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库属于危险化学品的汽油、柴油。

4）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 安监总管三[2013]3号），该油库不涉及危险化工工艺。

5）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），该油库汽油属于重点监管的危险化学品。

6）根据危险化学品目录，不涉及剧毒品，

7）根据监控化学品目录，不涉及监控化学品。

8）根据易制毒管理条例，不涉及易制毒化学品。

9）根据《高毒物品目录》（2003版），不涉及高毒物品目录。。

10）根据《易制爆危险化学品名录》，不涉及易制爆化学品。

11）根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》判定，该油库涉及汽油属于特别管控易燃液体。

12）依照《产业结构调整指导目录》，该油库采用设备和工艺不属于国家明令淘汰的产品和工艺。

13）依据《危险化学品重大危险源辨识》进行重大危险源辨识，该油库危险化学品存在量构成一，二级重大危险源。

14）该油库依法建立了安全管理机构，结合自身情况制定了一整套切合实际的安全管理制度和操作规程，制定了职工（特别是特种作业人员）教育培训制度，实行作业人员持证上岗制度，将管理工作纳入法制化的轨道。同时，公司加强日常安全管理工作，落实各项管理制度，不断提高公司的安全管理水平。

15）在评价过程中，通过对厂址及周边环境、总平面布置及建构筑物单元、储运单元等8个评价单元进行检查，在现场检查中共发现了10项安全隐患项，我们提出了相应整改建议和措施，江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库针对隐患进行了相应的整改。

16）依据依据（危险化学品经营许可证管理办法》（安全生产监督管理总局55令）和危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》，对江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库的经营安全条件逐一进行了检查，检查结果为：A 项中全部符合要求；B项中全部符合要求。整体上为符合安全要求。

3.评价结论

江西铭日企业集团有限公司上饶黄金埠油库针对存在的安全隐患项进行了整改，该油库经营安全风险属可接受范围，符合经营安全条件。

- 第10章 安全对策措施与建议

- 管理应本着“预防为主”的原则，认真分析装置的不安全因素，做到人人心中有数；不断改善操作人员的劳动作业条件和环境、提高生产现场的安全管理水平；

- 要加强公司、工段、班组的安全检查，消除现场的各类不安全隐患；认真巡检，发现隐患及时报告；要制订公司、工段（车间）、班组的安全检查表，开展有周期的检查；发现安全隐患下达隐患整改通知，督促改进现场安全状况；

- 系统中可能存在的诸多危险、有害因素是导致发生事故的直接原因，提高设备本质安全状况是有效预防事故的根本途径。要加强日常的安全检查，及时发现并处理不安全隐患；同时，应根据隐患整改难易程度，按轻重缓急，分级进行处理；

- 压力表、安全阀以及有害气体检测报警仪器属于强检仪表，必须保证其按期进行检测，保证其灵敏可靠，建立完整的档案记录和检验记录；

- 经常检查危险场所可燃气体报警装置的可靠性，随时检测空气中检测对象的浓度。应保证事故柜以及各种应急防护器材的完好性，事故状态下能保障操作工的安全。

- 依据《中华人民共和国消防法》，对于生产现场配备的消防设施和消防器材应加强检查和保养，随时更换失效的消防器材。对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

- 依据《消防安全标志设置要求》8，生产单位对设置的消防安全标志牌及其照明灯具等应至少半年检查一次，出现下列情况之一应及时修整、更换或重新设置：a．破坏可丢失；b．标志的色度坐标及亮度因数超出其适用范围（参见附录C中表C1）；c．逆向反射标志的逆向反射系数小于量小反射系数的50%（参见附录C中表C2）。

- 生产过程中安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，在危险部位检查，必须有人监护。

- 不断加强对各级安全生产管理和监督人员的安全生产法律、法规和业务素质的培训，提高安全生产专职管理和监督人员的学历和技术职称。

- 坚持作好安全生产检查工作，在保证安全生产检查次数的基础上，使安全生产检查方式更加切实有效，进行综合性和系统性的安全生产检查后，应进行安全评估，对评估出的问题及时制定改进措施。

- 不断完善安全生产规章制度，根据国家安全生产法律、法规和标准的不断发布和完善，及时增补和完善安全生产规章制度，逐步完善安全生产管理规章制度体系，以更好的规范生产经营活动。

- 涉及重点监管危险化学品的装卸和储存场所是生产过程中最易发生事故的场所，应严格工艺纪律，加强工艺控制，防止火灾爆炸事故的发生。强化危险源辨识，充分利用危险源辨识信息，实施危险控制管理。现代化安全管理的基本观点是危险是可以认识的，事故是可以避免的。危险辨识实质上是危险认识的过程，对安全管理具有战略意义，是现代化安全管理的基础。危险源辨识应包括以下几个方面内容：1)危险源类型2)可能发生的事故模式及波及范围3)事故严重度4)本质安全化程度5)人为失误及后果6)已有安全措施的安全可靠性等。通过危险辨识，摸清系统危险分布及特点，便可根据轻重、缓急，有针对性的部署安全工作，制定危险控制方案。

- 应采取各种先进工艺、先进设备等技术措施，努力杜绝生产场所的“跑、冒、滴、漏”，控制可燃物质/有毒气体/窒息性气体的泄漏和积聚，防止引起火灾爆炸事故/窒息和中毒事故。

- 该油库自验收以来汽油设施未运行，本报告针对涉及汽油的储罐、装卸等设施只进行静态评价，如该油库启用汽油经营应进行专项评价，按要求办理开停车手续。

- 随时了解事故应急救缓的先进技术和装备、工具的发展情况，采用先进的技术方法和装备提高事故应急救缓的能力。应把新技术和新方法运用到应急救援中去，并与不断变化的具体情况保持一致，事故应急救援预案应及时更新改进。

- 注重设备抢修、检修安全管理，重点突出工序危险控制，应以检修工序为重点，实施危险辨识、危险预知活动、标准化作业等现代化安全管理内容。

- 企业要全面贯彻落实《企业安全生产标准化基本规范》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，应将危险化学品生产企业安全标准化工作贯彻全部生产过程中。

- 企业进一步加强安全管理和安全投入，落实本报告提出的建议和对策措施，提高安全生产管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，完善安全检测、控制设施，进一步提高本质安全度，达到安全生产的目的。对本报告提出的隐患整改建议认真研究落实，并应能做到举一反三对尚未发现是隐患应切实采取可行的防范措施，并定人、定整改措施、定整改时间，保证整改资金到位，及时消防或控制隐患，达到安全生产的目的。

附  录

营业执照复印件

土地文件复印件

危险化学品经营许可证复印件

消防验收意见书复印件

企业安全生产管理机构管理人员文件

危险化学品安全管理资格证书复印件

安全附件检测台账及文件

特种作业人员操作证复印件

自动控制系统调试报告

可燃气体设施检测调试报告

应急预案备案备案登记表复印件

应急救援演练记录表复印件

工伤保险、安责险缴费证明复印件

单位培训记录表复印件

防雷测检验报告复印件

总平面布置图

不合格项整改回复